## Celkový sumár
Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu
Názov |  | Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky) |  | 0
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory) |  | 0
Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu |  | 0
DPH [EUR] | 0
Celková cena ponuky + DPH [EUR] | 0

## Všeobecné položky
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena EUR / jednotka | Cena EUR
1 | Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov) | kpl | 1 |  | 0
2a | Dokumentácia skutočného vyhotovenia pre predčasné uživanie stavby prvej zrealizovanej časti vrátane porealizačné zameranie | kpl | 1 |  | 0
2b | Dokumentácia skutočného vyhotovenia celej stavby vrátane porealizačné zameranie | kpl | 1 |  | 0
3 | Geodetické práce (vytýčenie stavby, porealizačné geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu vysporiadaniu) | kpl | 1 |  | 0
4a | Prevádzkový poriadok pre predčasné uživanie stavby prvej zrealizovanej časti | kpl | 1 |  | 0
4b | Prevádzkový a manipulačný poriadok pre trvalu prevádzku | kpl | 1 |  | 0
5a | Individuálne a koplexné skúšky technologických zariadení pre predčasné uživanie stavby prvej zrealizovanej časti | kpl | 1 |  | 0
5b | Individuálne a koplexné skúšky technologických zariadení pre druhú zrealizovanú časť stavby | kpl | 1 |  | 0
5c | Individuálne a koplexné skúšky technologických zariadení pre celú stavbu | kpl | 1 |  | 0
6a | Informačná tabuľa | kpl | 1 |  | 0
6b | Pamätná tabuľa | kpl | 1 |  | 0
Výkaz - výmer A - SPOLU |  |  |  |  | 0

## Rozpočet-StavebnáČasť
Stavba: | Stakčín – intenzifikácia úpravne vody
Rozpočet - stavebná časť
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena
| Stavebný objekt |  |  | EUR / jednotka | EUR
SO 0201 | Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy
| Príprava stavby |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 180 |  | 0
2 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 65.596 |  | 0
3 | Odkopávka a prekopávka nezapažená aj pažená vrátane príslušného paženia v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neuľahnutého výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 180.3 |  | 0
4 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov kamenivom | m3 | 65.596 |  | 0
5 | Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-125 b | t | 121.353 |  | 0
6 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3-5 do 100 m3 , zapažených aj nezapažených, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 70 |  | 0
7 | Nakladanie a vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-5, vrátane uloženia sypaniny na skladky aj so všetkými poplatkami a súvisiacimi nákladmi. | m3 | 59.24 |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zakladanie
8 | Výstuž pilót betónovaných do zeme, s vytiahnutím pažnice, z ocele 10 505, vrátane presunu hmôt | t | 7.269 |  | 0
9 | Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 245- 450 mm, vrátane presunu hmôt | m | 680.6 |  | 0
10 | Betón STN EN 206-1-C 25/30 XC2 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského, vrátane presunu hmôt | m3 | 49.076 |  | 0
11 | Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke od 0 do 5 m v hornine III, vrátane presunu hmôt | m | 680.6 |  | 0
12 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm, vrátane presunu hmôt | m3 | 17.7 |  | 0
13 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37, vrátane presunu hmôt | m3 | 51.155 |  | 0
14 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt | m2 | 51 |  | 0
15 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 51 |  | 0
16 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 3.239 |  | 0
17a | Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 10.52 |  | 0
17b | Odkopávka a prekopávka nezapažená aj pažená vrátane príslušného paženia v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neuľahnutého výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 11 |  | 0
17c | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt | m2 | 25 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
18 | Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm, vrátane presunu hmôt | m3 | 3.535 |  | 0
19 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 200 mm P4-500 hladkých, na MVC a lepidlo (200x249x599) | m3 | 6.11 |  | 0
20 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (300x249x499), vrátane presunu hmôt | m3 | 194.42 |  | 0
21 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm, vrátane presunu hmôt | t | 0.277 |  | 0
22 | Tyč oceľová prierezu I DN 120 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1, vrátane presunu hmôt | t | 0.277 |  | 0
23 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L č.14-22 alebo výšky do 220 mm, vrátane presunu hmôt | t | 3.644 |  | 0
24 | Tyče oceľové prierezu U DN 200 mm, označenie S235JR (11 375) valcované za tepla, vrátane presunu hmôt | t | 3.644 |  | 0
25 | Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (100x249x599), vrátane presunu hmôt | m2 | 18.954 |  | 0
26 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám, vrátane presunu hmôt | m | 133.89 |  | 0
27 | Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou, vrátane presunu hmôt | m | 94.85 |  | 0
Komunikácie
28 | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kameniva ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 180 |  | 0
29 | Cestný panel 18 IZD, dĺ.3000xš.2000xhr.180mm | ks | 30 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
30 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 21.137 |  | 0
31 | Všetky poplatky a náklady na zabezpečenie a používanie ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 2920 mm | m2 | 105.685 |  | 0
32 | Montáž debnenia stropov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 105.685 |  | 0
33 | Demontáž debnenia stropov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm | m2 | 105.685 |  | 0
34 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505, vrátane presunu hmôt | t | 1.934 |  | 0
35 | Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 72.019 |  | 0
36 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier, vrátane zhotovenia a presunu hmôt | m2 | 481.38 |  | 0
37 | Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier - odstránenie | m2 | 481.38 |  | 0
38 | Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 3.343 |  | 0
39 | Zásyp v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 zo štrkopiesku | m3 | 110 |  | 0
40 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm | m3 | 32 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
41 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových, vrátane presunu hmôt | m2 | 1438 |  | 0
42 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 2657.076 |  | 0
43 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, (napr. systém XPS STYRODUR 2800 C alebo jeho ekvivalent﴿ | m2 | 180 |  | 0
44 | Príprava vnútorného podkladu stien adhezný mostik, vrátane presunu hmôt | m2 | 3555.24 |  | 0
45 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 2657.076 |  | 0
46 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt | m2 | 1286.676 |  | 0
47 | Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná, vrátane presunu hmôt | m2 | 483.989 |  | 0
48 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 483.989 |  | 0
49 | Reprofilácia stien betonových konštrukcií sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov, vrátane presunu hmôt | m2 | 3555.24 |  | 0
50 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2, vrátane presunu hmôt | ks | 3 |  | 0
51 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm, vrátane presunu hmôt | ks | 3 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
52 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 180 |  | 0
53 | Obrubník parkový 50x20x5 cm - dodávka | ks | 364 |  | 0
54 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm | m | 20 |  | 0
55 | Tvárnica priekopová - dodávka | ks | 67.2 |  | 0
56 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 1958 |  | 0
57 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1958 |  | 0
58 | Všetky poplatky a náklady za použitie lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1958 |  | 0
59 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m - dodávka, montáž aj demontáž vrátane všetkých ostatných nákladov, vrátane presunu hmôt | m2 | 2662.56 |  | 0
60 | Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou, vrátane presunu hmôt | m | 17.6 |  | 0
61 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 1.68 |  | 0
62 | Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm, -0,32400t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 2619.18 |  | 0
63 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 151.538 |  | 0
64 | Búranie muriva železobetonového pilierov, -2,40000t | m3 | 60.507 |  | 0
65 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 115.245 |  | 0
66 | Vybúranie oceľových schodisk, -0,02200t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 13.12 |  | 0
67 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov | m3 | 290.936 |  | 0
68 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presznu hmôt | m2 | 132.72 |  | 0
69 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v tehlovom murive na maltu, -0,05700t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 4.365 |  | 0
70 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2 | ks | 4 |  | 0
71 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | ks | 1 |  | 0
72 | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2 | ks | 2 |  | 0
73 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 8.4 |  | 0
74 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 1.773 |  | 0
75 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 15.7 |  | 0
76 | Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 28.8 |  | 0
77 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m3 | 0.892 |  | 0
78 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 300 mm a š. do 300mm, -0,10100t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m | 5.3 |  | 0
79 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 1438 |  | 0
80 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t (narušené časti betónových konštrukcií) vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 1066.572 |  | 0
81 | Vnútrostavenisková doprava a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, so všetkými poplatkami za skladovanie a všetkými ostatnými súvisiacimi nákladmi | t | 2795.702 |  | 0
82 | Vnútrostaveniskova doprava, odvoz a poplatky za skladovanie pre bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ) a všetky ostatné súvisiace náklady | t | 37.686 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
83 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 900 |  | 0
84 | Geotextília netkaná polypropylénová - dodávka | m2 | 900 |  | 0
85 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 220 |  | 0
86 | Nopová fólia - dodávka | m2 | 220 |  | 0
87 | Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na vodorovnej ploche | m2 | 1296.88 |  | 0
88 | Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice | kg | 3501.576 |  | 0
89 | Zhotovenie ochranného náteru na báze epoxidovej živice na zvislej ploche | m2 | 2258.36 |  | 0
90 | Ochranný náter betónových a železobetónových povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt | kg | 6097.572 |  | 0
91 | Skúška vodotesnosti nádrží | sub | 1 |  | 0
Izolácie striech
92 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 2691.855 |  | 0
Izolácie tepelné
93 | Odstránenie nadstrešnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t | m2 | 2691.855 |  | 0
94 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, voľne kladenou vrchom | m2 | 5933.89 |  | 0
95 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000 vrátane presunu hmôt | m2 | 3037.04 |  | 0
96 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 | m2 | 3015.528 |  | 0
97 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | m2 | 21.83 |  | 0
98 | Podstrešná fólia paropriepustná vrátane presunu hmôt | m2 | 21.83 |  | 0
99 | Demontáž tepelných izolácií s nástreku PUR penou konštrukcií vodorovných | m2 | 2691.855 |  | 0
Zdravotechnika - zariaď. predmety
100 | Montáž záchodovej misy - kombinovanej | súb. | 1 |  | 0
101 | Misa kombinovaná stojacia s doskou | ks | 1 |  | 0
102 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 3 |  | 0
103 | Umývadlo - 50 biela | ks | 1 |  | 0
104 | Umývadlo 60 biela | ks | 2 |  | 0
105 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm | súb. | 1 |  | 0
106 | Sprchový kút komplet 90x90x200 s vaničkou | ks | 1 |  | 0
107 | Montáž výlevky nerezovej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | súb. | 1 |  | 0
108 | Nerezová výlevka | ks | 1 |  | 0
109 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 1 |  | 0
110 | Ventil rohový s prípojovacou hadicou 1/2" | ks | 1 |  | 0
111 | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 | súb. | 6 |  | 0
112 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13 | ks | 6 |  | 0
113 | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 1 |  | 0
114 | Nástenná batéria | ks | 1 |  | 0
115 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 3 |  | 0
116 | Umývadlová stojanková batéria | ks | 3 |  | 0
117 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1 |  | 0
118 | Sprchová termostatická jednopáková batéria | ks | 1 |  | 0
119 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 3 |  | 0
120 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový | ks | 3 |  | 0
121 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 | ks | 1 |  | 0
122 | Odpadový komplet odtok D 50/40 sprchový kut | ks | 1 |  | 0
Konštrukcie tesárske
123 | Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H | m2 | 160 |  | 0
124 | Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 320 |  | 0
125 | Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná | ks | 320 |  | 0
126 | Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ | ks | 320 |  | 0
127 | Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná | ks | 320 |  | 0
128 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2 | m | 1418 |  | 0
129 | Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2 | m | 553.2 |  | 0
130 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 11200 |  | 0
131 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 3550 |  | 0
132 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 108.072 |  | 0
133 | Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami | m2 | 705 |  | 0
134 | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 | m | 837 |  | 0
135 | Rezivo stavebné | m3 | 76.744 |  | 0
136 | Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty | m3 | 31.328 |  | 0
Konštrukcie - drevostavby
137 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 3150 |  | 0
138 | Montáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie priehradové, výšky do 10 m | m | 3480.75 |  | 0
139 | Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2 | m | 11277 |  | 0
140 | Rezivo stavebné zo smreku | m3 | 151.778 |  | 0
141 | Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná | m2 | 12153.274 |  | 0
142 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarna , jednonásobná | m2 | 12153.274 |  | 0
143 | Hranol mäkké rezivo - omietané, | m3 | 1 |  | 0
Konštrukcie klampiarske
144 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°, | ks | 18 |  | 0
145 | Krytina z poplast. plechu štítové lemovanie vrchné sklon do 30°, | m | 148 |  | 0
146 | Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie štablónu sklon do 30°, | m | 125.5 |  | 0
147 | Krytina z poplast. plechu úžľabie s tesnením, sklon do 30°, | m | 92 |  | 0
148 | Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°, | m | 153.2 |  | 0
149 | Krytina z poplast. plechu čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°, | ks | 4 |  | 0
150 | Oceľové strešné krytiny poplast- plech v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°, | m2 | 3280 |  | 0
151 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t, | m | 192.5 |  | 0
152 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t, | ks | 218 |  | 0
153 | Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov, | m | 46.2 |  | 0
154 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. šr. 330 mm, -0,00330t, | m | 194.5 |  | 0
155 | Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm, | ks | 8 |  | 0
156 | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t, | ks | 12 |  | 0
157 | Demontáž oplechovania parapetov šr od 100 do 330 mm, -0,00135t, | m | 4.8 |  | 0
158 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek šr od 330 do 500 mm, -0,00230t, | m | 62 |  | 0
159 | Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t, | m | 125.4 |  | 0
160 | Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, | m | 88 |  | 0
Konštrukcie - krytiny tvrdé
161 | Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy, | m2 | 3280 |  | 0
Konštrukcie stolárske
162 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 100.2 |  | 0
163 | Obloženie z platových profilov, | m2 | 104.208 |  | 0
164 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 160.32 |  | 0
165 | Lata podkladná 60/40, | m | 166.733 |  | 0
166 | Montáž hliníkových dverí | m | 80.3 |  | 0
167a | Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1200x2100 mm-1/L | ks | 1 |  | 0
167b | Dvere hliníkové jednokrídlové otočné s hliník. zárubňou 1000x2000 mm-12/P | ks | 2 |  | 0
167c | Dvere hliníkové presklené s hliníkovou zárubňou-3/L,4/L,5/L | m2 | 29.56 |  | 0
168 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | ks | 3 |  | 0
169 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, | ks | 3 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
170 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu schodisk vrátane zábradlia (konštrukcia, stupnice, spojovací materiál) | m2 | 104.52 |  | 0
171 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu podláh (nosníky, pororošty, poklopy, spojovací materiál) | m2 | 1058 |  | 0
172 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu zábradlia vrátane spojovacieho materiálu | m | 485 |  | 0
173 | Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 891.691 |  | 0
174 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mmvrátane všetkých súvisiacích náklad | m2 | 1272.23 |  | 0
175 | Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt | m2 | 1399.453 |  | 0
176 | Skrutka 150/12 mm, | ks | 5089 |  | 0
177 | Demontáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK -0,0128t, | m2 | 1691.835 |  | 0
178 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t, | m2 | 576.707 |  | 0
179 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t, | m2 | 576.707 |  | 0
180 | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 1 |  | 0
181 | Garážová sekčná brana hliniková HxB 3100x3000 mm s dverami vrátane elktrického ovladania, vrátane | ks | 1 |  | 0
182 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m | 14.24 |  | 0
183 | Rebrík oceľový vonkajší, | ks | 2 |  | 0
184 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb | kg | 3304.6 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
185 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 251.62 |  | 0
186 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 359.45 |  | 0
187 | Dlaždice keramické | m2 | 384.612 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
188 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 63.052 |  | 0
189 | Obkladačky keramické glazované | m2 | 63.052 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
190 | Epoxidový náter izolačný - systém M 27 stien, bez masky | m2 | 2258.36 |  | 0
191 | Epoxidový náter izolačný - systém M 27 podláh, s maskou | m2 | 1296.88 |  | 0
192 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 86.4 |  | 0
193 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotočom | m2 | 9409.495 |  | 0
194 | Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce, hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B | m2 | 5512.931 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
195 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 3153.136 |  | 0
196 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 3153.136 |  | 0
197 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 3153.136 |  | 0
Práce a dodávky M
Povrch, úprava strojov a zariadení
198 | Oklepanie pred povrchovou úpravou | m2 | 1066.572 |  | 0
199 | Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou | m2 | 3555.24 |  | 0
200 | Odmasťovanie pred povrchovou úpravou | m2 | 3555.24 |  | 0
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
201 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov | ks | 28 |  | 0
202 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t vrátane všetkých súvisiacich nákaldov | ks | 12 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
203 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 1050 |  | 0
204 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 1050 |  | 0
205 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 3150 |  | 0
206 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 5400 |  | 0
207 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 120 |  | 0
208 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 120 |  | 0
209 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky | ks | 360 |  | 0
210 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 25 |  | 0
211 | Krabica KU 68-1901 | ks | 25 |  | 0
212 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 15 |  | 0
213 | Krabica KU 68-1903 | ks | 15 |  | 0
214 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 28 |  | 0
215 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 28 |  | 0
216 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 5500 |  | 0
217 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 5500 |  | 0
218 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 2300 |  | 0
219 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA | ks | 2300 |  | 0
220 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva | ks | 1050 |  | 0
221 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA | ks | 1050 |  | 0
222 | Káblový rebrík šírky 200 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 15 |  | 0
223 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | ks | 15 |  | 0
224 | Príchytka SONAP 14-28 nerez | ks | 140 |  | 0
225 | Káblový rebrík šírky 300 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 30 |  | 0
226 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 30 |  | 0
227 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových rebríkov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
228 | Káblový žľab AZK, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 620 |  | 0
229 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 620 |  | 0
230 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
231 | Káblový žľab SKS, pozink. vrátane príslušenstva, 100/60 mm bez veka vrátane podpery | m | 110 |  | 0
232 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60 (napr. SKS 610), kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 110 |  | 0
233 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 330 |  | 0
234 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 50 |  | 0
235 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 |  | 0
236 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 11 |  | 0
237 | Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 11 |  | 0
238 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 2 |  | 0
239 | Prepínač nástenný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 2 |  | 0
240 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 4 |  | 0
241 | Spínač polozápustný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD) | ks | 4 |  | 0
242 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 1 |  | 0
243 | Snímač pohybu na povrchovú montáž, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 1 |  | 0
244 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 2 |  | 0
245 | Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2) | ks | 2 |  | 0
246 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 4 |  | 0
247 | Zásuvka polozápustná dvojnásobná AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2) | ks | 4 |  | 0
248 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 2 |  | 0
249 | Zásuvka s vyšším krytím, s viečkom, 230V/16A, IP44 | ks | 2 |  | 0
250 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 9 |  | 0
251 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 9 |  | 0
252 | Elektrické vykurovacie teleso Konvektor 2000W, s termostatom, pre montáž na stenu, napájanie zo zásuvky 230V, vrátane osadenia a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 3 |  | 0
253 | Skrinka MSO - pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44, v zmysle projektovej dokumentácie | ks | 6 |  | 0
254 | Ovládacia skrinka MSO2 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
255 | Ovládacia skrinka MSO4 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
256 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0
257 | Rozvádzač RS3, kompletná dodávka v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
258 | Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED | ks | 3 |  | 0
259 | Svietidlo A - interiérové stropné, cca 600x600mm, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 49W | ks | 3 |  | 0
260 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 7 |  | 0
261 | Svietidlo D - interiérové, prisadené s vyšším krytím, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, zdroj LED cca 31W | ks | 3 |  | 0
262 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 4 |  | 0
263 | Zapojenie svietidla, LED , priemyselné stropného - nástenného | ks | 128 |  | 0
264 | Svietidlo R - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 28 |  | 0
265 | Svietidlo RS - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 51 |  | 0
266 | Svietidlo Q - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 30 |  | 0
267 | Svietidlo QS - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 19 |  | 0
268 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového,LED - núdzový režim | ks | 51 |  | 0
269 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu alebo strop, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 38 |  | 0
270 | Svietidlo núdzové NP3 - osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 13 |  | 0
271 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 950 |  | 0
272 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 345 |  | 0
273 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 140 |  | 0
274 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
275 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
276 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
277 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 24 |  | 0
278 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 12 |  | 0
279 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 12 |  | 0
280 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 105 |  | 0
281 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 105 |  | 0
282 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 540 |  | 0
283 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 540 |  | 0
284 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 68 |  | 0
285 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 68 |  | 0
286 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 96 |  | 0
287 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 96 |  | 0
288 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 78 |  | 0
289 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 78 |  | 0
290 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 12 |  | 0
291 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 12 |  | 0
292 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 12 |  | 0
293 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 12 |  | 0
294 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 24 |  | 0
295 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 24 |  | 0
296 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 12 |  | 0
297 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 12 |  | 0
298 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 24 |  | 0
299 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 24 |  | 0
300 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 48 |  | 0
301 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 48 |  | 0
302 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 1530 |  | 0
303 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 280 |  | 0
304 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 1250 |  | 0
305 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | ks | 3 |  | 0
306 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2940 |  | 0
307 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 2750 |  | 0
308 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 190 |  | 0
309 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 2615 |  | 0
310 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 2420 |  | 0
311 | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 195 |  | 0
312 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 430 |  | 0
313 | CYKY-J 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 120 |  | 0
314 | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 310 |  | 0
315 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 45 |  | 0
316 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 45 |  | 0
317 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 550 |  | 0
318 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 550 |  | 0
319 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 10x2x0,8 | m | 360 |  | 0
320 | J-H(St)H 10x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 360 |  | 0
321 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 20x2x0,8 | m | 290 |  | 0
322 | J-H(St)H 20x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 290 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
323 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 85 |  | 0
324 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 85 |  | 0
325 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | t | 10 |  | 0
326 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 85 |  | 0
327 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 85 |  | 0
Ostatné
328 | Revízie elektrických inštalácií | ks | 1 |  | 0
329 | Lešenie pojazdné stavba a presun vrátane všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 3 |  | 0
330 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu cca 320 hodín | kpl | 1 |  | 0
| Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Zariadenie č. 01 - Vzduchotechnika a odvlhčenie
331 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovanuý), vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
332 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovaný) vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
333 | Teplovodný ohrievač - (12.000 m3/h), 51,3 kW, 70/50oC. 1200x1200 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
334 | Regulácia ohrievačov - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
335 | Protidažďová žalúzia nerezová 500x500 MM - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
336 | Potrubný filter G4 - (Filtračná kazeta) DN500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
337 | Výfuková hlavica - nerezová DN250 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
338 | Dýza nerez DDM 250 - vrátane montáže | ks | 34 |  | 0
339 | Odvodná nerezová výustka na štvorhranné potrubie s reguláciou 800x400 - vrátane montáže | ks | 12 |  | 0
340 | RKR 250 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
341 | RKR 315 regulačná klpaka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
342 | RKR 500 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
343 | RKR 710 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
344 | Tlmič hluku nerezový THP 250, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
345 | Tlmič hluku nerezový THP 315, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
346 | Tlmič hluku nerezový THP 710, l=500 - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
potrubie -prívod:
347 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 710 mm - 15% tvarovky | bm | 190 |  | 0
348 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 10 |  | 0
349 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 315 mm - 15% tvar. | bm | 15 |  | 0
potrubie odvod:
350 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 710 mm - 15% tvar. | bm | 140 |  | 0
351 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 15 |  | 0
352 | Dodávka a montáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 250 mm - 15% tvar. | bm | 20 |  | 0
353 | Dodávka a montáž - Samolepiaca K-Flex H DUCT METAL hr. 20 mm alebo jeho ekvivalent | m2 | 20 |  | 0
354 | Dodávka a montáž - Samolepiaca Hliníková fólia odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom | m2 | 3 |  | 0
Zariadenie č. 02 - Podtlakové vetranie miestnosti sýtičov vápennej vody
355 | Axiálny ventilátor - 7100 m3/hod, 100Pa, 0,55kW/1,2A, 3x400V/50Hz+MaR,DN450 vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 2 |  | 0
356 | Spiro potrubie DN450 l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
357 | Pretlaková žalúzia 500x500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
358 | Krycia mriežka 500x500, hliníková so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
359 | Protidažďová žalúzia hliníková 600x600 MM - so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
360 | RKR-T600x600 - regulačná klapka ručná-tesná - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
361 | Potrubie pozinkované 600x600, l=500MM - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
362 | Krycia mriežka 600x600 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
Zariadenie č. 03 - Podtlakové vetranie dávkovania koagulantu
363 | Axiálny ventilátor - 2250m3/hod, 100Pa, 0,42kW/0,9A, 3x400V/50Hz+MaR, DN400 vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
364 | Spiro potrubie DN400 l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
365 | Pretlaková žalúzia 450x450 - vrátane montáže | ks | 1 |  | 0
366 | Krycia mriežka 500x500, hliníková so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
367 | Protidažďová žalúzia hliníková 500x500 MM - so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
368 | RKR-T500x500 - regulačná klapka ručná-tesná - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
369 | Potrubie pozinkované 500x500, l=500MM - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
370 | Krycia mriežka 500x500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál
371 | Dodávka amontáž - Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
372 | Dodávka amontáž - Závesy potrubí | kpl | 1 |  | 0
373 | Dodávka amontáž - Tepelná izolácia potrubia | kpl | 1 |  | 0
374 | Dodávka amontáž - Tesnenia, tmely | kpl | 1 |  | 0
375 | Zaregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
376 | Komplexné skúšky (v rozsahu min 12 hod) | kpl | 1 |  | 0
377 | Zaškolenie obsluhy (v rozsahu min 4 hod) | kpl | 1 |  | 0
| SO 0201 - Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy - SPOLU bez DPH: |  |  |  | 0
Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy
| Hala filtrov č.1 |  |  |  | 0
| Stavebná časť |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
378 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t | m2 | 300 |  | 0
379 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 300 |  | 0
380 | Odkopávka a prekopávka nezapažená aj pažená vrátane príslušného paženia v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neuľahnutého výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 90 |  | 0
381 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov kamenivom | m3 | 61.2 |  | 0
382 | Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-125 b | t | 110.16 |  | 0
383 | Komunikácie
384 | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kameniva ťaženého do hr. 40 mm | m2 | 300 |  | 0
385 | Cestný panel 18 IZD, dĺ.3000xš.2000xhr.180mm | ks | 50 |  | 0
Zakladanie
386 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37, vrátane presunu hmôt | m3 | 65.937 |  | 0
387 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie dielcov, vrátane presunu hmôt | m2 | 15.9 |  | 0
388 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 15.9 |  | 0
389 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 2.893 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
390 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a lepidlo (375x249x599), vrátane presunu hmôt | m3 | 67.284 |  | 0
391 | Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 35.64 |  | 0
392 | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 319.68 |  | 0
393 | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie | m2 | 319.68 |  | 0
394 | Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 2.098 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
395 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 59.148 |  | 0
396 | Zhotovenie debnenia stropov doskových -tradičné, vrátane presunu hmôt | m2 | 343.44 |  | 0
397 | Odstránenie debnenia stropov doskových -tradičné | m2 | 343.44 |  | 0
398 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 343.44 |  | 0
399 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 343.44 |  | 0
400 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505, vrátane presunu hmôt | t | 10.363 |  | 0
401 | Zásyp v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 zo štrkopiesku | m3 | 65 |  | 0
402 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm | m3 | 20 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
403 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
404 | Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
405 | Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
406 | Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
407 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
408 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
409 | Príprava vnútorného podkladu stien adhezný mostik, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
410 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm | m2 | 2284.2 |  | 0
411 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt | m2 | 185.196 |  | 0
412 | Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná, vrátane presunu hmôt | m2 | 199.518 |  | 0
413 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm,( napr. systém XPS STYRODUR 2800 C alebo jeho ekvivalent) | m2 | 110 |  | 0
414 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 199.518 |  | 0
415 | Reprofilácia stien betonových konštrukcií sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov, vrátane presunu hmôt | m2 | 10700 |  | 0
416 | Cementový poter hrubý, hr. 60 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 730 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
417 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 110 |  | 0
418 | Obrubník parkový 50x20x5 cm - dodávka | ks | 220 |  | 0
419 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm | m | 20 |  | 0
420 | Tvárnica priekopová - dodávka | ks | 66 |  | 0
421 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 1869.36 |  | 0
422 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1869.35 |  | 0
423 | Všetky poplatky a náklady za použitie lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1869.35 |  | 0
424 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 684.2 |  | 0
425 | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m3 | 23316.48 |  | 0
426 | Všetky poplatky a náklady za používanie lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m | m3 | 23316.48 |  | 0
427 | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 23316.48 |  | 0
428 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 4055.04 |  | 0
429 | Príplatok za prvý a každý začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m | m2 | 4055.04 |  | 0
430 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 4055.04 |  | 0
431 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 136.971 |  | 0
432 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 167.886 |  | 0
433 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 94.041 |  | 0
434 | Vybúranie oceľových schodisk, -0,02200t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 50 |  | 0
435 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 86.5 |  | 0
436 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 730 |  | 0
437 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 1150.875 |  | 0
438 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2 | ks | 96 |  | 0
439 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | ks | 2 |  | 0
440 | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2 | ks | 4 |  | 0
441 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 179.424 |  | 0
442 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 3.895 |  | 0
443 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 26.645 |  | 0
444 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 2.494 |  | 0
445 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t, vrátane presunu hmôt | cm | 240 |  | 0
446 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t, vrátane presunu hmôt | cm | 480 |  | 0
447 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 2284.2 |  | 0
448 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t (narušené časti betónových konštrukcií), vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 3210 |  | 0
449 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 2900 |  | 0
450 | Vnútrostavenisková doprava, nakladanie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku vrátane všetkých poplatkov a všetkých súvisiacich nákladov | t | 3620.824 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácie proto vode a vlhkosti
451 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 500 |  | 0
452 | Geotextília netkaná polypropylénová - dodávka | m2 | 500 |  | 0
453 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 130 |  | 0
454 | Nopová fólia - dodávka | m2 | 130 |  | 0
455 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 811.43 |  | 0
456 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt | kg | 2190.861 |  | 0
457 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 1727.44 |  | 0
458 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na baze epoxidovej živice vrátane presunu hmôt | kg | 4664.088 |  | 0
459 | Skúška vodotesnosti nádrží | sub | 1 |  | 0
Izolácie tepelné
460 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 4190.4 |  | 0
461 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 2095.2 |  | 0
462 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 2095.2 |  | 0
Konštrukcie tesárske
463 | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° | m | 9000 |  | 0
464 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 17.37 |  | 0
465 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 3600 |  | 0
466 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 9.9 |  | 0
467 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, vrátane presunu hmôt | m3 | 27.27 |  | 0
Konštrukcie - drevostavby
468 | Sadrokartónový podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 2x15 mm, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 207.36 |  | 0
Konštrukcie klampiarske
469 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 10 |  | 0
470 | Krytina z poplast. plechu štítové lemovanie vrchné sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 76 |  | 0
471 | Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie štablónu sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 120 |  | 0
472 | Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 59.2 |  | 0
473 | Krytina z poplast. plechu čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 2 |  | 0
474 | Oceľové strešné krytiny poplast- plech v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2250 |  | 0
475 | Demontáž krytiny strešnej z tabúľ, do 30st., -0,00751t, vrátane presunu hmôt | m2 | 2250 |  | 0
476 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t, vrátane presunu hmôt | m | 118.4 |  | 0
477 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t, vrátane presunu hmôt | ks | 132 |  | 0
478 | Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 133.5 |  | 0
479 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t, vrátane presunu hmôt | m | 118.4 |  | 0
480 | Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 10 |  | 0
481 | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t, vrátane presunu hmôt | ks | 10 |  | 0
482 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t, vrátane presunu hmôt | m | 50.4 |  | 0
483 | Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 155 |  | 0
484 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t, vrátane presunu hmôt | m | 155 |  | 0
Konštrukcie - krytiny tvrdé
485 | Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy, vrátane presunu hmôt a montáže | m2 | 2250 |  | 0
Konštrukcie stolárske
486 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 181.04 |  | 0
487 | Obloženie z platových profilov, vrátane presunu hmôt | m2 | 181.04 |  | 0
488 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 289.664 |  | 0
489 | Lata podkladná 60/40, vrátane presunu hmôt | m | 289.664 |  | 0
490 | Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v. 1350 mm | ks | 2 |  | 0
491 | Plastové okno H/B 1000/1350 mm jednokrídlové otváravo-sklopné, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
492 | Montáž dverí hlinikových vchodových dvojdielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 63.7 |  | 0
493 | Hlinikové dvere dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 27.825 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
494 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu podláh (nosníky, pororošty, poklopy, spojovací materiál), vrátane píslušnej dodávateľskej dokumentácií a presunu hmôt | m2 | 720 |  | 0
495 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu schodisk vrátane zábradlia (konštrukcia, stupnice, spojovací materiál), vrátane píslušnej dodávateľskej dokumentácií a presunu hmôt | m2 | 92 |  | 0
496 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu zábradlia vrátane spojovacieho materiálu, vrátane píslušnej dodávateľskej dokumentácií a presunu hmôt | m | 429 |  | 0
497 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mmvrátane všetkých súvisiacích náklad | m2 | 1569.837 |  | 0
498 | Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt | m2 | 1569.837 |  | 0
499 | Skrutka 150/12 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 6280 |  | 0
500 | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t, vrátane presunu hmôt | m2 | 1697.648 |  | 0
501 | Demontáž podhľadov roštov -0,00200t, vrátane presunu hmôt | m2 | 1697.648 |  | 0
502 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 450 |  | 0
503 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 450 |  | 0
504 | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 2 |  | 0
505 | Garážová sekčná brana hliniková HxB 3600x3600 mm s dverami vrátane elktrického ovladania, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
506 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb,. -0,00100t (zabradlie), vrátane presunu hmôt | kg | 6500 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
507 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 438 |  | 0
508 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 730 |  | 0
509 | Dlaždice keramické, vrátane presunu hmôt | m2 | 773.8 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
510 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 2900 |  | 0
511 | Obkladačky keramické dodávka (vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 2900 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
512 | Epoxidový náter izolačný -( napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent) | m2 | 1727.44 |  | 0
513 | Epoxidový náter izolačný - (napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent) | m2 | 811.43 |  | 0
514 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotočom | m2 | 2307.933 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
515 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
516 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
517 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
Práce a dodávky M
Povrch. úpravy strojov a zariadení
518 | Oklepanie pred povrchovou úpravou | m2 | 3210 |  | 0
519 | Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou | m2 | 10700 |  | 0
520 | Odmasťovanie pred povrchovou úpravou | m2 | 10700 |  | 0
Hala filtrov č.1
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
521 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t | ks | 42 |  | 0
522 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t | ks | 23 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
523 | Montáž a dodávka svetelného reklamného panelu | ks | 1 |  | 0
524 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 420 |  | 0
525 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 420 |  | 0
526 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 1260 |  | 0
527 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 6500 |  | 0
528 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 90 |  | 0
529 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 90 |  | 0
530 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky | ks | 270 |  | 0
531 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 14 |  | 0
532 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 14 |  | 0
533 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 5600 |  | 0
534 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 5600 |  | 0
535 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 1500 |  | 0
536 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 | ks | 1500 |  | 0
537 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva | ks | 950 |  | 0
538 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 | ks | 950 |  | 0
539 | Káblový rebrík šírky 300 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 65 |  | 0
540 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 300x60mm , kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 65 |  | 0
541 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových rebríkov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
542 | Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 930 |  | 0
543 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 930 |  | 0
544 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
545 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre zavesenie káblového žľabu pod strop, dĺžka závesu do 3m, dĺžka trasy 460m | kpl | 1 |  | 0
546 | Káblový žľab SKS, pozink. vrátane príslušenstva, 100/60 mm bez veka vrátane podpery | m | 270 |  | 0
547 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 270 |  | 0
548 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 365 |  | 0
549 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 142 |  | 0
550 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 |  | 0
551 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 27 |  | 0
552 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 27 |  | 0
553 | Skrinka MSO - pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44, v zmysle projektovej dokumentácie | ks | 12 |  | 0
554 | Ovládacia skrinka MSO1 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 4 |  | 0
555 | Ovládacia skrinka MSO2 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 5 |  | 0
556 | Ovládacia skrinka MSO3 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
557 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0
558 | Rozvádzač RS2A, kompletná dodávka v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
559 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 106 |  | 0
560 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 6 |  | 0
561 | Svietidlo PS - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 100 |  | 0
562 | Zapojenie svietidla, LED , priemyselné stropného - nástenného | ks | 114 |  | 0
563 | Svietidlo S - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 2 |  | 0
564 | Svietidlo SS - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 62 |  | 0
565 | Svietidlo R - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 17 |  | 0
566 | Svietidlo RS - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 15 |  | 0
567 | Svietidlo Q - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 16 |  | 0
568 | Svietidlo QS - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 2 |  | 0
569 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 92 |  | 0
570 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 70 |  | 0
571 | Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 19 |  | 0
572 | Svietidlo NP4 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, alebo zavesené na závese zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 3 |  | 0
573 | Montáž závesu pre núdzové svietidlo - 1,8 až 3,1m | ks | 7 |  | 0
574 | Záves pre núdzové svietidlo pre zavesenie zo stropu, dĺžka závesu 1,8 až 3,1m, vrátane úchytov pre káble, nerezové vyhotovenie | ks | 7 |  | 0
575 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 960 |  | 0
576 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 320 |  | 0
577 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 150 |  | 0
578 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
579 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
580 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
581 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 18 |  | 0
582 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 9 |  | 0
583 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 9 |  | 0
584 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 78 |  | 0
585 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 78 |  | 0
586 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 490 |  | 0
587 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 490 |  | 0
588 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 145 |  | 0
589 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 145 |  | 0
590 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 72 |  | 0
591 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 72 |  | 0
592 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 112 |  | 0
593 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 112 |  | 0
594 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 9 |  | 0
595 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 9 |  | 0
596 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 9 |  | 0
597 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 9 |  | 0
598 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 18 |  | 0
599 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 18 |  | 0
600 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 9 |  | 0
601 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 9 |  | 0
602 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 18 |  | 0
603 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 18 |  | 0
604 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 36 |  | 0
605 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 36 |  | 0
606 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 1850 |  | 0
607 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 450 |  | 0
608 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 1400 |  | 0
609 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 1950 |  | 0
610 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1950 |  | 0
611 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 2150 |  | 0
612 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 2150 |  | 0
613 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 3050 |  | 0
614 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 3050 |  | 0
615 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 265 |  | 0
616 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 265 |  | 0
617 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 1885 |  | 0
618 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1885 |  | 0
619 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 10x2x0,8 | m | 795 |  | 0
620 | J-H(St)H 10x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 795 |  | 0
621 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 20x2x0,8 | m | 450 |  | 0
622 | J-H(St)H 20x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 450 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
623 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 85 |  | 0
624 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 85 |  | 0
625 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 10 |  | 0
626 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 85 |  | 0
627 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 85 |  | 0
Ostatné
628 | Revízie elektrických inštalácií | ks | 1 |  | 0
629 | Lešenie pojazdné stavba a presun | kpl | 3 |  | 0
630 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu 400 hodín | kpl | 1 |  | 0
Hala filtrov č.1
| Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Zariadenie č. 01 - Vzduchotechnika a odvlhčenie
631 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovanuý), vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
632 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovanuý), vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
633 | Teplovodný ohrievač - (12.000 m3/h), 51,3 kW, 70/50oC. 1200x1200, vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 2 |  | 0
634 | Regulácia ohrievačov - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
635 | Protidažďová žalúzia nerezová 500x500 MM - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
636 | Potrubný filter G4 - (Filtračná kazeta) DN500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
637 | Výfuková hlavica - nerezová DN250 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
638 | Dýza nerez DDM 250 - vrátane montáže | ks | 28 |  | 0
639 | Prívodná nerezová výustka s reguláciou na kruhové potrubie s regul. 325x125 - vrátane montáže | ks | 28 |  | 0
640 | Odvodná nerezová výustka na kruhové potrubie s reguláciou 800x400 - vrátane montáže | ks | 14 |  | 0
641 | RKR 250 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
642 | RKR 315 regulačná klpaka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
643 | RKR 400 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 6 |  | 0
644 | RKR 500 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
645 | RKR 710 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
646 | Tlmič hluku nerezový THP 250, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
647 | Tlmič hluku nerezový THP 315, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
648 | Tlmič hluku nerezový THP 710, l=500 - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
potrubie -prívod:
649 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 710 mm - 15% tvar. | bm | 140 |  | 0
650 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 10 |  | 0
651 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 400 mm - 15% tvar. | bm | 250 |  | 0
652 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 315 mm - 15% tvar. | bm | 15 |  | 0
potrubie odvod:
653 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 710 mm - 15% tvar. | bm | 140 |  | 0
654 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 15 |  | 0
655 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 250 mm - 15% tvar. | bm | 20 |  | 0
656 | Dodávka amontáž - Samolepiaca K-Flex H DUCT METAL hr. 20 mm alebo jeho ekvivalent | m2 | 20 |  | 0
657 | Dodávka amontáž - Samolepiaca Hliníková fólia odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom | m2 | 3 |  | 0
potrubie odvod:
658 | Dodávka amontáž - Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
659 | Dodávka amontáž - Závesy potrubí | kpl | 1 |  | 0
660 | Dodávka amontáž - Tepelná izolácia potrubia | kpl | 1 |  | 0
661 | Dodávka amontáž - Tesnenia, tmely | kpl | 1 |  | 0
662 | Zaregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
663 | Komplexné skúšky (min 12 hod) | kpl | 1 |  | 0
664 | Zaškolenie obsluhy (min 4 hod) | kpl | 1 |  | 0
| Hala filtrov č.2 |  |  |  | 0
| Hala filtrov č. 2 - Stavebná časť |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
665 | Odkopávka a prekopávka nezapažená aj pažená vrátane príslušného paženia v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neuľahnutého výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 185 |  | 0
Zakladanie
666 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37, vrátane presunu hmôt | m3 | 65.937 |  | 0
667 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt | m2 | 15.9 |  | 0
668 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 15.9 |  | 0
669 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 2.893 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
670 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 375 mm P2-400 PDK, na MVC a lepidlo (375x249x599), vrátane presunu hmôt | m3 | 67.284 |  | 0
671 | Betón ríms alebo žľabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 35.64 |  | 0
672 | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 319.68 |  | 0
673 | Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie | m2 | 319.68 |  | 0
674 | Výstuž prekladov z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 2.098 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
675 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 59.148 |  | 0
676 | Zhotovenie debnenia stropov doskových zhotovenie-tradičné, vrátane presunu hmôt | m2 | 343.44 |  | 0
677 | Odstránenie debnenia stropov doskových -tradičné | m2 | 343.44 |  | 0
678 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 343.44 |  | 0
679 | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie | m2 | 343.44 |  | 0
680 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505, vrátane presunu hmôt | t | 10.363 |  | 0
681 | Zásyp v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 zo štrkopiesku vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 105 |  | 0
682 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 30 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
683 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2054.707 |  | 0
684 | Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
685 | Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
686 | Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 2054.707 |  | 0
687 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2284.2 |  | 0
688 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
689 | Príprava vnútorného podkladu stien adhezný mostik, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
690 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
691 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt | m2 | 185.196 |  | 0
692 | Vonkajšia omietka stien, marmolit, mramorové zrná, jemnozrnná, vrátane presunu hmôt | m2 | 354.957 |  | 0
693 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, (napr. systém XPS STYRODUR 2800 C alebo jeho ekvivalent) | m2 | 170 |  | 0
694 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 354.957 |  | 0
695 | Reprofilácia stien betonových konštrukcií sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 10700 |  | 0
696 | Cementový poter hrubý, hr. 60 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 730 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
697 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 170 |  | 0
698 | Obrubník parkový 50x20x5 cm - dodávka, vrátane presunu hmôt | ks | 340 |  | 0
699 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm | m | 20 |  | 0
700 | Tvárnica priekopová - dodávka, vrátane presunu hmôt | ks | 66 |  | 0
701 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 2456.615 |  | 0
702 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 2456.615 |  | 0
703 | Všetky poplatky a náklady za použitie lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 2456.615 |  | 0
704 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 684.2 |  | 0
705 | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m3 | 23316.48 |  | 0
706 | Všetky poplatky a náklady za používanie lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m | m3 | 23316.48 |  | 0
707 | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 23316.48 |  | 0
708 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 4055.04 |  | 0
709 | Všetky poplatky a náklady za použitie lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m | m2 | 4055.04 |  | 0
710 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m, vrátane všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 4055.04 |  | 0
711 | Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou, vrátane presunu hmôt | m | 9.06 |  | 0
712 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 136.971 |  | 0
713 | Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 167.886 |  | 0
714 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 94.041 |  | 0
715 | Vybúranie oceľových schodisk, -0,02200t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 50 |  | 0
716 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 98.5 |  | 0
717 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 730 |  | 0
718 | Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 1150.875 |  | 0
719 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2 | ks | 96 |  | 0
720 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2 | ks | 2 |  | 0
721 | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2 | ks | 4 |  | 0
722 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t, , vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 179.424 |  | 0
723 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 3.895 |  | 0
724 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 26.645 |  | 0
725 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 2.494 |  | 0
726 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - železobetónových -0,00042t, vrátane presunu hmôt | cm | 240 |  | 0
727 | Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t, vrátane presunu hmôt | cm | 480 |  | 0
728 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 2284.2 |  | 0
729 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t (narušené časti betónových konštrukcií), vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 3210 |  | 0
730 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 2900 |  | 0
731 | Vnútrostavenisková doprava, nakladanie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | t | 3501.129 |  | 0
732 | Vnútrostaveniskova doprava, nakladanie a odvoz - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | t | 37.11 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
733 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 850 |  | 0
734 | Geotextília netkaná polypropylénová - dodávka vrátane presunu hmôt | m2 | 850 |  | 0
735 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 200 |  | 0
736 | Nopová fólia - dodávka vrátane presunu hmôt | m2 | 200 |  | 0
737 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 811.43 |  | 0
738 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na báze epoxidovej živice, vrátane presunu hmôt | kg | 2190.861 |  | 0
739 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 1727.44 |  | 0
740 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na báze epoxidovej živice, vrátane presunu hmôt | kg | 4664.088 |  | 0
741 | Skúška vodotesnosti nádrží | sub | 1 |  | 0
Izolácie striech
742 | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t, vrátane presunu hmôt | m2 | 2208.9 |  | 0
Izolácie tepelné
743 | Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm -0,0028t, vrátane presunu hmôt | m2 | 2208.9 |  | 0
744 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m2 | 4147.2 |  | 0
745 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 2073.6 |  | 0
746 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 2073.6 |  | 0
747 | Demontáž tepelných izolácií s nástreku PUR penou konštrukcií vodorovných, vrátane presunu hmôt | m2 | 2208.9 |  | 0
Konštrukcie tesárske
748 | Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii | ks | 260 |  | 0
749 | Kotva L, vrátane presunu hmôt | ks | 260 |  | 0
750 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 118 |  | 0
751 | Hranol mäkké rezivo - omietané, vrátane presunu hmôt | m3 | 2.492 |  | 0
752 | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° | m | 7750 |  | 0
753 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 14.958 |  | 0
754 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 2280 |  | 0
755 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 6.27 |  | 0
756 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, vrátane presunu hmôt | m3 | 28.98 |  | 0
757 | Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami | m2 | 307.5 |  | 0
758 | Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 8.305 |  | 0
759 | Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 | m | 338 |  | 0
760 | Hranol mäkké rezivo - omietané, vrátane presunu hmôt | m3 | 5.26 |  | 0
Konštrukcie - drevostavby
761 | Sadrokartónový podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 2x15 mm, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 182.88 |  | 0
762 | Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m | m | 2463.5 |  | 0
763 | Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy, pre haly vrátane presunu hmôt | m2 | 3027.172 |  | 0
764 | Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2 | m | 1500 |  | 0
765 | Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo 3. TR vrátane presunu hmôt | m3 | 6.193 |  | 0
Konštrukcie klempiarske
766 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 10 |  | 0
767 | Krytina z poplast. plechu štítové lemovanie vrchné sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 76 |  | 0
768 | Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie štablónu sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 133.5 |  | 0
769 | Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 59.5 |  | 0
770 | Krytina z poplast. plechu čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 2 |  | 0
771 | Oceľové strešné krytiny poplast- plech v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2385 |  | 0
772 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t, vrátane presunu hmôt | m | 130.15 |  | 0
773 | Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t, vrátane presunu hmôt | m | 20.3 |  | 0
774 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t, vrátane presunu hmôt | ks | 145 |  | 0
775 | Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 133.35 |  | 0
776 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t, vrátane presunu hmôt | m | 130.15 |  | 0
777 | Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 6 |  | 0
778 | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t, vrátane presunu hmôt | ks | 10 |  | 0
779 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t, vrátane presunu hmôt | m | 50.4 |  | 0
780 | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t, vrátane presunu hmôt | m | 79.35 |  | 0
781 | Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 127.192 |  | 0
782 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t, vrátane presunu hmôt | m | 123.315 |  | 0
Konštrukcie - krytiny tvrdé
783 | Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2385 |  | 0
Konštrukcie stolárske
784 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 181.04 |  | 0
785 | Obloženie z platových profilov, vrátane presunu hmôt | m2 | 181.04 |  | 0
786 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 289.664 |  | 0
787 | Lata podkladná 60/40, vrátane presunu hmôt | m | 289.664 |  | 0
788 | Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 1000 mm x v. 1350 mm | ks | 2 |  | 0
789 | Plastové okno H/B 1000/1350 mm jednokrídlové otváravo-sklopné, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
790 | Montáž dverí hlinikových vchodových dvojdielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 20.2 |  | 0
791 | Hlinikové dvere dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 7.98 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
792 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu podláh (nosníky, pororošty, poklopy, spojovací materiál), vrátane dodávateľskej dokumentácie, všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 720 |  | 0
793 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu schodisk vrátane zábradlia (konštrukcia, stupnice, spojovací materiál), vrátane dodávateľskej dokumentácie, všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m2 | 92 |  | 0
794 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu zábradlia vrátane spojovacieho materiálu, vrátane dodávateľskej dokumentácie, všetkých súvisiacich nákaldov a presunu hmôt | m | 429 |  | 0
795 | Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 301.752 |  | 0
796 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mmvrátane všetkých súvisiacích náklad | m2 | 2002.255 |  | 0
797 | Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt | m2 | 2002.255 |  | 0
798 | Skrutka 150/12 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 8010 |  | 0
799 | Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t, vrátane presunu hmôt | m2 | 1697.648 |  | 0
800 | Demontáž podhľadov roštov -0,00200t, vrátane presunu hmôt | m2 | 1697.648 |  | 0
801 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 450 |  | 0
802 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 450 |  | 0
803 | Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2 | ks | 1 |  | 0
804 | Garážové vráta HxB 2400x2400 oceľové dvojkrídlove výplň z polyuretanových panelov | ks | 1 |  | 0
805 | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 1 |  | 0
806 | Garážová sekčná brana hliniková HxB 3600x3600 mm s dverami vrátane elktrického ovladania, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
807 | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov, vrátane presunu hmôt | m | 16 |  | 0
808 | Rebrík oceľový vonkajší, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
809 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t (zabradlie), vrátane presunu hmôt | kg | 6500 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
810 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 438 |  | 0
811 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 730 |  | 0
812 | Dlaždice keramické (vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 773.8 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
813 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 2900 |  | 0
814 | Obkladačky keramické glazované(vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 2900 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
815 | Epoxidový náter izolačný - (napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent) | m2 | 1727.44 |  | 0
816 | Epoxidový náter izolačný -(napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent) | m2 | 811.43 |  | 0
817 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotočom | m2 | 2307.933 |  | 0
818 | Nátery tesárskych konštrukcií vodou riediteľné, proti vzplanutiu, napeňujúce, hrúbky 400 g/m2, stupeň horľavosti B | m2 | 3027.172 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
819 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
820 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
821 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 4338.907 |  | 0
Práce a dodávky M
Povrch.úprava strojov a zariadení
822 | Oklepanie pred povrchovou úpravou | m2 | 3210 |  | 0
823 | Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou | m2 | 10700 |  | 0
824 | Odmasťovanie pred povrchovou úpravou | m2 | 10700 |  | 0
Hala filtrov č.2
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
825 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t , vrátane všetkých súvisiacích nákladov | ks | 42 |  | 0
826 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t vrátane všetkých súvisiacích nákladov | ks | 23 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
827 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 430 |  | 0
828 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 430 |  | 0
829 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 1290 |  | 0
830 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 6500 |  | 0
831 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 120 |  | 0
832 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 120 |  | 0
833 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky | ks | 360 |  | 0
834 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 4 |  | 0
835 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 4 |  | 0
836 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 5600 |  | 0
837 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA | ks | 5600 |  | 0
838 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 1700 |  | 0
839 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 typ: T10-PA | ks | 1700 |  | 0
840 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva | ks | 950 |  | 0
841 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 typ: T12-PA | ks | 950 |  | 0
842 | Káblový rebrík šírky 300 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 65 |  | 0
843 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 300x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 65 |  | 0
844 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových rebríkov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
845 | Káblový žľab AZK, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 940 |  | 0
846 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 940 |  | 0
847 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
848 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre zavesenie káblového žľabu pod strop, dĺžka závesu do 3m, dĺžka trasy 460m | kpl | 1 |  | 0
849 | Káblový žľab SKS, pozink. vrátane príslušenstva, 100/60 mm bez veka vrátane podpery | m | 245 |  | 0
850 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60 kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 245 |  | 0
851 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 388 |  | 0
852 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 152 |  | 0
853 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 5 |  | 0
854 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 28 |  | 0
855 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 28 |  | 0
856 | Skrinka MSO - pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44, v zmysle projektovej dokumentácie | ks | 10 |  | 0
857 | Ovládacia skrinka MSO1 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
858 | Ovládacia skrinka MSO2 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 4 |  | 0
859 | Ovládacia skrinka MSO3 pre ovládanie viac okruhov osvetlenia, signalizácia zopnutého stavu signálkami bielej farby, 230V/50Hz, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
860 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 300 kg | ks | 1 |  | 0
861 | Rozvádzač RS2B, kompletná dodávka v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
862 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 121 |  | 0
863 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 21 |  | 0
864 | Svietidlo PS - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 100 |  | 0
865 | Zapojenie svietidla, LED , priemyselné stropného - nástenného | ks | 123 |  | 0
866 | Svietidlo S - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 12 |  | 0
867 | Svietidlo SS - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 61 |  | 0
868 | Svietidlo R - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 17 |  | 0
869 | Svietidlo RS - reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 80W min 8000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 15 |  | 0
870 | Svietidlo Q - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 16 |  | 0
871 | Svietidlo QS - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K +Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 2 |  | 0
872 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 92 |  | 0
873 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 74 |  | 0
874 | Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 15 |  | 0
875 | Svietidlo NP4 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, alebo zavesené na závese zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 3 |  | 0
876 | Montáž závesu pre núdzové svietidlo - 1m | ks | 4 |  | 0
877 | Záves pre núdzové svietidlo pre zavesenie zo stropu, dĺžka závesu 1m, vrátane úchytov pre káble, nerezové vyhotovenie | ks | 4 |  | 0
878 | Montáž závesu pre núdzové svietidlo - 1,8 až 3,1m | ks | 7 |  | 0
879 | Záves pre núdzové svietidlo pre zavesenie zo stropu, dĺžka závesu 1,8 až 3,1m, vrátane úchytov pre káble, nerezové vyhotovenie | ks | 7 |  | 0
880 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 1050 |  | 0
881 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 360 |  | 0
882 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 180 |  | 0
883 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
884 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
885 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
886 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 24 |  | 0
887 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 12 |  | 0
888 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 12 |  | 0
889 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 78 |  | 0
890 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 78 |  | 0
891 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 490 |  | 0
892 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 490 |  | 0
893 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 145 |  | 0
894 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 145 |  | 0
895 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 96 |  | 0
896 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 96 |  | 0
897 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 112 |  | 0
898 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 112 |  | 0
899 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 12 |  | 0
900 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 12 |  | 0
901 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 12 |  | 0
902 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 12 |  | 0
903 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 24 |  | 0
904 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 24 |  | 0
905 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 12 |  | 0
906 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 12 |  | 0
907 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 24 |  | 0
908 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 24 |  | 0
909 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 48 |  | 0
910 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 48 |  | 0
911 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 1990 |  | 0
912 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 340 |  | 0
913 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 1650 |  | 0
914 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2360 |  | 0
915 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 2360 |  | 0
916 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 2430 |  | 0
917 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 2430 |  | 0
918 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 3540 |  | 0
919 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 3540 |  | 0
920 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 140 |  | 0
921 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 140 |  | 0
922 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 2100 |  | 0
923 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 2100 |  | 0
924 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 10x2x0,8 | m | 572 |  | 0
925 | J-H(St)H 10x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 572 |  | 0
926 | Vodič signálny uložený voľne J-H(St)H 20x2x0,8 | m | 210 |  | 0
927 | J-H(St)H 20x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párované | m | 210 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
928 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 110 |  | 0
929 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 110 |  | 0
930 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | t | 15 |  | 0
931 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 110 |  | 0
932 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 110 |  | 0
Ostatné
933 | Revízie elektrických inštalácií | ks | 1 |  | 0
934 | Lešenie pojazdné stavba a presun | kpl | 3 |  | 0
935 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu 400 hodín | kpl | 1 |  | 0
Hala filtrov č.2
| Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Zariadenie č. 01 - Vzduchotechnika a odvlhčenie
936 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovanuý), vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
937 | Adsorpčný odvlhčovač so silikagélovým obežným kolom, mD=32kg/h pri 5 oC je 97%r.v., V=9000 m3/hod., pext=300Pa, regeneračný vzduchu 1800 m3/hod, el. pripojenie 400V/50Hz,Elektrický ohrievač vlastný - N=40kW, Celkový príkon N=47kW. Súčasťou plynulá regulácia odvlhčovania ESS2 Linear a EH3 regulátor so snímačom T+RV (nenamontovanuý), vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
938 | Teplovodný ohrievač - (12.000 m3/h), 51,3 kW, 70/50oC. 1200x1200, vrátane kompletnej montáže, presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 2 |  | 0
939 | Regulácia ohrievačov - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
940 | Protidažďová žalúzia nerezová 500x500 MM - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
941 | Potrubný filter G4 - (Filtračná kazeta) DN500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
942 | Výfuková hlavica - nerezová DN250 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
943 | Dýza nerez DDM 250 - vrátane montáže | ks | 28 |  | 0
944 | Prívodná nerezová výustka s reguláciou na kruhové potrubie s regul. 325x125 - vrátane montáže | ks | 28 |  | 0
945 | Odvodná nerezová výustka na kruhové potrubie s reguláciou 800x400 - vrátane montáže | ks | 14 |  | 0
946 | RKR 250 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
947 | RKR 315 regulačná klpaka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
948 | RKR 400 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 6 |  | 0
949 | RKR 500 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
950 | RKR 710 regulačná klapka ručná - Nerez - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
951 | Tlmič hluku nerezový THP 250, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
952 | Tlmič hluku nerezový THP 315, l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
953 | Tlmič hluku nerezový THP 710, l=500 - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
potrubie -prívod:
954 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 710 mm - 15% tvar. | bm | 140 |  | 0
955 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 10 |  | 0
956 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 400 mm - 15% tvar. | bm | 250 |  | 0
957 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 315 mm - 15% tvar. | bm | 15 |  | 0
potrubie -odvod:
958 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO - do priemeru 710 mm - 15% tvar. | bm | 140 |  | 0
959 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 500 mm - 50% tvar. | bm | 15 |  | 0
960 | Dodávka amontáž - Nerezové potrubie SPIRO -do priemeru 250 mm - 15% tvar. | bm | 20 |  | 0
961 | Dodávka a montáž - Samolepiaca K-Flex H DUCT METAL hr. 20 mm alebo jeho ekvivalent | m2 | 20 |  | 0
962 | Dodávka a montáž - Samolepiaca Hliníková fólia odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom | m2 | 3 |  | 0
Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál
963 | Dodávka amontáž - Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
964 | Dodávka amontáž - Závesy potrubí | kpl | 1 |  | 0
965 | Dodávka amontáž - Tepelná izolácia potrubia | kpl | 1 |  | 0
966 | Dodávka amontáž - Tesnenia, tmely | kpl | 1 |  | 0
967 | Zaregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
968 | Komplexné skúšky (min 12 hod) | kpl | 1 |  | 0
969 | Zaškolenie obsluhy (min 4 hod) | kpl | 1 |  | 0
| Objekt prepojenia haly filtrov |  |  |  | 0
| Objekt prepojenia haly filtrov - Stavebná časť + Statika |  |  |  | 0
Príprava stavby
Zemné práce
970 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 522 |  | 0
971 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 168.176 |  | 0
972 | Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach | m3 | 1.351 |  | 0
973 | Odstránenie ornice s vodorovným premiestnnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 1000 m so všetkými súvisiacimi nákladmi | m3 | 97.865 |  | 0
974 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3-5 do 100 m3, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 5.856 |  | 0
975 | Naloženie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-5, vodorovné premiestnenie výkopku na zvolenú skládku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 195.73 |  | 0
976 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov kamenivom, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiascich nákladov | m3 | 139.746 |  | 0
977 | Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-125 b, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | t | 258.53 |  | 0
978 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 489.326 |  | 0
979 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 489.326 |  | 0
Zakladanie
980 | Betón základových pásov, prostý tr.C 30/37 | m3 | 7.748 |  | 0
981 | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné | m2 | 3.904 |  | 0
982 | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné | m2 | 3.904 |  | 0
983 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m, , vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 30.446 |  | 0
984 | Geotextília netkaná polypropylénová (napr. Tatratex PP 400, alebo plnohodnotný ekvivalent) | m2 | 31.055 |  | 0
Komunikácie
985 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 489.326 |  | 0
986 | Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 522 |  | 0
987 | Cestný panel 18 IZD, dĺ.3000xš.2000xhr.180mm | ks | 87 |  | 0
Izolácie proti vode a vlhkosti
988 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 20.438 |  | 0
989 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 400, výška nopu 8 mm vrátane presunu hmôt | m2 | 20.438 |  | 0
Objekt prepojenia haly filtrov
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
990 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t (na ďalšie použitie), vrátane všetkých súvisiacich nákaldov | m2 | 155.5 |  | 0
991 | Výkop nezapaženej jamy v hoornine 3-5, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 963.965 |  | 0
992 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-5, nakladanie a uloženie na skladke vrátane všetkých poplatkov a všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 963.965 |  | 0
993 | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia | m2 | 132.05 |  | 0
Zakladanie
994 | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 132.05 |  | 0
995 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm, vrátane presunu hmôt | m3 | 176.902 |  | 0
996 | Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20, vrátane presunu hmôt | m3 | 12.968 |  | 0
997 | Zhotovenie základovej dosky z betónu železového vodostavebného (bez výstuže), vrátane presunu hmôt | m3 | 59.218 |  | 0
998 | Betón STN EN 206-1-C25/30-XC2-V4-Dmax 22, S3 z cementu troskoportlandského, vrátane presunu hmôt | m3 | 59.218 |  | 0
999 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt | m2 | 8.645 |  | 0
1000 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce | m2 | 8.645 |  | 0
1001 | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné, vrátane presunu hmôt | m2 | 1.853 |  | 0
1002 | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné | m2 | 1.853 |  | 0
1003 | Výstuž základových dosiek z ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 2.726 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
1004 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (250x249x499), vrátane presunu hmôt | m3 | 20.312 |  | 0
1005 | Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm P6-650 hladkých, na MVC a lepidlo (300x249x499), vrátane presunu hmôt | m3 | 7.464 |  | 0
1006 | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 18.419 |  | 0
1007 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 2700 mm | m2 | 48.96 |  | 0
1008 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 4950 mm | m2 | 31.552 |  | 0
1009 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 5400 mm | m2 | 103.68 |  | 0
1010 | Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 48.96 |  | 0
1011 | Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 31.552 |  | 0
1012 | Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 103.68 |  | 0
1013 | Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 48.96 |  | 0
1014 | Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 31.552 |  | 0
1015 | Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 103.68 |  | 0
1016 | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505, vrátane presunu hmôt | t | 3.21 |  | 0
1017 | Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30, vodostavebný, vrátane presunu hmôt | m3 | 27.398 |  | 0
1018 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 4050 až 8100 mm | m2 | 121.771 |  | 0
1019 | Montáž rámového debnenia stien (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché steny, vrátane presunu hmôt | m2 | 121.771 |  | 0
1020 | Demontáž rámového debnenia stien (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché steny | m2 | 121.771 |  | 0
1021 | Výstuž stien a priečok 10505, vrátane presunu hmôt | t | 1.402 |  | 0
1022 | Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599), vrátane presunu hmôt | m2 | 24.793 |  | 0
1023 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám, vrátane presunu hmôt | m | 16.2 |  | 0
1024 | Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou, vrátane presunu hmôt | m | 10.35 |  | 0
1025 | Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm, vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 77.805 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
1026 | Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 50.872 |  | 0
1027 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 3000 mm | m2 | 90 |  | 0
1028 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 5500 mm | m2 | 180 |  | 0
1029 | Montáž debnenia stropov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 270.135 |  | 0
1030 | Demontáž debnenia stropov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm | m2 | 270.135 |  | 0
1031 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému svorky (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm | m2 | 5.183 |  | 0
1032 | Montáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky a presunu hmôt | m2 | 5.183 |  | 0
1033 | Demontáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky | m2 | 5.183 |  | 0
1034 | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505, vrátane presunu hmôt | t | 13.643 |  | 0
1035 | Betón nosníkov, železový tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt | m3 | 39.672 |  | 0
1036 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm | m2 | 216.405 |  | 0
1037 | Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm | m2 | 216.405 |  | 0
1038 | Montáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky, vrátane presunu hmôt | m2 | 216.405 |  | 0
1039 | Demontáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky | m2 | 216.405 |  | 0
1040 | Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505, vrátane presunu hmôt | t | 6.987 |  | 0
1041 | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm, vrátane presunu hmôt | t | 0.263 |  | 0
1042 | Tyč oceľová prierezu I DN 100 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185, vrátane presunu hmôt | t | 0.284 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1043 | Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 486.54 |  | 0
1044 | Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 486.54 |  | 0
1045 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 535.128 |  | 0
1046 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 535.128 |  | 0
1047 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 535.128 |  | 0
1048 | Vnútorná omietka vápennocem. zo suchých zmesí nanášaná na piliere a stĺpy štuková, vrátane presunu hmôt | m2 | 144.06 |  | 0
1049 | Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia hr. 50 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 21.449 |  | 0
1050 | Cementový poter hrubý , hr. 70 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 113.4 |  | 0
1051 | Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 116.1 |  | 0
1052 | Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 110.5 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1053 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 112 |  | 0
1054 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 112 |  | 0
1055 | Všetky poplatky a náklady súvisiace s použitím lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 112 |  | 0
1056 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 340 |  | 0
1057 | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 340 |  | 0
1058 | Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1059 | Poklop oceľový zateplený 1200/900 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1060 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 32.572 |  | 0
1061 | Búranie obmurovky z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 166.199 |  | 0
1062 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 4.284 |  | 0
1063 | Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 15.355 |  | 0
1064 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 2.52 |  | 0
1065 | Vnútrostavenisková doprava, nakladanie na dopravné prostriedky a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | t | 225.253 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácie proti vode a vlhkosti
1066 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 86.45 |  | 0
1067 | Lak asfaltový v sudoch, vrátane presunu hmôt | t | 0.026 |  | 0
1068 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena | m2 | 77.805 |  | 0
1069 | Lak asfaltový v sudoch, vrátane presunu hmôt | t | 0.027 |  | 0
1070 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 77.805 |  | 0
1071 | Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 77.805 |  | 0
1072 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením | m2 | 86.45 |  | 0
1073 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, vrátane presunu hmôt | m2 | 86.45 |  | 0
1074 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením | m2 | 77.805 |  | 0
1075 | Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, vrátane presunu hmôt | m2 | 77.805 |  | 0
Izolácie tepelné
1076 | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 120.5 |  | 0
1077 | Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 120.5 |  | 0
1078 | Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách | m2 | 120.5 |  | 0
1079 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 122.91 |  | 0
1080 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000 vrátane presunu hmôt | m2 | 122.91 |  | 0
1081 | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, bodovým prilepením vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 77.805 |  | 0
1082 | Polystyrén( napr. STYRODUR 2800C 100 mm alebo jeho ekvivalent), vrátane presunu hmôt | m2 | 77.805 |  | 0
Konštrukcie tesárske
1083 | Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm | ks | 24 |  | 0
1084 | Tyč závitová M 14 mm + podložka + matica, vrátane presunu hmôt | ks | 24 |  | 0
1085 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 54 |  | 0
1086 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 | m | 160.4 |  | 0
1087 | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2 | m | 6.6 |  | 0
1088 | Hranol mäkké rezivo - omietané, vrátane presunu hmôt | m3 | 3.832 |  | 0
1089 | Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° | m | 450 |  | 0
1090 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 0.869 |  | 0
1091 | Montáž kontralát pre sklon do 22° | m | 143 |  | 0
1092 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 0.393 |  | 0
1093 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, vrátane presunu hmôt | m3 | 5.094 |  | 0
Konštrukcie klempiarske
1094 | Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie štablónu sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 12.1 |  | 0
1095 | Oceľové strešné krytiny poplast- plech v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 135 |  | 0
1096 | Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 12.1 |  | 0
1097 | Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 2 |  | 0
1098 | Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 20 |  | 0
1099 | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov z poplast. Plechu | m | 35 |  | 0
Konštrukcie - krytiny tvrdé
1100 | Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 135 |  | 0
Konštrukcie stolárske
1101 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 6.025 |  | 0
1102 | Obloženie z platových profilov, vrátane presunu hmôt | m2 | 6.025 |  | 0
1103 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 9.64 |  | 0
1104 | Lata podkladná 60/40, vrátane presunu hmôt | m | 9.64 |  | 0
1105 | Montáž dverí hlinikových vchodových dvojdielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 44.7 |  | 0
1106 | Hlinikové dvere dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 24.93 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
1107 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mmvrátane všetkých súvisiacích náklad | m2 | 111.29 |  | 0
1108 | Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt | m2 | 111.29 |  | 0
1109 | Skrutka 150/12 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 446 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
1110 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 70.4 |  | 0
1111 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 113.4 |  | 0
1112 | Dlaždice keramické (vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 120.8 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
1113 | Epoxidový náter izolačný - ( napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent) | m2 | 226.6 |  | 0
1114 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotočom vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 208.256 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
1115 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 1021.668 |  | 0
1116 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 1021.668 |  | 0
1117 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 1021.668 |  | 0
Objekt prepojenia haly filtrov
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1118 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t | ks | 48 |  | 0
1119 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t | ks | 22 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1120 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 380 |  | 0
1121 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 380 |  | 0
1122 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 1140 |  | 0
1123 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 1275 |  | 0
1124 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 10 |  | 0
1125 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 10 |  | 0
1126 | Káblový rošt šírky 200 mm, pre voľné i pevné uloženie káblov | m | 18 |  | 0
1127 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | ks | 18 |  | 0
1128 | Príchytka SONAP 14-28 nerez | ks | 125 |  | 0
1129 | Káblový žľab, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 125 |  | 0
1130 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 125 |  | 0
1131 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 104 |  | 0
1132 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 30 |  | 0
1133 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 7 |  | 0
1134 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S | ks | 7 |  | 0
1135 | Tlačidlový presvetlený ovládač v plastovej skrinke, 1x spínací kontakt 230V/4A, 1x kontrolka s LED 230V, biela, min. IP44 | ks | 7 |  | 0
1136 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 5 |  | 0
1137 | Snímač pohybu na povrchovú montáž, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 5 |  | 0
1138 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 4 |  | 0
1139 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 4 |  | 0
1140 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0
1141 | Rozvádzače RS2C, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1142 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 33 |  | 0
1143 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 33 |  | 0
1144 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 19 |  | 0
1145 | Svietidlo núdzové NP3 - s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu alebo zavesené pod stropom, zdroj LED cca 1,9W, 230V/50Hz, min IP20 | ks | 7 |  | 0
1146 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 12 |  | 0
1147 | Montáž závesu pre núdzové svietidlo - 1,8 až 3,1m | ks | 8 |  | 0
1148 | Záves pre núdzové svietidlo pre zavesenie zo stropu, dĺžka závesu 1,8 až 3,1m, vrátane úchytov pre káble, nerezové vyhotovenie | ks | 8 |  | 0
1149 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 36 |  | 0
1150 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 15 |  | 0
1151 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 20 |  | 0
1152 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 12 |  | 0
1153 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
1154 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1155 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1156 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 2 |  | 0
1157 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 1 |  | 0
1158 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 1 |  | 0
1159 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 14 |  | 0
1160 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 14 |  | 0
1161 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 8 |  | 0
1162 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 8 |  | 0
1163 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 8 |  | 0
1164 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 8 |  | 0
1165 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 8 |  | 0
1166 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 8 |  | 0
1167 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 1 |  | 0
1168 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 1 |  | 0
1169 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 7 |  | 0
1170 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 6 |  | 0
1171 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 2 |  | 0
1172 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 2 |  | 0
1173 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 1 |  | 0
1174 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 1 |  | 0
1175 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 2 |  | 0
1176 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 2 |  | 0
1177 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 4 |  | 0
1178 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 4 |  | 0
1179 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 60 |  | 0
1180 | H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 60 |  | 0
1181 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 390 |  | 0
1182 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 390 |  | 0
1183 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 550 |  | 0
1184 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 550 |  | 0
1185 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 320 |  | 0
1186 | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 320 |  | 0
1187 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 175 |  | 0
1188 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 175 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
1189 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 10 |  | 0
1190 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 10 |  | 0
1191 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 1 |  | 0
1192 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 10 |  | 0
1193 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 10 |  | 0
Ostatné
1194 | Revízie | ks | 1 |  | 0
Objekt prepojenia haly filtrov
| Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Zariadenie č. 01 - Vetranie strojovne vzduchotechniky
1195 | Axiálny ventilátor - 2250m3/hod, 100Pa, 0,42kW/0,9A, 3x400V/50Hz+MaR, DN400 - vrátane montáže a všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1196 | Spiro potrubie DN400 l=500 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
1197 | Pretlaková žalúzia 450x450 - vrátane montáže | ks | 1 |  | 0
1198 | Krycia mriežka 600x600, hliníková so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
1199 | Protidažďová žalúzia hliníková 600x600 mm - so sitom - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
1200 | RKR-T600x600 - regulačná klapka ručná-tesná - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
1201 | Potrubie pozinkované 600x600, l=500mm - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
1202 | Krycia mriežka 600x600 - vrátane montáže | ks | 2 |  | 0
Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál
1203 | Dodávka a montáž - Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál | kpl | 1 |  | 0
1204 | Dodávka a montáž - Závesy potrubí | kpl | 1 |  | 0
1205 | Dodávka a montáž - Tepelná izolácia potrubia | kpl | 1 |  | 0
1206 | Dodávka a montáž - Tesnenia, tmely | kpl | 1 |  | 0
1207 | Zaregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
1208 | Komplexné skúšky | kpl | 1 |  | 0
1209 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Zariadenie č. 01 - Napojenie teplovodných výmenníkov
1210 | Zmiešavací uzol výmenníka UK 51,3kW, q=0,613 kg/s, dpqw=14,3 kPa, s trojcestným zmiešavacím ventilom, obehovým čerpadlom a meracími a uzatváracími armatúrami - vrátane montáže a všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 6 |  | 0
1211 | Čerpadlo cirkulačné - vetva VZT, q=13,24 m3/h, dp=100 kPa, elektronické - vrátane montáže a všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1212 | Napojenie samostatnej vetvy DN80 na rozdeľovač - úprava rozdeľovača - vrátane montáže a všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1213 | Uzatvárací ventil prírúbovýDN80 - vrátane montáže | ks | 4 |  | 0
1214 | Potrubie DN80 - oceľové bezšvové - vrátane montáže | bm | 170 |  | 0
1215 | Spätná klapka DN80 - vrátane montáže | ks | 1 |  | 0
1216 | kompenzátor DN80 - vrátane montáže | ks | 6 |  | 0
1217 | Tepelná izolácia potrubia DN80 - 89x30 - vrátane montáže | bm | 170 |  | 0
1218 | Demontáž existujúcich registrov | kpl | 1 |  | 0
Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál
1219 | Teplomery, tlakomery, odvzdušňovacie ventily - vrátane montáže | kpl | 1 |  | 0
1220 | Pomocný montážny, spojovací a tesniaci materiál - vrátane montáže | kpl | 1 |  | 0
1221 | Závesy potrubí - vrátane montáže | kpl | 1 |  | 0
1222 | Tlaková skúška potrubia | kpl | 1 |  | 0
1223 | Vypustenie a napustenie systému | kpl | 1 |  | 0
1224 | Zaregulovanie systému | kpl | 1 |  | 0
1225 | Komplexné skúšky - vykurovacia skúška | kpl | 1 |  | 0
1226 | Zaškolenie obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné úpravy administratívnej budovy |  |  |  | 0
| Stavebné úpravy administratívnej budovy - Stavebná časť |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1227 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím vrátane presunu zeminy s uskladnením na skladke so všetkými súvisiacimi nákladmi a poplatkami | m3 | 3.072 |  | 0
Zakladanie
1228 | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm so všetkými súvisiacimi nákladmi | m3 | 0.256 |  | 0
1229 | Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30 | m3 | 3.577 |  | 0
1230 | Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce | m2 | 1.92 |  | 0
1231 | Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce | m2 | 1.92 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
1232 | Murivo nosné (m3) z betónových tvarnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm vrátane betónovej čapice a všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 1.692 |  | 0
1233 | Výstuž pre murivo nosné z betónových tvarnic s betónovou výplňou z ocele 10505 | t | 0.04 |  | 0
1234 | Nosný preklad šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
1235 | Nosný preklad šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 2100 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1236 | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami (150x599x249), vrátane presunu hmôt | m2 | 3.6 |  | 0
1237 | Betón vodostavebný stien a priečok vane vodnej steny, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 | m3 | 0.8 |  | 0
1238 | Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce - vaňa vodnej steny | m2 | 15.6 |  | 0
1239 | Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce -vaňa vodnej steny | m2 | 15.6 |  | 0
1240 | Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI - vaňa vodnej steny vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | t | 0.1 |  | 0
1241 | Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (100x249x599), vrátane presunu hmôt | m2 | 46.871 |  | 0
1242 | Priečky z tvárnic hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo (150x249x599), vrátane presunu hmôt | m2 | 19.224 |  | 0
1243 | Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám, vrátane presunu hmôt | m | 16.25 |  | 0
1244 | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám, vrátane presunu hmôt | m | 3.25 |  | 0
1245 | Ukončenie priečok ku konštrukciam montážnou penou, vrátane presunu hmôt | m | 22.539 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy a osadenie
1246 | Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter | m2 | 285.9 |  | 0
1247 | Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 285.9 |  | 0
1248 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 792.68 |  | 0
1249 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 792.68 |  | 0
1250 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt | m2 | 792.68 |  | 0
1251 | Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr.100mm štandardné riešenie skrutkovacie kotvy | m2 | 60 |  | 0
1252 | Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm, vrátane presunu hmôt | m3 | 0.488 |  | 0
1253 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie, vrátane presunu hmôt | m2 | 0.433 |  | 0
1254 | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 0.433 |  | 0
1255 | Cementový poter hrubý, hr. 70 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 699.04 |  | 0
1256 | Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 30 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 36.13 |  | 0
1257 | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 735.17 |  | 0
1258 | Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1259 | Zárubňa oceľová CgU 70x197x10cm, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1260 | Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2, vrátane presunu hmôt | ks | 9 |  | 0
1261 | Zárubňa oceľová CgU 90x197x10cm, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1262 | Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm, vrátane presunu hmôt | ks | 8 |  | 0
1263 | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1264 | Zárubňa oceľová 900x1970 CgU pre požiarne jednokrídlové dvere, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1265 | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 305.4 |  | 0
1266 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m | m2 | 60 |  | 0
1267 | Osadenie mrežky do pripravených otvorov, bez ich dodania | ks | 2 |  | 0
1268 | Mriežka krycia plastová D 110mm | ks | 2 |  | 0
1269 | Vetracie rúry novodurové ukladané vodorovne Ms 100 mm vrátane montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 2.6 |  | 0
1270 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 141.805 |  | 0
1271 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 0.569 |  | 0
1272 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 69.904 |  | 0
1273 | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 735.17 |  | 0
1274 | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 2.038 |  | 0
1275 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 10 |  | 0
1276 | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 20 |  | 0
1277 | Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 23.53 |  | 0
1278 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 13.002 |  | 0
1279 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 17.14 |  | 0
1280 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1281 | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 9.7 |  | 0
1282 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, vnútrostavenisková doprava sutiny, nakladanie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku vrátane všetkých polatkov a všetkých súvisiacich nákladov | t | 236.895 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácie tepelné
1283 | Montaž trubíc (napr. MIRELON alebo jeho ekvivalent) hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm | m | 8.16 |  | 0
1284 | Izolácia potrubia- 22/ 6" (napr. MIRELON alebo jeho ekvivalent) | m | 8.16 |  | 0
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
1285 | Dodávka a montáž - Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8 | m | 4.5 |  | 0
1286 | Dodávka a montáž - Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 2 |  | 0
1287 | Dodávka a montáž - Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 3 |  | 0
1288 | Dodávka a montáž - Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8 | m | 1.5 |  | 0
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1289 | Dodávka a montáž - Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 8 |  | 0
Zdravotechnika - zariaď. predmety
1290 | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t | súb. | 4 |  | 0
1291 | Montáž záchodovej misy kombinovanej | súb. | 5 |  | 0
1292 | Misa kombinovaná stojacia s príslušenstvom | ks | 5 |  | 0
1293 | Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t | súb. | 3 |  | 0
1294 | Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním | súb. | 3 |  | 0
1295 | Pisoár biely s automatickým splachovanim | ks | 3 |  | 0
1296 | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t | súb. | 4 |  | 0
1297 | Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb. | 6 |  | 0
1298 | Umývadlo 60 biela | ks | 6 |  | 0 | 4 | 3
1299 | Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 90x90 mm | súb. | 1 |  | 0
1300 | Sprchový kút komplet | ks | 1 |  | 0
1301 | Montáž kuchynských drezov, ostantných typov,. bez výtok. armatúr | súb. | 1 |  | 0
1302 | Kuchynský drez do dosky, nerez + sifón | ks | 1 |  | 0
1303 | Montáž ventilu nástenného G 1/2 | súb. | 14 |  | 0
1304 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný A 1/2" s vrškom | ks | 14 |  | 0
1305 | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 | súb. | 5 |  | 0
1306 | Ventil pre hygienické a zdravotnické zariadenia rohový mosadzný 1/2" s rúrkou a ružicou | ks | 5 |  | 0
1307 | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t | súb. | 4 |  | 0
1308 | Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických | ks | 7 |  | 0
1309 | Umývadlová stojanková batéria | ks | 7 |  | 0
1310 | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1 |  | 0
1311 | Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou 1/2" | ks | 1 |  | 0
1312 | Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t | ks | 7 |  | 0
1313 | Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 7 |  | 0
1314 | Uzávierka zápachová-sifón umývadlový | ks | 7 |  | 0
Konštrukcie sklobetónové
1315 | Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky vzorové symetrické veľ. 190x190x80 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 7.313 |  | 0
Konštrukcie - drevostavby
1316 | Sadrokartónový podhľad D112, závesná dvojvrstvová kca profil montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm, vrátane montáže a všetkých súvisiacích nákaldov | m2 | 236.65 |  | 0
Konštrukcie stolárske
1317 | Montáž drevených stien celozasklených v. nad 2,75 do 3,50 m | m2 | 7.5 |  | 0
1318 | Drevená presklenná stena 2500 / 3000 mm s jednokrídlovými dverami | m2 | 7.5 |  | 0
1319 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 27.7 |  | 0
1320 | Plastové dveré a stena dodávka | m2 | 18.867 |  | 0
1321 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | ks | 8 |  | 0
1322 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
1323 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm, vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
1324 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm vrátane presúnu hmôt | ks | 3 |  | 0
1325 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, vrátane presunu hmôt | ks | 3 |  | 0
1326 | Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zárubne, dvojkrídlové | ks | 2 |  | 0
1327 | Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené z 2/3 145x197 cm | ks | 2 |  | 0
1328 | Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru | ks | 1 |  | 0
1329 | Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30, 90x197 cm iná farba | ks | 1 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
1330 | Demontáž oceľového zábradlia | m | 43.66 |  | 0
1331 | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg | m | 43.66 |  | 0
1332 | Nerezové zábradlie, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 50 cm, kotvenie do podlahy vstupné schodisko | m | 9.14 |  | 0
1333 | Nerezové zábradlie, vertikálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 110 cm, kotvenie do - vnútorné schodisko | m | 34.52 |  | 0
1334 | Montáž a dodávka oceľového prístrešku z nerezových trubiek 254/14, tiahla a prestrešného bezpečnostným sklom hr 25 mm | ks | 1 |  | 0
1335 | Montáž a dodávka kompozitného schodiska š. 1000 mm s podestou a zábradlím, vrátane spojovacieho materiálu, kotvenia a presunov | ks | 1 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
1336 | Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu | m2 | 75.73 |  | 0
1337 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 396 |  | 0
1338 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného | m2 | 598.5 |  | 0
1339 | Dlaždice keramické - dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 674.23 |  | 0
Podlahy povlakové
1340 | Položenie povlakových podláh textilných všívaných z pásov vrátane soklikov | m2 | 171.64 |  | 0
1341 | Koberec všívaný trieda záťaže 33 | m2 | 171.64 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
1342 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného | m2 | 90.9 |  | 0
1343 | Obkladačky keramické - dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 90.9 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady z kam.
1344 | Montáž obkladov stien z kameňa | m2 | 22.75 |  | 0
1345 | Obklad nepravidelného tvaru - umely kameň | m2 | 22.75 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
1346 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 12.66 |  | 0
1347 | Nátery olejové omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním | m2 | 392.74 |  | 0
1348 | Nátery olejové omietok stien napustením | m2 | 392.74 |  | 0
Dokončovacie práce - maľby
1349 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 1078.58 |  | 0
1350 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 1078.58 |  | 0
1351 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 1078.58 |  | 0
Stavebné úpravy administratívnej budovy
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1352 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 48 |  | 0
1353 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 22 |  | 0
1354 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m | 550 |  | 0
1355 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180 t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m | 360 |  | 0
1356 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m | 220 |  | 0
1357 | Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m | 160 |  | 0
1358 | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 425 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1359 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 590 |  | 0
1360 | Ohybná rúra z PVC-U D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení modrej farby, 750 N/5cm (nie pozdlžné ryhovanie), klasifikácia 33212, samozhášavá, nehorľavá, od -25°C do +60°C | m | 590 |  | 0
1361 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 1770 |  | 0
1362 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 1250 |  | 0
1363 | Sádra sivá 30kg | ks | 12 |  | 0
1364 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 188 |  | 0
1365 | Krabica KU 68-1901 | ks | 188 |  | 0
1366 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 212 |  | 0
1367 | Krabica KU 68-1903 | ks | 212 |  | 0
1368 | Štruktúrovaná kabeláž, HDMI KÁBEL 20M | ks | 1 |  | 0
1369 | Štruktúrovaná kabeláž, VGA KÁBEL 20m | ks | 1 |  | 0
1370 | Montáž - krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 25 |  | 0
1371 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou, kruhová, priemer 97mm, (KR-97) | ks | 25 |  | 0
1372 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 4 |  | 0
1373 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 4 |  | 0
1374 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 1230 |  | 0
1375 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 1230 |  | 0
1376 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 164 |  | 0
1377 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 26 |  | 0
1378 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0
1379 | Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 24 |  | 0
1380 | Spínač polozápustný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD alebo jeho ekvivalent) | ks | 24 |  | 0
1381 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A | ks | 1 |  | 0
1382 | Prepínač polozápustný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD alebo jeho ekvivalent) | ks | 1 |  | 0
1383 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B | ks | 4 |  | 0
1384 | Prepínač polozápustný striedavý dvojitý, rad. 6+6 (5B), AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD alebo jeho ekvivalent) | ks | 4 |  | 0
1385 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 14 |  | 0
1386 | Prepínač polozápustný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD alebo jeho ekvivalent) | ks | 14 |  | 0
1387 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 1 |  | 0
1388 | Prepínač polozápustný krížový, rad. 7, AC250V, 10A, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2, ASD alebo jeho ekvivalent) | ks | 1 |  | 0
1389 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 4 |  | 0
1390 | Snímač pohybu na omietku, AC 230V/50Hz, IP20, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 3 |  | 0
1391 | Snímač pohybu na povrchovú montáž, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 1 |  | 0
1392 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 15 |  | 0
1393 | Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2 alebo jeho ekvivalent) | ks | 15 |  | 0
1394 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 82 |  | 0
1395 | Zásuvka polozápustná dvojnásobná AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2 alebo jeho ekvivalent) | ks | 82 |  | 0
1396 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 4 |  | 0
1397 | Rozvádzače RA10, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1398 | Rozvádzače RA11, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1399 | Rozvádzače RA13, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1400 | Rozvádzače RA14, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1401 | Zapojenie svietidlá IP20, stropného - nástenného LED | ks | 85 |  | 0
1402 | Svietidlo A - interiérové stropné, cca 600x600mm, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 49W | ks | 77 |  | 0
1403 | Svietidlo C - interiérové lineárne, nástenné s krytom, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 49W | ks | 4 |  | 0
1404 | Svietidlo F - interiérové, stropné, prisadené, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 30W, | ks | 4 |  | 0
1405 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 47 |  | 0
1406 | Svietidlo D - interiérové, prisadené s vyšším krytím, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, zdroj LED cca 31W | ks | 43 |  | 0
1407 | Svietidlo E - extérierové, prisadené, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED cca 25W | ks | 4 |  | 0
1408 | Zapojenie svietidla IP20, 4x svetelný zdroj, zabudovatelné s LED | ks | 46 |  | 0
1409 | Svietidlo B - interiérové, vstavané, opálový difúzor,elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 49W | ks | 12 |  | 0
1410 | Svietidlo G - interiérové, vstavané 600x600mm, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP20, zdroj LED cca 49W | ks | 34 |  | 0
1411 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 18 |  | 0
1412 | Svietidlo núdzové NP1 - s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 1,9W, 230V/50Hz, min IP20 | ks | 18 |  | 0
1413 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim | ks | 24 |  | 0
1414 | Svietidlo núdzové NP2 - s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, zdroj LED cca 1,9W, 230V/50Hz, min IP20 | ks | 5 |  | 0
1415 | Svietidlo núdzové NP3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, zdroj LED cca 5W, 230V/50Hz, min IP20 | ks | 19 |  | 0
1416 | Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW | ks | 1 |  | 0
1417 | Ventilátor do potrubia k odsávaniu z troch miest - sociálnych zariadení, napájanie 230V/50Hz, výkon do 250W, IP54 | ks | 1 |  | 0
1418 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 275 |  | 0
1419 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 120 |  | 0
1420 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 150 |  | 0
1421 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 95 |  | 0
1422 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 50 |  | 0
1423 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 50 |  | 0
1424 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
1425 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1426 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1427 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 12 |  | 0
1428 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 6 |  | 0
1429 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 6 |  | 0
1430 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 40 |  | 0
1431 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 40 |  | 0
1432 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 95 |  | 0
1433 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 95 |  | 0
1434 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 88 |  | 0
1435 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 88 |  | 0
1436 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom | ks | 1 |  | 0
1437 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 10 | ks | 1 |  | 0
1438 | Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 | ks | 2 |  | 0
1439 | Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 | ks | 2 |  | 0
1440 | Ochranná strieška FeZn | ks | 2 |  | 0
1441 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 | ks | 2 |  | 0
1442 | Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 | ks | 2 |  | 0
1443 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 48 |  | 0
1444 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 48 |  | 0
1445 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 2 |  | 0
1446 | Svorka k zemniacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 | ks | 2 |  | 0
1447 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 42 |  | 0
1448 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 42 |  | 0
1449 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6 |  | 0
1450 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 6 |  | 0
1451 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 7 |  | 0
1452 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 6 |  | 0
1453 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZX osadená v krabici pre HUP | ks | 1 |  | 0
1454 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 12 |  | 0
1455 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 12 |  | 0
1456 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 6 |  | 0
1457 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 6 |  | 0
1458 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 12 |  | 0
1459 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 12 |  | 0
1460 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 24 |  | 0
1461 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 24 |  | 0
1462 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 480 |  | 0
1463 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 330 |  | 0
1464 | H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 150 |  | 0
1465 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2985 |  | 0
1466 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1620 |  | 0
1467 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 520 |  | 0
1468 | NHXH 3x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 845 |  | 0
1469 | Kábel medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 3x2,5 | m | 1780 |  | 0
1470 | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1780 |  | 0
1471 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 45 |  | 0
1472 | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 45 |  | 0
1473 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 35 |  | 0
1474 | CYKY-J 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 35 |  | 0
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1475 | Káble dátové UTP/FTP 4x2x23 AWG, Cat.6, uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc | m | 280 |  | 0
1476 | Kábel na prenos dát FTP kat.6 4x2x24 AWG LSOH | m | 280 |  | 0
1477 | Zásuvka dátová, montáž vrátane zapojenia vodičov, pod omietku | ks | 6 |  | 0
1478 | Zásuvka HDMI, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2 alebo jeho ekvivalent) | ks | 2 |  | 0
1479 | Zásuvka VGA, IP20, inštalácia do prístroj. krabice (napr. KP67/2 alebo jeho ekvivalent) | ks | 2 |  | 0
1480 | Zásuvka dátová RJ45 Cat 6 FTP 1 konekt. | ks | 2 |  | 0
Ostatné
1481 | Revízie elektrických inštalácií | kpl | 1 |  | 0
1482 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu 200 hodín | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné úpravy objektu čerpacej stanice |  |  |  | 0
| Stavebné úpravy objektu čerpacej stanice - Stavebná časť |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1483 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neuľahnutého výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 55 |  | 0
1484 | Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 400 mm P2-400 PD, na MVC a lepidlo vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 1.728 |  | 0
Zvislé a kompletné konštrukcie
1485 | Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 300mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 1.674 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
1486 | Zásyp v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 zo štrkopiesku vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 40 |  | 0
1487 | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 12 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
1488 | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 1585 |  | 0
1489 | Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 1585 |  | 0
1490 | Príprava vnútorného podkladu stropov, adhezný mostík, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 1585 |  | 0
1491 | Vnútorná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 1585 |  | 0
1492 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 3373.05 |  | 0
1493 | Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter, vrátane presunu hmôt | m2 | 3373.05 |  | 0
1494 | Príprava vnútorného podkladu stien adhezný mostik, vrátane presunu hmôt | m2 | 3373.05 |  | 0
1495 | Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie hr. 3 mm, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 3220.65 |  | 0
1496 | Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 7.88 |  | 0
1497 | Vonkajšia omietka stien, (napr. marmolit alebo jeho ekvivalent), mramorové zrná, jemnozrnná, , vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 230 |  | 0
1498 | Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm,( napr. systém XPS STYRODUR 2800 C alebo jeho ekvivalent) vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 60 |  | 0
1499 | Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 230 |  | 0
1500 | Reprofilácia stien betonových konštrukcií sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 1489.65 |  | 0
1501 | Cementový poter hrubý, hr. 60 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 661.4 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1502 | Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka | m | 60 |  | 0
1503 | Obrubník parkový 50x20x5 cm - dodávka vrátane presunu hmôt | ks | 121.2 |  | 0
1504 | Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm | m | 20 |  | 0
1505 | Tvárnica priekopová - dodávka vrátane presunu hmôt | ks | 67.2 |  | 0
1506 | Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 1240 |  | 0
1507 | Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1240 |  | 0
1508 | Všetky poplatky a náklady za použitie lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m | m2 | 1240 |  | 0
1509 | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 1165.5 |  | 0
1510 | Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m, vrátane presunu hmôt | m3 | 4740.35 |  | 0
1511 | Všetky poplatky a náklady za používanie lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m | m3 | 4740.35 |  | 0
1512 | Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m | m3 | 4740.35 |  | 0
1513 | Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m, vrátane presunu hmôt | m2 | 839 |  | 0
1514 | Všetky poplatky a náklady za používanie lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m | m2 | 839 |  | 0
1515 | Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdľžnikmi výšky do 10 m, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 839 |  | 0
1516 | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 26.632 |  | 0
1517 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m3 | 13.817 |  | 0
1518 | Vybúranie oceľových schodisk, -0,02200t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 85.05 |  | 0
1519 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 73.64 |  | 0
1520 | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | m2 | 661.4 |  | 0
1521 | Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 81 |  | 0
1522 | Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 5 |  | 0
1523 | Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 2 |  | 0
1524 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08900t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 17.888 |  | 0
1525 | Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05300t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 122.04 |  | 0
1526 | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 6.304 |  | 0
1527 | Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 9.6 |  | 0
1528 | Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, -2,40000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 1.581 |  | 0
1529 | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 3373.05 |  | 0
1530 | Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t (narušené časti betónových konštrukcií), vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 866.15 |  | 0
1531 | Vnútrostavenisková doprava, nakladanie a odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, vrátane všetkých poplatkov a všetkých súvisiacich nákladov | t | 513.832 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Izolácia proti vode a vlhkosti
1532 | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny | m2 | 300 |  | 0
1533 | Geotextília netkaná polypropylénová - dodávka vrátane presunu hmôt | m2 | 300 |  | 0
1534 | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej | m2 | 70 |  | 0
1535 | Nopová fólia - dodávka vrátane presunu hmôt | m2 | 70 |  | 0
1536 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na vodorovnej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 623.5 |  | 0
1537 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na baze epoxidovej živice, vrátane presunu hmôt | kg | 1683.45 |  | 0
1538 | Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode na zvislej ploche dvojnásobným náterom z kryštalickej izolácie | m2 | 866.15 |  | 0
1539 | Kryštalický ochranný náter betónových a ŽB povrchov na baze epoxidovej živice, vrátane presunu hmôt | kg | 2338.605 |  | 0
Izolácia tepelná
1540 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 1395.24 |  | 0
1541 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 120x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 697.62 |  | 0
1542 | Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy, čadičová minerálna izolácia - doska 140x600x1000, vrátane presunu hmôt | m2 | 697.62 |  | 0
Konštrukcie tesárske
1543 | Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60° | m | 3172 |  | 0
1544 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 6.122 |  | 0
1545 | Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35° | m | 1268.8 |  | 0
1546 | Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo, vrátane presunu hmôt | m3 | 3.489 |  | 0
1547 | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, vrátane presunu hmôt | m3 | 9.611 |  | 0
Konštrukcie klempiarske
1548 | Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 10 |  | 0
1549 | Krytina z poplast. plechu štítové lemovanie vrchné sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 60 |  | 0
1550 | Krytina z poplast. plechu odkvapové lemovanie štablónu sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 67.3 |  | 0
1551 | Krytina z poplast. plechu úžľabie s tesnením, sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, , montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 31 |  | 0
1552 | Krytina z poplast. plechu styk steny, sklon do 45°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 35 |  | 0
1553 | Krytina z poplast. plechu hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 30° vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m | 44.5 |  | 0
1554 | Krytina z poplast. plechu čelo hrebeňa - štít, sklon strechy do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 3 |  | 0
1555 | Oceľové strešné krytiny poplast- plech v tvare škridle z tabúľ, sklon do 30°, vrátane presunu hmôt, montáže a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 798 |  | 0
1556 | Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t, vrátane presunu hmôt | m | 65.6 |  | 0
1557 | Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t, vrátane presunu hmôt | ks | 60 |  | 0
1558 | Žľaby pododkvapové polkruhové z poplast. plechu priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 65.6 |  | 0
1559 | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t, vrátane presunu hmôt | m | 65.6 |  | 0
1560 | Kotlík žľabový z poplast. plechu priemer 150 mm, vrátane presunu hmôt a montáže | ks | 6 |  | 0
1561 | Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t, vrátane presunu hmôt | ks | 6 |  | 0
1562 | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t, vrátane presunu hmôt | m | 91.8 |  | 0
1563 | Odpadové rúry z poplast. plechu priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii, vrátane presunu hmôt a montáže | m | 87 |  | 0
1564 | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 87 |  | 0
1565 | Oplechovanie parapetov z plechu poplast., vrátane presunu hmôt a montáže | m | 87.45 |  | 0
Konštrukcie - krytiny tvrdé
1566 | Demontáž krytiny asfaltovej vlnitej, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t, vrátane presunu hmôt | m2 | 512 |  | 0
1567 | Strešná fólia paropriepustná od 22° do 35°, na krokvy, vrátane presunu hmôt | m2 | 793 |  | 0
Konštrukcie stolárske
1568 | Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm | m2 | 36.24 |  | 0
1569 | Obloženie z platových profilov, vrátane presunu hmôt | m2 | 36.24 |  | 0
1570 | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt | m | 57.984 |  | 0
1571 | Lata podkladná 60/40, vrátane presunu hmôt | m | 57.984 |  | 0
1572 | Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže | m | 328.2 |  | 0
1573 | Plastové okna dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 130.208 |  | 0
1574 | Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí | m | 5.5 |  | 0
1575 | Plastové jednokrídlové dvere H/B 1950/ 800 mm otváravé s výplňou so zvýšenou tep. schop., vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1576 | Montáž dverí hlinikových vchodových jednojdielnych, za 1 m obvodu dverí | m | 3.8 |  | 0
1577 | Hlinikové dvere dodávka, vrátane presunu hmôt | m2 | 0.78 |  | 0
Konštrukcie doplnkové kovové
1578 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu podláh (nosníky, pororošty, poklopy, spojovací materiál) aj s dodávateľskou dokumentáciou a so všetkými súvisiacimi nákladmi, vrátane presunu hmôt | m2 | 102.3 |  | 0
1579 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu schodisk vrátane zábradlia (konštrukcia, stupnice, spojovací materiál)aj s dodávateľskou dokumentáciou a so všetkými súvisiacimi nákladmi, vrátane presunu hmôt | m2 | 35.2 |  | 0
1580 | Montáž a dodávka kompozitného materiálu zábradlia vrátane spojovacieho materiálu aj s dodávateľskou dokumentáciou a so všetkými súvisiacimi nákladmi, vrátane presunu hmôt | m | 80.3 |  | 0
1581 | Montáž a dodávka konštrukcie prístreška vrátane spojovacieho materiálu | ks | 1 |  | 0
1582 | Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t, vrátane presunu hmôt | m2 | 281 |  | 0
1583 | Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom vrátane oceľovej konštrukcie, hrúbky nad 100 do 150 mmvrátane všetkých súvisiacích náklad | m2 | 910 |  | 0
1584 | Sendvičový panel oceľový plášť š.1050mm: hr.panela 120mm, vrátane nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane presunu hmôt | m2 | 910 |  | 0
1585 | Skrutka 150/12 mm, vrátane presunu hmôt | ks | 3640 |  | 0
1586 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh dosiek, -0,02000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 98.52 |  | 0
1587 | Demontáž podlahových konštrukcií zdvojených podláh nosného roštu, -0,01000t, vrátane presunu hmôt | m2 | 98.52 |  | 0
1588 | Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2 | ks | 1 |  | 0
1589 | Garážová sekčná brana hliniková HxB 3000x3300 mm s dverami vrátane elktrického ovladania, vrátane presunu hmôt | ks | 1 |  | 0
1590 | Demontáž ostatných doplnkov stavieb a konštrukcií, -0,00100t (zabradlie), vrátane presunu hmôt | kg | 142.49 |  | 0
Podlahy z dlaždíc
1591 | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu | m | 442.4 |  | 0
1592 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu | m2 | 661.4 |  | 0
1593 | Dlaždice keramické (vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 705.64 |  | 0
Podlahy povlakové
1594 | Lepenie podlahových soklíkov z PVC vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 40.4 |  | 0
1595 | Soklik PVC, vrátane presunu hmôt | m | 40.4 |  | 0
1596 | Lepenie povlakových PVC homogennych podláh elektrostaticky vodivých na Cu pásku z pásov vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 76 |  | 0
1597 | Kaučuková podlaha elektrostaticky vodivá hr. 4 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 76 |  | 0
Dokončovacie práce a obklady
1598 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 212.1 |  | 0
1599 | Obkladačky keramické (vrátane stratného), vrátane presunu hmôt | m2 | 212.1 |  | 0
Dokončovacie práce - nátery
1600 | Epoxidový náter izolačný - ( napr. systém M 27 stien, bez masky alebo jeho ekvivalent) vrátane presunu hmôt | m2 | 866.15 |  | 0
1601 | Epoxidový náter izolačný -( napr. systém M 27 podláh, s maskou alebo jeho ekvivalent) vrátane presunu hmôt | m2 | 623.5 |  | 0
1602 | Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti červotočom vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 804.597 |  | 0
Dokončovavcie práce - maľby
1603 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 4805.65 |  | 0
1604 | Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 4805.65 |  | 0
1605 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 4805.65 |  | 0
Práce a dodávky M
Povrch.úprava strojov a zariadení
1606 | Oklepanie pred povrchovou úpravou | m2 | 866.15 |  | 0
1607 | Ofukovanie vzduchom pred povrchovou úpravou | m2 | 866.15 |  | 0
1608 | Odmasťovanie pred povrchovou úpravou | m2 | 866.15 |  | 0
Stavebné úpravy objektu čerpacej stanice
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1609 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t , vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 38 |  | 0
1610 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | ks | 26 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1611 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 2250 |  | 0
1612 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 2250 |  | 0
1613 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 6750 |  | 0
1614 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 500 |  | 0
1615 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 500 |  | 0
1616 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky | ks | 1500 |  | 0
1617 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 26 |  | 0
1618 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 26 |  | 0
1619 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 8450 |  | 0
1620 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 8450 |  | 0
1621 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 86 |  | 0
1622 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 60 |  | 0
1623 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 4 |  | 0
1624 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 18 |  | 0
1625 | Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 13 |  | 0
1626 | Ovládač zapínací (tlačidlo) nástenný, rad. 1/0, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 5 |  | 0
1627 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5 | ks | 5 |  | 0
1628 | Prepínač polozápustný sériový, rad. 5, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 5 |  | 0
1629 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep.- radenie 6 | ks | 14 |  | 0
1630 | Prepínač nástenný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 14 |  | 0
1631 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia krížový prepínač-radenie 7 | ks | 1 |  | 0
1632 | Prepínač polozápustný krížový, rad. 7, AC250V, 10A, IP44, vrátane prístroj. krabice pre povrchovú montáž | ks | 1 |  | 0
1633 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 15 |  | 0
1634 | Zásuvka nástenná dvojnásobná s krytmi AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP44, vrátane prístroj. dvojkrabice pre povr. montáž | ks | 15 |  | 0
1635 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 11 |  | 0
1636 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 11 |  | 0
1637 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 3250 |  | 0
1638 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 4 |  | 0
1639 | Rozvádzače RS1A, kompletná dodávka vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov, vyrobený podľa projektovej dokumentácie DRs | ks | 1 |  | 0
1640 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 6 |  | 0
1641 | Svietidlo D - interiérové, prisadené s vyšším krytím, hliníkový reflektor, elektronický predradník, AC 230V/50Hz, IP44, zdroj LED cca 31W | ks | 6 |  | 0
1642 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 34 |  | 0
1643 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 34 |  | 0
1644 | Svietidlo O - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 30W, min. 3000lm, CRI > 80, 4000K | ks | 65 |  | 0
1645 | Zapojenie svietidla, LED , priemyselné stropného - nástenného | ks | 10 |  | 0
1646 | Svietidlo Q - reflektorové, asymetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 120W min 12000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 10 |  | 0
1647 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 63 |  | 0
1648 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu alebo strop, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 41 |  | 0
1649 | Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, alebo na závese pod stropom zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 22 |  | 0
1650 | Montáž závesu pre núdzové svietidlo - 1m | ks | 11 |  | 0
1651 | Záves pre núdzové svietidlo pre zavesenie zo stropu, dĺžka závesu 1m, vrátane úchytov pre káble, nerezové vyhotovenie | ks | 11 |  | 0
1652 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 320 |  | 0
1653 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 140 |  | 0
1654 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 25 |  | 0
1655 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 19 |  | 0
1656 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 115 |  | 0
1657 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 72 |  | 0
1658 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
1659 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1660 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1661 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 14 |  | 0
1662 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 7 |  | 0
1663 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 7 |  | 0
1664 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 56 |  | 0
1665 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 56 |  | 0
1666 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 126 |  | 0
1667 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 126 |  | 0
1668 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 122 |  | 0
1669 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 122 |  | 0
1670 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 56 |  | 0
1671 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 56 |  | 0
1672 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 62 |  | 0
1673 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 62 |  | 0
1674 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 14 |  | 0
1675 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 14 |  | 0
1676 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 7 |  | 0
1677 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 7 |  | 0
1678 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 14 |  | 0
1679 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 14 |  | 0
1680 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 7 |  | 0
1681 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 7 |  | 0
1682 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 14 |  | 0
1683 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 14 |  | 0
1684 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 28 |  | 0
1685 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 28 |  | 0
1686 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 340 |  | 0
1687 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 200 |  | 0
1688 | H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 140 |  | 0
1689 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 2140 |  | 0
1690 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1750 |  | 0
1691 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 390 |  | 0
1692 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 1750 |  | 0
1693 | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 520 |  | 0
1694 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 1050 |  | 0
1695 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 255 |  | 0
1696 | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 255 |  | 0
Ostatné
1697 | Revízie elektrických inštalácií | kpl | 1 |  | 0
1698 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu cca 340 hodín | kpl | 1 |  | 0
| Úprava spevnených plôch |  |  |  | 0
1699 | Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m2 | 325.29 |  | 0
1700 | Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, | m2 | 176.9 |  | 0
1701 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, | m2 | 176.9 |  | 0
1702 | Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 65.058 |  | 0
1703 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 132.967 |  | 0
1704 | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 66.484 |  | 0
1705 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, vrátane nakladania neuľahnutého výkopku na dopravné prostriedky a uloženia sypaniny na skládky, vrátane poplatku za skladovanie cca 400 t zeminy a kameniva, vrátane všetkých poplatkov za uloženie a zneškodnenie, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 198.025 |  | 0
1706 | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 511.035 |  | 0
1707 | Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM 8/10, s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 130 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 71.2 |  | 0
1708 | Podklad z cementom stmelenej zmesi CBGM 8/10, s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.150 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 415.5 |  | 0
1709 | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr. 200 mm, vystužený, vrátane presunu hmôt | m2 | 486.7 |  | 0
1710 | Osadenie PVC uličného vpustu DN 315, vývod DN 200 | ks | 2 |  | 0
1711 | PVC uličný vpust DN315, vývod DN200, objem 50L (napr. Pipelife alebo jeho ekvivalent), vrátane presunu hmôt | ks | 2 |  | 0
1712 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka, vrátane presunu hmôt | m | 48.4 |  | 0
1713 | Betónový obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá, vrátane presunu hmôt | ks | 38 |  | 0
1714 | Betónový obrubník cestný 25/25/15 cm, sivá, vrátane presunu hmôt | ks | 10.4 |  | 0
1715 | Nakladanie na dopravné prostriedky a vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu so zložením na predmetných skládkach, vrátane presunu hmôt, vrátane všetkých poplatkov za uloženie a zneškodnenie stavebnej sute na predmetných skládkach, vrátane všetkých súvisiacich nákladov | t | 113.747 |  | 0
1716 | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 125 x 250 mm | m2 | 71.2 |  | 0
1717 | Keramické dlaždice (napr. Agrob Buchtal alebo jeho ekvivalent), rozmer 240x115x20 mm, farba 010S herbstlaub, vrátane presunu hmôt | m2 | 71.2 |  | 0
1718 | Nátery epoxidové ťažkých A jednonás. 2x – 105µm, vrátane presunu hmôt | m2 | 17.908 |  | 0
1719 | Nátery epoxidové ťažkých A základné – 35µm, vrátane presunu hmôt | m2 | 17.908 |  | 0
Prístupová komunikácia
1720 | Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2, pruh 750mm, hr.40mm vrátane všetkých súvisiacích nešpecifikovaných nákladov | m2 | 4735 |  | 0
1721 | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,5-0,7 kg/m2, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nešpecifikovaných nákladov | m2 | 4735 |  | 0
1722 | Asfaltový betón AC 11, tr. II., hr. 50 mm, vrátane presunu hmôt | m2 | 4735 |  | 0
1723 | Odstránenie nánosu na krajniciach vrátane všetkých súvisiacích nešpecifikovaných nákladov | m2 | 1894 |  | 0
1724 | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním, vrátane naloženia sute na dopravné prostriedky, všetky poplatky za uloženie a zneškodnenie | t | 1152.31 |  | 0
| Úpravy vonkajšieho osvetlenia |  |  |  | 0
Elektroinštalácia
Práce a dodávky HSV
Zakladanie
1725 | Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 vrátane presunu hmôt | m3 | 2 |  | 0
1726 | Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského vrátane presunu hmôt | m3 | 2 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1727 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D63, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 240 |  | 0
1728 | Ohybná korugovaná chránička kruhová tuhosť DIN EN ISO 16KN/m2, 450N/5cm, -25až60°C, UV stabilná, Bezhalogénová, Čierna, potrebné doložiť certifikát o skúške kruhovej tuhosti podľa normy DIN EN ISO 9969 | m | 240 |  | 0
1729 | Ukončenie vodičov na svorkovnici vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 40 |  | 0
1730 | Káblové oko 16 AL 617055 | ks | 40 |  | 0
1731 | Montáž panelového štítka | ks | 5 |  | 0
1732 | Štítok na označenie stožiara osvetlenia | ks | 5 |  | 0
1733 | Demontáž - Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, výbojkového | ks | 2 |  | 0
1734 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED | ks | 5 |  | 0
1735 | Uličné svietidlá LED na stĺp a výložník 230V/50Hz, 1x30W, IP65, min. 3000lm | ks | 5 |  | 0
1736 | Montáž - osvetľovací stožiar sadový - oceľový | ks | 5 |  | 0
1737 | Stožiar bezpätkový oceľový pozinkovaný rúrový výšky 4m nad terén (+0,7m do zeme), priemer na vrchole 76mm, hr. 3mm, ukotvenie do základu | ks | 5 |  | 0
1738 | Demontáž - Osvetľovací stožiar sadový - oceľový | ks | 2 |  | 0
1739 | Montáž - držiak svietidla na výložník alebo stožiar | ks | 5 |  | 0
1740 | Držiak svietidla na stožiar | ks | 5 |  | 0
1741 | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh - montáž do stožiara | ks | 5 |  | 0
1742 | Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A | ks | 5 |  | 0
1743 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | m | 190 |  | 0
1744 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 165 |  | 0
1745 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 25 |  | 0
1746 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 25 |  | 0
1747 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 10 |  | 0
1748 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) s podl. | ks | 10 |  | 0
1749 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 10 |  | 0
1750 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A | ks | 10 |  | 0
1751 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 65 |  | 0
1752 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 65 |  | 0
1753 | Kábel hliníkový silový, uložený voľne AYKY 450/750 V 4x16 | m | 205 |  | 0
1754 | AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 205 |  | 0
1755 | Označovací štítok na kábel hliníkový | ks | 10 |  | 0
1756 | Označovač káblov 4 - 10 mm2 "0" typ: J40 | ks | 10 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
1757 | Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 5 | m3 | 2 |  | 0
1758 | Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu. | m3 | 2 |  | 0
1759 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v zemine triedy 3-5 | m | 120 |  | 0
1760 | Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3-5 | m | 10 |  | 0
1761 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m | 130 |  | 0
1762 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 | t | 0.901 |  | 0
1763 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 130 |  | 0
1764 | Fólia červená v m | m | 130 |  | 0
1765 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutnenej zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 3-5 | m | 120 |  | 0
1766 | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutnenej zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3-5 | m | 10 |  | 0
1767 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3-5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodorovnej hladiny | m2 | 130 |  | 0
Ostatné
1768 | Revízie | kpl | 1 |  | 0
1769 | Prenájom vysokozdvižnej plošiny podľa potreby (cca 5 hod) | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné úpravy kalových polí |  |  |  | 0
Stavebné úpravy kalových polí
| Stavebná časť |  |  |  | 0
1770 | Odstránenie betónových cestných panelov v kalových poliach podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kus | 89 |  | 0
1771 | Osadenie nových betónových cestných panelov 3000/2000/150 podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 89 |  | 0
1772 | Odstránenie filtračnej vrstvy kalového poľa pozostávajúcej zo štrkodrviny hr. 200 mm, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 1462.488 |  | 0
1773 | Odstránenie drenážneho systému v kalových poliach, vrátane výkopu, presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m | 578.44 |  | 0
1774 | Odstránenie servisných šácht v kalových poliach, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kus | 11 |  | 0
1775 | Vybúranie nápustného objektu v celom rozsahu, vrátane výkopu a zásypu, presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 5.3 |  | 0
1776 | Odstránenie oceľových konštrukcií zabrali a rebríkov, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m | 89.9 |  | 0
1777 | Odstránenie hradenia, vrátane presunu hmôt a všetkých poplatkov za skládku a iných súvisiacich nákladov | m2 | 12.73 |  | 0
1778 | Odstránenie prefabrikovaných betónových panelov podľa PD, vrátane presunu hmôt a všetkých poplatkov za skládku a iných súvisiacich nákladov | kus | 13 |  | 0
1779 | Vybúranie otvorov podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladovv | m2 | 2.01 |  | 0
1780 | Montáž drenážnych rúr – PE DN 150, vrátane tvaroviek a armatúr, presunu hmôt a materiálu | m | 559.8 |  | 0
1781 | Montáž betónovej prefabrikovanej šachty DN 1000 s dvojdielnou betónovou zákrytovou doskou a gumovým tesnením, vrátane betónového poklopu s rámom podľa PD, presunu hmôt a materiálu | kus | 18 |  | 0
1782 | Násyp novej pieskovej filtračnej vrstvy podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m3 | 710.6 |  | 0
1783 | Násyp novej štrkovej filtračnej vrstvy podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m3 | 1050.9 |  | 0
1784 | Osadenie geotextílie, vrátane presunu hmôt a materiálu | m2 | 13600 |  | 0
1785 | Vybetónovanie nového nápustného objektu podľa PD, vrátane dobetonávky z betónu vystuženého kari rohožou KY 14: 150 – 200 mm a podkladu z drveného štrku hr.100 mm, vrátane presunu hmôt a materiálu | m3 | 2.95 |  | 0
1786 | Montáž nového kompozitného roštu podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m2 | 16.98 |  | 0
1787 | Montáž nového hradenia z foršní dĺ. 1250 a hr. 50 mm podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 14 |  | 0
1788 | Osadenie nových oceľových tyčí Ue 6,5 dl 1250, vrátane náteru, presunu hmôt a materiálu | kus | 4 |  | 0
1789 | Montáž nových kompozitných zábradlí podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m | 39.88 |  | 0
1790 | Montáž nových kompozitných stúpadiel podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 12 |  | 0
1791 | Montáž nového kompozitného rebríka podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m | 2.6 |  | 0
1792 | Montáž nových stropných panelov PZD 12/10 1040x290x65, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 10 |  | 0
1793 | Montáž nového hradenia z foršní dĺ. 1 150 a hr. 100mm, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 20 |  | 0
1794 | Osadenie nových oceľových tyčí Ue 12 dl 1 150, vrátane náteru, presunu hmôt a materiálu | kus | 4 |  | 0
1795 | Montáž nového hradenia z foršní dĺ. 3 300 a hr. 50 mm, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 24 |  | 0
1796 | Osadenie nových oceľových tyčí Ue 6,5 dl 3 300, vrátane náteru, presunu hmôt a materiálu | kus | 4 |  | 0
1797 | Osadenie stenovej prechodky pre OSL potrubie DN 800, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 2 |  | 0
1798 | Osadenie stenovej prechodky pre OSL potrubie DN 1000, vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 1 |  | 0
1799 | Otĺčenie, sanácia, reprofilácia železobetónových konštrukcií podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 27.014 |  | 0
1800 | Otĺčenie, sanácia, reprofilácia, kryštalická izolácia a utesnenie železobetónových konštrukcií podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 229.22 |  | 0
Stavebné úpravy kalových polí
| Potrubné rozvody |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Zemné práce
1801 | Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine vrátane vytýčenia všetkých podzemných vedení | kpl | 1 |  | 0
1802 | Odstránenie drevín v rozsahu podľa PD v rovine, vrátane zneškodnenia odstraňovaných drevín aj so všetkými súvisiacimi poplatkami | m2 | 22 |  | 0
1803 | Odstránenie podkladov alebo krytov jestvujúcej vnútroareálovej cestnej komunikácie vrátane nakladanie, odvozu a zloženia na príslušnej skládke, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacích nákladov | m2 | 8 |  | 0
1804 | Čerpanie vody do 10m do 600 l/min vrátane zabezpečenia pohotovostnej čerpacej stanice | hod | 1200 |  | 0
1805 | Hĺbenie jám zapažených vrátane príplatkov za lepivosť a všetkých ostatných súvisiacich nákladov | m3 | 76.8 |  | 0
1806 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m, vrátane príplatkov za lepivosť a všetkých ostatných súvisiacich nákladov | m3 | 839.244 |  | 0
1807 | Hĺbenie šachiet do 100 m3, vrátane príplatkov za lepivosť a všetkých ostatných súvisiacich nákladov | m3 | 89.6 |  | 0
1808 | Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m | m2 | 952 |  | 0
1809 | Zhotovenie paženia stien výkopu podľa dodávateľskej dokumentácie | m2 | 95.04 |  | 0
1810 | Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m | m2 | 952 |  | 0
1811 | Odstránenie paženia stien | m2 | 95.04 |  | 0
1812 | Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m | m3 | 856.8 |  | 0
1813 | Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m | m3 | 856.8 |  | 0
1814 | Vodorovné premiestnenie výkopu, nakladanie a uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m3 | 606.581 |  | 0
1815 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 24.687 |  | 0
1816 | Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 | m3 | 554.468 |  | 0
1817 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny, vrátane príplatku za prehodenie sypaniny | m3 | 324.616 |  | 0
1818 | Štrkopiesok 0-16 vrátane presunu hmôt | t | 603.509 |  | 0
Základy
1819 | Trativody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom vrátane pásu lepenky | m | 22 |  | 0
1820 | Trativody z flexibilného potrubia DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom | m | 170 |  | 0
1821 | Osadenie plášťa studne z betónových skruží celokruhových vnút. priemer 0,8 m | kus | 3 |  | 0
1822 | Skruž šachtová TBH vnútorný priemer 0,8 m | kus | 3 |  | 0
Zvisle a kompletné konštrukcie
1823 | Zhotovenie súvisiacich vodonepriepustných prestupov (napr. tesniacimi pásikmi) podľa PD | kpl | 1 |  | 0
1824 | Murivo nosné z keramických tvárnic hr. 250mm | m3 | 5.65 |  | 0
1825 | Výplň vodostavebným betónom s tvrdeným povrchom vrátane vodonepriepustnej povrchových úpravy | m3 | 7.862 |  | 0
1826 | Kompletné konštrukcie zo ŽB vodostav. tr. C 30/37 - XC4, XF4, XA1 hr.150-300 mm vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacich nákladov | m3 | 15.939 |  | 0
1827 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie | m2 | 79.432 |  | 0
1828 | Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie | m2 | 79.432 |  | 0
1829 | Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 a vláknom podľa PD vrátane presunu hmôt | t | 1.435 |  | 0
Vodorovné konštrukcie
1830 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 vrátane presunu hmôt | m3 | 0.817 |  | 0
1831 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | m2 | 6.507 |  | 0
1832 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | m2 | 6.507 |  | 0
1833 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov z ocele 10 505 vrátane presunu hmôt | t | 0.074 |  | 0
1834 | Podkladná vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 150 mm vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 19.649 |  | 0
1835 | Podkladná vrstva hr. do 300 mm zo štrku vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 9.6 |  | 0
1836 | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku vrátane presunu hmôt | m3 | 49.76 |  | 0
Komunikácie
1837 | Uvedenie vnútroareálovej cestnej komunikácie do pôvodného stavu vrátane všetkých súvisiacich nákladov | m2 | 8 |  | 0
Úpravy povrchov, podlahy, výplne
1838 | Omietka vnút. stien vrátane vápenného náteru vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 23.597 |  | 0
1839 | Omietka vonk. stien vrátane fasádneho náteru vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 32.067 |  | 0
Rúrové vedenia
1840 | Oblúk 90st. DN 1000, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
1841 | Potrubie z OLS DN 800, vrátane armatúr podľa PD a kompletnej montáže | m | 62.7 |  | 0
1842 | Potrubie z OLS DN 1000, vrátane armatúr podľa PD a kompletnej montáže | m | 107.3 |  | 0
1843 | Vložka stenová s potrubným prstencom, opieskovaná (typ A), DN 1000, vrítane montáže | kus | 3 |  | 0
1844 | Vložka stenová s potrubným prstencom, opieskovaná s golierom (typ C), DN 1000, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
1845 | Vložka stenová s potrubným prstencom, opieskovaná (typ A), DN 800, vr.montáže | kus | 2 |  | 0
1846 | OLS šachta na potrubý DN 800, vrátane všetkých komponentov a armatúr,podkladkladových vrstiev, obetonovania a kompletnej montáže podľa PD | kus | 2 |  | 0
1847 | OLS šachta na potrubý DN 1000, vrátane všetkých komponentov a armatúr, podkladkladových vrstiev, obetonovania a kompletnej montaže pod PD | kus | 6 |  | 0
1848 | Montáž šachtových vložiek na potrubie DN 1000 vrátane dodávky | kus | 2 |  | 0
1849 | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 800 | m | 62.7 |  | 0
1850 | Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 1000 | m | 107.3 |  | 0
1851 | Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m3 | 2.802 |  | 0
1852 | Dodávka a osadenie Parshallovho žľabu - merný profil P7, max. Q= 898 l/s vrátane dodávky, vrátane fakturačného ultrazvukového prietokomeru vrátane pripojovacieho káblu a upevňovacej konzoly, všetkých súvisiacich nákladov a presunu hmôt | kpl | 1 |  | 0
1853 | Uloženie výstražná fólie na obsyp, vrátane dodávky | m | 22 |  | 0
Ostatné konštrukcie a práce
1854 | Zhotovenie tesnenia pracovnej škáry oceľovým pozinkovaným plechom s vrstvou pružnej kryštal. izolácie vrátane meteriálu | m | 20 |  | 0
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie tesárske
1855 | Montáž drevených hranolčekov 40x60mm dl.380mm - 30 kus vrátane dodávky a spoj. prostriedkov | súbor | 1 |  | 0
Krytiny tvrdé
1856 | Krytina z polykarbonátu hr. 16 mm na kovovu konštrukciu vrátane klampiarskych výrobkov a príslušenstva aj s kompletnou montážou | m2 | 14 |  | 0
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
1857 | Dodávka a montáž - dvere plastové jednokrídlové plné 800x2000 mm vrátane zárubne, kovania a zámku aj s kľúčmi | kpl | 1 |  | 0
1858 | Montáž oplotenia podľa PD, vrátane dodávky pletiva a všetkých súčastí a kompletnej montáže | m | 22 |  | 0
1859 | Demontáž pletiva podľa PD, vrátane uloženia na skládku aj so všetkými poplatkami a súvisiacimi nákladmi | m | 22 |  | 0
1860 | Montáž a dodávka kvovej brány 4x2,2 m a bránky 1x2,2 m, vrátane stlpikov a základov podľa PD vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 |  | 0
Práce a dodávky M
1861 | D+M konštrukcia strechy z oceľ. profilov, kotiev vrátane spoj. prostriedkov a povrch. úprav, vrátane dodávateľskej dokumentácie, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | kg | 259.9 |  | 0
1862 | D+M zváraná žiarovo pozinkovaná sieť, oko 25x25mm/2,05mm (v mieste štítov strechy), vrátane dodávateľskej dokumentácie, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 2.8 |  | 0
1863 | D+M rebríkové stúpadlo s protikoróznou a protišmykovou povrch. úpravou, kotvené do steny, vrátane dodávateľskej dokumentácie, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 1 |  | 0
1864 | D+M kompozitný pororošt hr.50mm vrátane rámu a kotvenia, vrátane dodávateľskej dokumentácie, presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 12.6 |  | 0
Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody
1865 | Demontáž potrubia do DN 1000, vrátane uloženia na skládku so všetkými poplatkami a súvisiacimi nákladmi | m | 105 |  | 0
Stavebné úpravy kalových polí
| NN prípojka |  |  |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1866 | Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 15 |  | 0
1867 | Rúrka pancierová 6042 | m | 15 |  | 0
1868 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH typ 8029, uložená pevne | m | 10 |  | 0
1869 | Rúrka PC z PH 8029 | m | 10 |  | 0
1870 | Stožiar z predpätého betónu 9-15 m/3-45 kN jednoduchý - JB bez konzol a výzbroje | ks | 1 |  | 0
1871 | Stožiar betónový - bez výstroja PBS 9/6 | ks | 1 |  | 0
1872 | Čapica PVC na stožiar | ks | 1 |  | 0
1873 | Čapica PVC priemer 220MM na stĺp | ks | 1 |  | 0
1874 | Montáž objimky strmenovej 892501 s okom na JB | ks | 2 |  | 0
1875 | Príslušenstvo ku konzolám NN, VN - objímka strmeň 250 S OKOM 38-02 (892501) | ks | 2 |  | 0
1876 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 8 |  | 0
1877 | Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A | ks | 1 |  | 0
1878 | Istic trojpolovy, char.B, 25A | ks | 1 |  | 0
1879 | Skriňa ER plastová, jednofázový, jednotarifná 1 odberateľ | ks | 1 |  | 0
1880 | Rozv. elm. pil. ER-P-PR 2T3F 1xdo63,500 | ks | 1 |  | 0
1881 | Napínacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu | ks | 1 |  | 0
1882 | Napínacie skrutky 16x140 mm | ks | 1 |  | 0
1883 | Zapojenie 4 žíl kábla alebo vodičov v istiacich domových skriniach do 35 mm2 | ks | 1 |  | 0
1884 | Ukončenie nosného lana káblu AYKYz lanovou svorkou | ks | 2 |  | 0
1885 | Pás z hliníka Al 99,5 mäkký 0,80x12 mm | kg | 0.002 |  | 0
1886 | Svorka lanová "U" 8 mm, lano d=6,3-8 mm typ: U08 | ks | 2 |  | 0
1887 | Svorka lanová 1 skrutková D = 6 mm typ: BSZ1-6 | ks | 2 |  | 0
1888 | Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) | ks | 4 |  | 0
1889 | Štítok na kábel 65x25mm | ks | 4 |  | 0
1890 | Kábel hliníkový silový samonosný uložený volne AYKYz 450/750 4x16 | m | 55 |  | 0
1891 | AYKYz 4x16 Kábel samonosný, hliníkový | m | 55 |  | 0
1892 | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 | m | 290 |  | 0
1893 | NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 290 |  | 0
1894 | Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN | m | 16 |  | 0
1895 | Spona pre pasku 9,5mm / 2-2,5kN | ks | 16 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
1896 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 240 |  | 0
1897 | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane všetkých súvisiacích nákladov | m | 240 |  | 0
1898 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 vrátane presunu hmôt | t | 26 |  | 0
1899 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 240 |  | 0
1900 | Fólia červená v m | m | 240 |  | 0
1901 | Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m | 240 |  | 0
1902 | Provizorna úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 240 |  | 0
Ostatné
1903 | Revízie NN prípojky | kpl | 1 |  | 0
Stavebné úpravy kalových polí
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1904 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516-16, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 75 |  | 0
1905 | Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516 | m | 75 |  | 0
1906 | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1523-23, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 15 |  | 0
1907 | Rúrka tuhá PVC 1523 | m | 15 |  | 0
1908 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 120 |  | 0
1909 | Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m | ks | 2 |  | 0
1910 | Krabica pre povrchovú montáž 4x vývodka | ks | 2 |  | 0
1911 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 220 |  | 0
1912 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 220 |  | 0
1913 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 20 |  | 0
1914 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 2 |  | 0
1915 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 4 |  | 0
1916 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1 |  | 0
1917 | Spínač jednopólový plastový IP44, vrátane prístrojovej krabice pre povrchovú montáž | ks | 1 |  | 0
1918 | Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1 |  | 0
1919 | Zásuvka nástenná jednoduchá s krytom AC 230V, 16A, 2P+PE, IP44, vrátane prístrojovej krabice pre povrchovú montáž | ks | 1 |  | 0
1920 | Priemyslová zásuvka nástenná 400 V,IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE | ks | 1 |  | 0
1921 | Zásuvka násrenná priemyselná motorická, AC380-415V, 16A, 6h, 3P+N+PE, min. IP44 | ks | 1 |  | 0
1922 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0
1923 | Rozvádzač RMK, kompletná dodávka v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
1924 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 2 |  | 0
1925 | Svietidlo lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 2 |  | 0
1926 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 5 |  | 0
1927 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 3 |  | 0
1928 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov | ks | 20 |  | 0
1929 | Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm | kg | 18.84 |  | 0
1930 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
1931 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1932 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1933 | Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 | ks | 8 |  | 0
1934 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 02 (M8) | ks | 8 |  | 0
1935 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03 | ks | 2 |  | 0
1936 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A | ks | 2 |  | 0
1937 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 40 |  | 0
1938 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 30 |  | 0
1939 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 10 |  | 0
1940 | Kábel medený uložený pevne CYKY-J 450/750 V 3x2,5 | m | 55 |  | 0
1941 | CYKY-J 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 55 |  | 0
1942 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 10 |  | 0
1943 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 10 |  | 0
Ostatné
1944 | Revízie | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné úpravy vodojemu pracích vôd |  |  |  | 0
| Stavebná časť |  |  |  | 0
1945 | Demolácia strešnej krytiny podľa PD, vrátane lešenia, presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 223 |  | 0
1946 | Montáž novej krytiny s novými klampiarskymi výrobkami, nového latovania, kontrolaty, poistnej podstrešnej fólie a tepelnej izolácie z minerálnych vlákien, podľa PD vrátane lešenia, presunu hmôt a materiálu | m2 | 223 |  | 0
1947 | Vybúranie sklobetónových tvaroviek a zamurovanie vzniknutých otvorov, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 16.5 |  | 0
1948 | Demolácia oceľových schodísk a zábradlí podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m | 115.6 |  | 0
1949 | Osadenie kompozitných schodísk 2 kus-15x180/270 a 1 kus – 10x180/270 a zábradlí, lávky 3 950x600, rebríkov2 kus-5,4m podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | kpl | 1 |  | 0
1950 | Odstránenie exteriérových dverí podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kus | 1 |  | 0
1951 | Osadenie nových exteriérových oceľových dverí 1600x2450 podľa PD vrátane presunu hmôt a materiálu | kus | 1 |  | 0
1952 | Demolácia nášľapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 56.2 |  | 0
1953 | Osadenie novej keramickej dlažby, vrátane presunu hmôt a materiálu | m2 | 56.2 |  | 0
1954 | Vyspravenie poškodených omietok a malieb na murovaných stenách a na stropoch. | m2 | 680.59 |  | 0
1955 | Otĺčenie, sanácia, reprofilácia a utesnenie železobetónových konštrukcií podľa PD, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku, všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 1662.32 |  | 0
1956 | Osadenie nového obvodového plášťa podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu | m2 | 195.05 |  | 0
1957 | Kontaktné zateplenie sokla podľa PD, vrátane presunu hmôt a materiálu, vrátane okapového chodníka z kameniva fr. 16-32mm, vrátane betónového lôžka pod obrubník, obrubníka, štrkopieskového zásypu, geotextílie, vrátane všetkého potrebného doplnkového materiálu, vrátane odvodňovacích blokov, vrátane kompletného osadenia a realizácie podľa PD | m2 | 50 |  | 0
1958 | Betonáž základových pätiek pod nové technologické zariadenia, vrátane debnenia, presunu hmôt a materiálu | m3 | 20 |  | 0
Stavebné úpravy vodojemu pracích vôd
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky HSV
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1959 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | ks | 6 |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1960 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 320 |  | 0
1961 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 320 |  | 0
1962 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 960 |  | 0
1963 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 1350 |  | 0
1964 | Krabica pancierová z PVC, 7xP 25, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov | ks | 4 |  | 0
1965 | Krabica prístrojová pre funkčnú trasu rozmer cca 120x120x65 | ks | 4 |  | 0
1966 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 2350 |  | 0
1967 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 2350 |  | 0
1968 | Káblový rebrík šírky 200 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 20 |  | 0
1969 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 20 |  | 0
1970 | Príchytka SONAP 14-28 nerez | ks | 175 |  | 0
1971 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 18 |  | 0
1972 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 20 |  | 0
1973 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 7 |  | 0
1974 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 3 |  | 0
1975 | Spínač nástenný jednopólový, rad. 1, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístrojovej krabice pre povrchovú montáž | ks | 3 |  | 0
1976 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prepojenie - radenie 6 | ks | 4 |  | 0
1977 | Prepínač nástenný striedavý, rad. 6, AC250V, 10A, min. IP44, vrátane prístrojovej krabice pre povrchovú montáž | ks | 4 |  | 0
1978 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 3 |  | 0
1979 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 3 |  | 0
1980 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0
1981 | Rozvádzač RS4, kompletná dodávka v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
1982 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 2 |  | 0
1983 | Svietidlo lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 2 |  | 0
1984 | Zapojenie svietidla IP66, LED , priemyselné stropného - nástenného | ks | 12 |  | 0
1985 | Svietidlo reflektorové, symetrické, AC 230V/50Hz, min IP44, zdroj LED max 40W min 4000lm, CRI viac ako 80, 4000K | ks | 12 |  | 0
1986 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 8 |  | 0
1987 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 6 |  | 0
1988 | Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 2 |  | 0
1989 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 275 |  | 0
1990 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 | kg | 95 |  | 0
1991 | Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 120 |  | 0
1992 | Montáž - ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v plastovej krabici | ks | 1 |  | 0
1993 | Krabica odbočná + veko šedá veľkosť cca 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1994 | Svorkovnica ekvipotencionálna pre montáž do krabice 200x200x100mm | ks | 1 |  | 0
1995 | Označenie zvodov číselnými štítkami | ks | 6 |  | 0
1996 | Štítok orientačný s číslom zvodu, bleskozvodný a uzemňovací materiál | ks | 6 |  | 0
1997 | Výstražná značka (Text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy" alebo podobného významu) | ks | 6 |  | 0
1998 | Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 34 |  | 0
1999 | Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 34 |  | 0
2000 | Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 30 |  | 0
2001 | Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 | ks | 30 |  | 0
2002 | Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 | ks | 38 |  | 0
2003 | Podpera vedenia do muriva ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 02 | ks | 38 |  | 0
2004 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 48 |  | 0
2005 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 48 |  | 0
2006 | Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 22 |  | 0
2007 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 22 |  | 0
2008 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6 |  | 0
2009 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 6 |  | 0
2010 | Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 6 |  | 0
2011 | Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 6 |  | 0
2012 | Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP | ks | 12 |  | 0
2013 | Svorka na potrubia- okapové rúry D= 50-150 mm ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 10 | ks | 12 |  | 0
2014 | Ochranný uholník FeZn OU | ks | 6 |  | 0
2015 | Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 6 |  | 0
2016 | Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 12 |  | 0
2017 | Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 12 |  | 0
2018 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 24 |  | 0
2019 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 24 |  | 0
2020 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 195 |  | 0
2021 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 75 |  | 0
2022 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 120 |  | 0
2023 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 420 |  | 0
2024 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 280 |  | 0
2025 | CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 140 |  | 0
2026 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 520 |  | 0
2027 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 520 |  | 0
2028 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 125 |  | 0
2029 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 125 |  | 0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
2030 | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4 vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m | 48 |  | 0
2031 | Zriadenie, rekonštukcia káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m | 48 |  | 0
2032 | Drvina vápencová zmes 0 - 4 vrátane presunu hmôt | t | 0.75 |  | 0
2033 | Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy bez zhutnenej zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4 vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m | 48 |  | 0
2034 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | m2 | 48 |  | 0
Ostatné
2035 | Revízie | kpl | 1 |  | 0
2036 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu cca 60 hodín | kpl | 1 |  | 0
| Stavebné úpravy potrubného kolektora |  |  |  | 0
| Stavebná časť |  |  |  | 0
2037 | Demolácia strešnej krytiny, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 215.658 |  | 0
2038 | Montáž PVC krytiny spolu s ochrannou vrstvou, vrátane materiálu a presunu hmôt | m2 | 215.658 |  | 0
2039 | Vybúranie otvorov na osadenie strešných vetracích hlavíc, vrátane presunu hmôt, uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kus | 3 |  | 0
2040 | Montáž strešných vetracích hlavíc CAGI (alebo ekvivalent) podľa PD, vrátane materiálu a presunu hmôt | kus | 3 |  | 0
2041 | Demolácia oceľových schodísk, zábradlí podľa PD, vrátane presunu hmôt a uloženia sute na skládku a všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m | 35.07 |  | 0
2042 | Osadenie schodísk 15x233/250 a zábradlí podľa PD, vrátane materiálu a presunu hmôt a všetkých súvisiacích nákladov | kus | 2 |  | 0
2043 | Otĺčenie, sanácia betónových murív podľa PD , vrátane presunu hmôt a uloženia sute na skládku, všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 87.7 |  | 0
2044 | Otĺčenie, sanácia, reprofilácia a utesnenie železobetónových konštrukcií podľa PD, vrátane presunu hmôt a uloženia sute na skládku, všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | m2 | 1833.504 |  | 0
2045 | Montáž oceľového zvodidla podľa PD, vrátane presunu hmôt, materiálu a všetkých súvisiacích nákladov | m | 17 |  | 0
2046 | Montáž nového žľabu podľa PD, vrátane presunu hmôt, materiálu a všetkých súvisiacích nákladov | m | 4.5 |  | 0
Stavebné úpravy potrubného kolektora
| Elektroinštalácia |  |  |  | 0
Práce a dodávky M
Elektromontáže
2047 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 1050 |  | 0
2048 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 1050 |  | 0
2049 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 480 |  | 0
2050 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 | ks | 480 |  | 0
2051 | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 155 |  | 0
2052 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 155 |  | 0
2053 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
2054 | Príchytka SONAP 14-28 nerez | ks | 205 |  | 0
2055 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené,alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m | 280 |  | 0
2056 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 280 |  | 0
2057 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 435 |  | 0
2058 | CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 435 |  | 0
2059 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 540 |  | 0
2060 | NHXH 3x2,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE | m | 540 |  | 0
2061 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 345 |  | 0
2062 | CYKY-O 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 345 |  | 0
2063 | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 185 |  | 0
2064 | CYKY-J 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 185 |  | 0
2065 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t | ks | 4 |  | 0
2066 | Rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 95 |  | 0
2067 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 95 |  | 0
2068 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky | ks | 230 |  | 0
2069 | Kovový úchytný klip pre funkčnú trasu nas vodič NHXH 3x1,5 vrátane skrutky | ks | 1025 |  | 0
2070 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S | ks | 4 |  | 0
2071 | Tlačidlový presvetlený ovládač v plastovej skrinke, 1x spínací kontakt 230V/4A, 1x kontrolka s LED 230V, biela, min. IP44 | ks | 4 |  | 0
2072 | Spínače snímač pohybu do stropu | ks | 9 |  | 0
2073 | Snímač pohybu na povrchovú montáž, AC 230V/50Hz, min. IP44, max. dosah cca 10 m, max. detekčný uhol 360° | ks | 9 |  | 0
2074 | Montáž zásuvkovej skrine 400V, IP44 | ks | 3 |  | 0
2075 | Zásuvková skriňa nástenná, plastová, AC 400V/50Hz, In = 25A, trieda ochrany II, min IP44, Výbava: 2x zásuvka 230V/16A (1P+N+PE), 1x zásuvka 400V/16A (3P+N+PE), 1x zásuvka 400V/32A (3P+N+PE), 1x istič B16/1, 1x istič C16/3, 1x istič C25/3, 10kA | ks | 3 |  | 0
2076 | Zapojenie svietidlá IP44, stropného - nástenného LED | ks | 20 |  | 0
2077 | Svietidlo P - lineárne, prisadené s krytom, AC 230V/50Hz, min. IP44, zdroj LED max. 55W, min. 5500lm, CRI > 80, 4000K | ks | 20 |  | 0
2078 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, podhľadového, LED - núdzový režim | ks | 11 |  | 0
2079 | Svietidlo núdzové NB3 - bezpečnostné, s centrálnym zdrojom, prisadené na strop, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 5 |  | 0
2080 | Svietidlo NP3 - pre núdzové osvetlenie s piktogramom, s centrálnym zdrojom, prisadené na stenu, zdroj LED cca 4W, 230V/50Hz, min IP44 | ks | 6 |  | 0
Ostatné
2081 | Revízie elektrických inštalácií | kpl | 1 |  | 0
2082 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu cca 30 hodín | kpl | 1 |  | 0
| SO 0202 - Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy - SPOLU bez DPH: |  |  |  | 0
| Rozpočet - stavebná časť - SPOLU bez DPH: |  |  |  | 0

## Rozpoc-StrojnotechnologickaČasť
Rozpočet - Strojnotechnologická časť
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena
| Stavebný objekt |  |  | EUR / jednotka | EUR
Stavba: | Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody
PS 0201 | Intenzifikácia homogenizácie suspenzie | MJ | Množstvo | JC | Celkom
Dodávka a montáž zariadenia intenzifikácie homogenizácie suspenzie
1 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu , všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany) slúžiaca ako rýchlouzáver s hydraulickým piestom pracujúcim na mechanickom princípe ovládaný štvorcestným solenoidovým ventilom so spúšťaním pri výpadku elektrickej energie, vrátane pripojovacích hadíc a solenoidového ventilu, na výstupnom potrubí surovej vody z malých vodných elektrárni, so všetkým potrebným vybavením, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
2 | Jednosmerná regulačná armatúra (plunžrový ventil) na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s možnosťou plynulej regulácie prietoku od 0 % - do 100 %, na potrubí surovej vody na obtoku malých vodných elektrární, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
3 | Jednosmerná regulačná armatúra (plunžrový ventil) na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s možnosťou plynulej regulácie prietoku od 0 % - do 100 %, na potrubí surovej vody na prítoku do malých vodných elektrárni, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
4 | Zlaminárňovacie zariadenie vyrobené podľa vzoru súčasného používaného zariadenia na ukľudnenie turbulentného prúdenia pred vodomerom, v nerezovom (oceľ tr. 17) prevedení, s prírubami, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Materiál: nerez (AISI 316L)
5 | Zariadenie malej vodnej eletrárne (s parametrami teraz osadeného zariadenia) vo vyhotovení všetkých častí vo vstyku s vodou nerez (oceľ tr. 17), čerpadlo prevádzkované v turbínovom režime určené na suchú inštaláciu, prispôsobené na prepojenie s asynchrónnym generátorom, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Maximálny prietok Qmax= 600 l/s
Špecifické otáčky cca 1480 ot./min
Pripojovacie potrubie DN 400 / DN 500 PN 10
6 | Jednosmerná regulačná armatúra (plunžrový ventil) na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s možnosťou plynulej regulácie prietoku od 0 % - do 100 %, na potrubiach prítokov do jednotlivých hál filtrov, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
7 | Homogenizačný element k zabezpečeniu dokonalej homogenizácií koagulantu s upravovanou vodou, ktorý pracuje na princípe rozstrekovania koagulantu do viacerých miest profilu, v materiálovom vyhotovení nerez s dávkovacími triskami 4 x 1/2" s 4 x uzávermi na pripojovacom potrubí dávkovanej látky so spojkami na pripojenie potrubia rozvodu dávkovanej látky s miešacími elementami z nerezu (oceľ tr. 17), vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť napojenia DN 800 PN 10
Roztrekovacie trysky 4 x 1/2"
Hmotnosť cca 530 kg
Materiál: nerez (AISI 316L)
8 | Zariadenie biologického monitoringu (na základe sledovania pohybu rýb a činnosti mušlí) s podávacím čerpadlom na prítoku vrátane ručného uzáveru pred a za podávacím čerpadlom, so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku a guľového kohútu s pákovým ovládaním pre odber z potrubia na vstupe surovej vody do objektu a potrebného materiálu na pripojenie odtoku vody zo zariadenia biologického monitoringu, so všetkým spojovacím a montážnym materiálom, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
Materiál: nerez (AISI 316L),sklo
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
9 | Analyzátor na meranie počtu a veľkosti častíc so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na vstupe surovej vody do objektu ÚV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
10 | Analyzátor na snímanie UV 254, TOC, CHSK, farby, zákalu so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na vstupe surovej vody do objektu ÚV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
11 | Analyzátor na meranie pH so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na vstupe surovej vody do objektu ÚV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
12 | Analyzátor na meranie prítomnosti Cyano baktérií, siníc, chlorofilu, so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na vstupe surovej vody do objektu ÚV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
13 | Analyzátor na meranie Al so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, za flotačnými jednotkami, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
14 | Analyzátor na meranie Fe so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, za flotačnými jednotkami, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
15 | Analyzátor na meranie pH so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, za flotačnými jednotkami, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 10
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
16 | Skrutkový, fakturačný vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva surovej vody k meraniu prietoku surovej vody, v prívodnom potrubí surovej vody, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 800, PN 10-16
prietokové množstvo min./max. Q= 60...3300 l/s
pretekajúce médium: surová voda
17 | Skrutkový, vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva surovej vody k meraniu prietoku surovej vody, v privádzacom potrubí surovej vody do jednotlivých úsekov homogenizácie, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 600, PN 16
prietokové množstvo min./max. Q= 30...1800 l/s
pretekajúce médium: surová voda
18 | Rýchly vypúšťací ventil ako ochrana proti spätným rázom, vrátane posúdenia hydraulického rázu a montáže s kompletným príslušenstvom | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie DN 250 PN 10
19 | Guľový kohút s pákovým ovládaním na odbernom mieste vzoriek d= 1/2" s návarkom potrubia d= 1/2 " na potrubie, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 10
20 | Kombinovaný vzduchový ventil, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 150, PN 10-16
21 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 250 PN 10
22 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 150 PN 10
Demontáž zariadenia
23 | Demontáž technologického zariadenia (potrubných rozvodov, vrátane armatúr, strojov a iných zariadení) s príslušenstvom, demontáž súvisiacej elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií a ďalšieho príslušenstva aj so všetkými spojovacími a kotviacími prvkami, vrátane kompletných pomocných konštrukcií k demontáži zariadenia a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 12120 |  | 0
| PS 0201 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody - Intenzifikácia homogenizácie suspenzie - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0202 | Intenzifikácia dávkovania chemikálií
Dodávka a montáž zariadenia intenzifikácie dávkovania chemikálií
24 | Zásobník pre hydrát vápenatý, vo vonkajšiom prevedení o objeme 40m3 s plniacim potrubím DN 80 vybaveným: uzáverom a spojkou na pripojenie plniacej hadice pre cisternu, vlastnou nosnou konštrukciou, 5 osím závitovým dávkovačom s možnosťou osadenia medzi nožovy uzáver a násypku závitového dopravniku, závitovým dopravníkom s dojazdom pre presun hydrátu vápenátého do prípravnej jednotky vápenného mlieka, vrátane všetkého potrebného kotviaceho, tesniaceho a spojovacieho materiálu, ochranou proti tvorbe klenby (kompresor vybavený vysušovacím zariadením vzduchu a vzdušníkom), pneumatickým uzáverom, zostavou pre prípravu hydrátu vápenného (vrátane odkaľovacieho potrubia a potrubia sania čerpadla), jednokomorová jednotka pre kontinuálnu prípravu a dávkovanie roztoku vápna a vody vo forme vápenného mlieka z práškového substrátu hydrátu vápenatého, s reguláciou pomocou vlastnej riadiacej jednotky s displejom, proporcionálnou reguláciou, vrátane automatickej regulácie prítoku riediacej vody aj s potrebnými armatúrami, vrátane všetkého potrebného kotviaceho, tesniaceho a spojovacieho materiálu vrátane kompletnej montáže | kus | 2 |  | 0
objem nádrže V = 40 m3
umiestnenie: Vonkajšie prostredie
tvar: Válcový
príprava príslušnej chemikálie: 200 kg/hod.Ca (OH)2
médium: Hydrát vápenatý
statika: na nosnej konštrukcii
25 | Peristaltické dávkovacie čerpadlo vápenného mlieka do sytičov s možnosťou merania prietoku,so všetkým spojovacím, montážnym a tesniacim materíalom, so všetkým potrebným vybavením a s uzávermi na výtlaku a saní čerpadla, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
médium: Vápenné mlieko
prietok Q= 0,11 - 5 l/s
pri tlaku cca 0,4 MPa
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
Výkon P = cca 4,0 kW
26 | Sytič vápenného mlieka na vápennú vody s prírubami na plnenie, odtok, odkalenie, s cca 30m pripájacích gumených hadíc (so spojovacím a pripájacím materiálom), s ovládacím solenoidovým ventilom pre prívod riediacej vody, vlastným riadiacim panelom, vlastným riadiacím systémom (meranie vodivosti a pH) a potrebnými uzávermi, zmontované a zozvárané na mieste inštalácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
priemer nádrže: 3500 mm
umiestnenie: Vnútorné prostredie
tvar: Válcový
médium: Hydroxid vápenatý
statika: na nosnej konštrukcii
27 | Usadzovacia nádrž na vápennú vodu vybavená lamelovou vostavbou, odberom odsadenej vody, bezpečnostným priepadom a dnovým odberom vápennej hlušiny, s kotviacimi nohami a obslužnej plošiny, zmontovaná a zozváraná na mieste inštalácie, vrátane kompletnej montáže | kus | 4 |  | 0
sedimentačná plocha cca 7-9 m2
objem nádrže cca 17-24 m3
materiálové prevedenie nerez - plast
zmontovateľná na mieste (dodávka v kusoch max. veľkosti 800x800x1800 mm) k osadeniu na betónovú
28 | Prírubový uzáver na odpadovú vodu s obsahom vápennej hlušiny s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodný do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
Svetlosť DN 100 PN 6-10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
29 | Nádrž na odpadovú vodu z vápenného hospodárstva s bezpečnostným priepadom a odberom z dna nádrže vybavená sondou na meranie a signalizáciu výšky hladiny, zmontovaná a zozváraná na mieste inštalácie, zkonštruovaná podľa technickej dokumentácie, vrátane kompletnej montáže | kus | 1 |  | 0
veľkosť nádrže 8,6x1,95x2,0 m
materiálové prevedenie nerez - plast
bezpečnostný priepad DN 150 PN 6-10, dnový odber DN 100-PN 6-10
zmontovateľná na mieste (dodávka v kusoch max. veľkosti 800x800x1800 mm) k osadeniu na betónovú podlahu
30 | Nádrž na vápennú vodu zo sytičov, s bezpečnostným priepadom a odberom z dna nádrže vybavená sondou na meranie a signalizáciu výšky hladiny, meranie vodivosti a pH, s vypúšťacím guľovým uzáverom DN 80 na dnovom odkaľovacom potrubí (vrátane nerezového potrubia DN 80), zkonštruovaná podľa technickej dokumentácie, zmontovaná a zozváraná na mieste inštalácie, vrátane kompletnej montáže | kus | 2 |  | 0
veľkosť nádrže 8,6x1,95x2,0 m
materiálové prevedenie nerez - plast
bezpečnostný priepad DN 150 PN 6-10, dnový odber DN 100 PN 6-10 + uzáver DN 80 PN 6-10 + odkaľovacie potrubie DN 80 PN 6-10
zmontovateľná na mieste (dodávka v kusoch max. veľkosti 800x800x1800 mm) k osadeniu na betónovú podlahu
31 | Kalové čerpadlo na čerpanie vápennej hlušiny z dna usadzovacej nádrže pre vápenné hospodárstvo s polootvoreným obežným kolesom a drážkou pre odvod abrazií - vertikálna inštalácia do suchej strojovne na podstavec vrátane kompletného príslušenstva na osadenie a montáž čerpadla, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
dĺžka el. káblu L=10 m
prietok Q=12 l.s-1
dopravná výška H=cca 10 m
sacie koleno DN 100 PN 6-10
podstavec pre sacie koleno
el. príkon P = cca 4,2 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
výtlak DN 80 PN 10
hmotnosť cca 90 kg
32 | Peristaltické dávkovacie čerpadlo vápennej vody do procesu s možnosťou merania prietoku,so všetkým spojovacím, montážnym a tesniacim materíalom, so všetkým potrebným vybavením a s uzávermi na výtlaku a saní čerpadla, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
médium: Vápenná voda
prietok Q= 0,11 - 5 l/s
pri tlaku cca 0,2 MPa
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
Výkon P = cca 4,0 kW
33 | Dvojplášťový skladovací PP/PE zásobník pre hlinitý koagulant vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia, s kompletným plniacim PE potrubím DN 80, vybaveným spätnou klapkou a rýchlospojkou DN 80 pre napojenie autocisterny, s vonkajším trubicovým hladinomerom v plastovom ochrannom kryte so stupnicou, s bočnou dvojplášťovou spodnou výpusťou DN 250/80/15 - plastová redukcia 3/4", s klapkou DN 80 a s ukončením pri zásobníku pre napojenie dávkovacieho čerpadla, so záchytnou vaničkou odkvapov na vonkajšom plášti pod napojovacím miestom autocisterny, vrátane príslušenstva k monitorovaniu priesaku kvapaliny a 3 x sondy merania hladiny v zásobníku. Materiálové prevedenie vnútorného zásobníka - vinutá rúrka s privareným plochým dnom a kužeľovým vekom. Vonkajší ochranný zásobník - skružovaný za studena z pásov, s privareným plochým dnom. Medzipriestor krytý kužeľovou strieškou proti zatekaniu dažďa. S garantovanou životnosťou pri dodávke média s teplotou max. 60 st. Celsia 20 rokov, vrátane vyhrievania zásobníka s možnosťou pripojenia vykurovacieho kábla na ochranu exteriérového potrubia rozvodu koagulantu a vodoznaku, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
objem nádrže V = 40 m3
prevedenie: dvojplášťová
umiestnenie: Vonkajšie prostredie ( vonkajšia výpočtová teplota pre mesto Snina - 15°C)
tvar: Válcový
médium: hlinitý koagulant
statika: voľne uložené
materiál: PP/PE
34 | Panelová dávkovacia stanica pre hlinitý koagulant so štyrmi čerpadlami (2+2 rezerva), rozšírenou možnosťou regulácie čerpadiel, ovládaciou skriňou, uzatváracím ventilom, saciou nádržkou, poistným ventilom, tlmičom pulzácií, manometrom, protitlakovým ventilom a spätnou klapkou, s možnosťou merania prietoku, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
médium: hlinitý koagulant
prietok Q= 5-150 l/hod
pri tlaku cca 0,2 MPa
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
Výkon P = cca 1,1 kW
35 | Dvojplášťový skladovací PP/PE zásobník pre železitý koagulant vo vertikálnom prevedení, v prevedení do vonkajšieho prostredia, s kompletným plniacim PE potrubím DN 80, vybaveným spätnou klapkou a rýchlospojkou D 80 pre napojenie autocisterny, s vonkajším trubicovým hladinomerom v plastovom ochrannom kryte so stupnicou, s bočnou dvojplášťovou spodnou výpusťou DN 250/80/15 - plastová redukcia 3/4", s klapkou DN 80 a s ukončením pri zásobníku pre napojenie dávkovacieho čerpadla, so záchytnou vaničkou odkvapov na vonkajšom plášti pod napojovacím miestom autocisterny, vrátane príslušenstva k monitorovaniu priesaku kvapaliny a 3 x sondy merania hladiny v zásobníku. Materiálové prevedenie vnútorného zásobníka - vinutá rúrka s privareným plochým dnoma kužeľovým vekom. Vonkajší ochranný zásobník - skružovaný za studena z pásov, s privareným plochým dnom. Medzipriestor krytý kužeľovou strieškou proti zatekaniu dažďa. S garantovanou životnosťou pri dodávke média s teplotou max. 60 st. Celsia 20 rokov, vrátane vyhrievania zásobníka s možnosťou pripojenia vykurovacieho kábla na ochranu exteriérového potrubia rozvodu koagulantu a vodoznaku, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
objem nádrže V = 40 m3
prevedenie: dvojplášťová
umiestnenie: Vonkajšie prostredie ( vonkajšia výpočtová teplota pre mesto Snina - 15°C)
tvar: Válcový
médium: železitý koagulant
statika: voľne uložené
materiál: PP/PE
36 | Panelová dávkovacia stanica pre železitý koagulant so štyrmi čerpadlami (2+2 rezerva), rozšírenou možnosťou regulácie čerpadiel, ovládaciou skriňou, uzatváracím ventilom, saciou nádržkou, poistným ventilom, tlmičom pulzácií, manometrom, protitlakovým ventilom a spätnou klapkou, s možnosťou merania prietoku, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
médium: železitý koagulant
prietok Q= 5-120 l/h l/hod
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
Výkon P = cca 1,1 kW
37 | Ultrazvukové snímanie výšky plnenia v zásobnikových nádržiach, vrátane montáže | kus | 9 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
38 | UV systém na inštaláciu v horizontálnej polohe s valcovým reaktorom z vysokoakostnej ocele (SS 316L) s optimalizáciou prietoku, s vysoko účinnými nízkotlakovými amalgámovými UV lampami,s požadovaným výkonom dávky UV žiarenia min. 400 J/m2 pre prietok Q=600 l/s a UVT(254nm, 1cm)=91,5%, s certifikovaným systémom merania intenzity UV žiarenia, UV senzory za prevádzky vyberateľné, min. 1 UV senzor pre max. 5 ks UV žiaričov, s elektronickým systémom sledovania UV lámp, s monitoringom teploty vody v UV reaktore a s externým vstupným signálom o prietoku vody, s atestom pre styk s pitnou vodou podľa platnej legislatívy, s napájacím rozvádzačom a s ovládacím rozvádzačom (spoločný pre 3 kusy UV systémov), s pracou jednotkou, so všetkým potrebným vybavením na montáž, s vlastnou riadiacou jednotkou a elektro vybavením, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Kvalita upravovanej vody:
Teplota: 3 - 15°C
UV transmisia UVT (254nm, 1cm): 91,5% (odpovedá 95. percentilu dlhodobého monitoringu UVT)
Prevádzkový tlak: min. 0,25 -0,6 bar (g)
Predúprava vody: piesková filtrácia + filtrácia na filtroch GAU
Výkon UV systému: validovaná dávka UV žiarenia min. 400 J/m2 pre prietok Q= 600 l/s a UVT=91,5%
Vybavenie UV systému: 2 ks vzorkovacích ventilov (vstupná/výstupná príruba),
automatické stieranie kremenných trubíc, pracia jednotka pre chemické čistenie UV reaktora, plynulá automatická regulácia výkonu v rozsahu od 50 - do 100% v závislosti na prietoku a absorbancii vody
Výkon P = cca 15,5 kW
tlaková únosnosť PN 6
Max. možná tlaková ztrata: 400 mm vodného stĺpcu (pre prietok 600 l/s)
Zpráva o výkonovom overení (dosiahnutie požadovanej dávky pre zadané prevádzkové parametre) UV systému podľa mezinárodne uznávaných štandardov (napr. OVGW, DVGW, USEPA, UVDGM)
39 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí odtoku upravenej vody pred a za UV žiaričmi, vrátane montáže | kus | 6 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 700 PN 6-10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
40 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí odtoku upravenej vody z UV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 1000 PN 6-10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 4,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
41 | Analyzátor na snímanie UV 254, TOC, CHSK, farby, zákalu so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na výstupe upravenej vody z objektu, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
42 | Analyzátor na meranie pH, so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na výstupe upravenej vody z objektu, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
43 | Analyzátor na meranie Al, so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na výstupe upravenej vody z objektu, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
44 | Analyzátor na meranie Fe, so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na výstupe upravenej vody z objektu, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
45 | Analyzátor na meranie prítomnosti E.COLI a Koliformných baktérií so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na výstupe upravenej vody z objektu, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
46 | Skrútkový fakturačný vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva upravenej vody k meraniu prietoku upravenej vody, na výstupe upravenej vody z objektu ÚV, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 800, PN 10-16
doporúčané prietokové množstvo min./max. Q= 50...1200 l/s
pretekajúce médium: upravená voda
47 | Guľový kohút s pákovým ovládaním na odbernom mieste vzoriek d= 1/2" s návarkom potrubia d= 1/2 " a na odberných miestach tlakovej prevádzkovej vody na potrubie, vrátane montáže | kus | 15 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 6-10
48 | Rotameter na meranie prietoku, v nerezovom/plastovom vyhotovení s analogovým a digitálnym zobrazením pretekajúcej látky, s možnosťou diaľkového prenosu dát, s možnosťou osadenia na gumenú hadicu, na potrubím dávkovania vápennej vody, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie DN 50 PN 6-10
materiálové prevedenie nerez - plast
pretekajúce médium: vápenná voda
49 | Rotameter na meranie prietoku, v nerezovom/plastovom vyhotovení s analogovým a digitálnym zobrazením pretekajúcej látky, s možnosťou diaľkového prenosu dát, s možnosťou osadenia na gumenú hadicu, na potrubím dávkovania železitého koagulantu, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie DN 10
materiálové prevedenie nerez - plast
tlaková únosnosť PN 6
pretekajúce médium: železitý koagulant
50 | Rotameter na meranie prietoku, v nerezovom/plastovom vyhotovení s analogovým a digitálnym zobrazením pretekajúcej látky, s možnosťou diaľkového prenosu dát, s možnosťou osadenia na gumenú hadicu, na potrubím dávkovania hlinitého koagulantu, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie DN 10
materiálové prevedenie nerez - plast
pretekajúce médium: hlinitý koagulant
51 | Potrubný most pre vonkajšie použitie z valcovaných nerezových (oceľ tr. 17) profilov s dvoma zvislými podpornými stĺpmy pre uloženie potrubia PVC/PP DN 80 (opatrené vykurovacím káblom a tepelnou izoláciou), vrátane uloženia a zabezpečenia potrubia proti posunu, vrátane navarovacích vztyčníkových plechov, kotviaceho materiálu a stabilizačných prvkov, vrátane výrobnej dokumentácie, zmontované na mieste osadenia, vrátane montáže | kus | 6 |  | 0
pre potrubie: PVC/PP DN 80 (opatrené vykurovacím káblom a tepelnou izoláciou)
materiálové prevedenie nerez (AISI 316L)
umiestnenie: vonkajšie
dĺžka x výška: cca 7730mm x 3500mm
váha: cca 595 kg
52 | Kombinovaná telová a očná bezpečnostná sprcha s ručným i nožným spúšťaním v nerezovom vyhotovení, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
použitie: účinná prvá pomoc pri poleptaní, popálení alebo oparení
materiál: nerez, ABS plast, pozinkovaná oceľ
upevnenie: k podlahe
ergonomické hlavice s ľahkými krytmi proti prachu
možnosť spúšťania rukou i nožným pedálom
pripojenie 1/2"
odtok 1 1/4"
53 | Kombinovaný vzduchový ventil, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 300, PN 10-16
54 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred rýchlym vypúšťacím ventilom, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 300 PN 6-10
Demontáž zariadenia
55 | Demontáž technologického zariadenia (potrubných rozvodov, vrátane armatúr, strojov a iných zariadení) s príslušenstvom, demontáž súvisiacej elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií a ďalšieho príslušenstva aj so všetkými spojovacími a kotviacími prvkami, vrátane kompletných pomocných konštrukcií k demontáži zariadenia a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 10000 |  | 0
| PS 0202 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody Intenzifikácia dávkovania chemikálií - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0203 | Intenzifikácia prípravy suspenzie
Dodávka a montáž zariadenia intenzifikácie prípravy suspenzie
56 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku do pomalého miešania a na odtoku z pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
57 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku z pomalého miešania a na obtoku pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
58 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na obtoku flotačných jednotiek a na prepojovacom potrubí akumulácií, vrátane montáže | kus | 6 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
59 | Medziprírubový nožový uzáver na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany) na potrubí odkalenie pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 8 |  | 0
vhodný do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 300 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
60 | Prírubový uzáver na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na vypustenie pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodný do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 150 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
61 | Pomalochodné miešanie s nosnou konštrukciou, pádlovým miešadlom, planetovou prevodovkou, elektromotorom ovládaným frekvenčným meničom, záchytná skriňa, montážnym a kotviacim materiálom, v materiálovom vyhotovení nerez (oceľ tr. 17), s nastaviteľnými deliacími priečkami pre vymedzenie priestoru miešania suspenzie, vrátane montáže | kus | 24 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
hmotnosť cca 500 kg
62 | Analyzátor na meranie počtu a veľkosti častíc so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na vstupe surovej vody do objektu, vrátane montáže | kus | 8 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
63 | Guľový kohút s pákovým ovládaním na odbernom mieste vzoriek d= 1/2" s návarkom potrubia d= 1/2 " na potrubie, vrátane montáže | kus | 8 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 10
Demontáž zariadenia
64 | Demontáž technologického zariadenia (potrubných rozvodov, vrátane armatúr, strojov a iných zariadení) s príslušenstvom, demontáž súvisiacej elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií a ďalšieho príslušenstva aj so všetkými spojovacími a kotviacími prvkami, vrátane kompletných pomocných konštrukcií k demontáži zariadenia a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 26160 |  | 0
| PS 0203 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody - Intenzifikácia prípravy suspenzie - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0204 | Intenzifikácia I. stupňa úpravy
Dodávka a montáž zariadenia intenzifikácie I. stupňa úpravy
65 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku z pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
66 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku z pomalého miešania, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
Demontáž zariadenia
67 | Demontáž technologického zariadenia (potrubných rozvodov, vrátane armatúr, strojov a iných zariadení) s príslušenstvom, demontáž súvisiacej elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií a ďalšieho príslušenstva aj so všetkými spojovacími a kotviacími prvkami, vrátane kompletných pomocných konštrukcií k demontáži zariadenia a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 25000 |  | 0
| PS 0204 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody - Intenzifikácia I. stupňa úpravy - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0205 | Intenzifikácia II. stupňa úpravy
Dodávka a montáž zariadenia intenzifikácie II. stupňa úpravy
68 | Uzatváracia prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku vody na filtre, vrátane montáže | kus | 24 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
69 | Jednosmerná regulačná armatúra na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku vody z filtrov, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
Regulácia od-do Q=0-150 l/s
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
70 | Jednosmerná regulačná armatúra na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku pracej vody na filtre a odtoku z filtrov GAU, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Regulácia od-do Q=0-440 l/s
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
71 | Regulačný prírubový uzáver na vzduch s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prívodnom potrubí pracieho vzduchu, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
Svetlosť DN 500 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
72 | Uzatváracia prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), v rámci medziakumulácie, vrátane montáže | kus | 24 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
73 | Uzatváracia prírubová klapka s dvojitou excentricitou s diaľkovým ovládaním pomocou predlžovacej tyče s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí zafiltrovania, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
74 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku vody na filtre GAU (z čerpadiel aj z obtoku čerpadiel), vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
75 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí zafiltrovania filtrov GAU, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
76 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku z pracích vodojemov, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
77 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), ovládaná dialkovo cez predlžovaciu tyč so stojanom, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku do pracích vodojemov, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
78 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na prítoku do akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
79 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na odtoku z akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
80 | Drenážny systém do otvoreného filtra s možnosťou prania vodou aj vzduchom, vrátane všetkého príslušenstva a montáže | sub | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Drenážny systém filtrov pozostávajúci z:
nerezových dosiek prekrývajúcich distribučný kanál
štrbinových segmentov
kotviacého materiálu
úchytnej konštrukcie
Rozmery filtra: 10800 mm x 7800 mm
Veľkosť štrbin cca: 0,3 mm
Materiál: AISI 316L
Množstvo pracej vody: cca 5,55 l/s*m2
Množstvo pracieho vzduchu: cca 13,89 l/s*m2
Plocha: S = 84,2 m2
81 | Drenážny systém do otvoreného filtra s možnosťou prania vodou, vrátane všetkého príslušenstva a kompletnej montáže | sub | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Drenážny systém filtrov pozostávajúci z:
nerezových dosiek prekrývajúcich distribučný kanál
štrbinových segmentov
kotviacého materiálu
úchytnej konštrukcie
Rozmery filtra: 10800 mm x 7800 mm
Veľkosť štrbin cca: 0,3 mm
Materiál: AISI 316L
Množstvo pracej vody: cca 4,00 l/s*m2
Plocha: S = 84,2 m2
82 | Filtračná náplň dvojmateriálová/dvojvrstvá s rozdielnou mernou hmotnosťou vrstiev náplne, adekvátnou filtračnou účinnosťou a garanciou nepremiešania jednotlivých vrstiev náplne (po regenerácii filtra), vrátane doplnenenia do príslušneho filtra so všetkými súvisiacicmi nákladmi | sub | 12 |  | 0
Objem náplne: V = 135 m3
Zrnitosť: vrstva 0,8 -1,6 mm (výška náplne cca 80cm) a vrstva 0,5 - 1,0 mm (výška náplne cca 80cm)
83 | Filtračná náplň aktívneho uhlia vrátane podsypnej vrstvy | sub | 4 |  | 0
Objem náplne: V = 169 m3
Stredná veľkosť častíc: 1,4 mm
Prevádzková hustota: 450 kg/m3
Špecifický povrch: 1000 m2/g
Materiál: aglomerované granulované aktívne uhlie (GAU)
84 | Horizontálne odstredivé čerpadlo určené pre čerpanie pitnej vody ovládané frekvenčným meničom. Čerpadlo s radiálne umiestneným výtlačným hrdlom a axiálnym vtokom, s oddeleným motorom a čerpaciou jednotkou, s ochranou statora, s podstavcom s montážnym príslušenstvom, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
prietok Q=150 l.s-1
dopravná výška H=cca 7,5 m
montážna sada prírubového potrubia DN 200 PN 10 a DN 250 PN 10
vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov
el. príkon P = cca 18,5 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
hmotnosť cca 200 kg
85 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vo výtlačnom potrubí čerpadla, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 200 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
86 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), v sacom potrubí čerpadla, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 250 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
87 | Vertikálne, viacstupňové odstredivé čerpadlo so sacím a výtlačným hrdlom v rovnakej úrovni (v jednej osi) umožňujúce inštaláciu v horizontálnom systéme s jedným potrubím pre čerpanie pitnej vody. Hriadeľová ucpávka v zásobníku zvyšujúca spoľahlivosť, zaisťujúca bezpečnú manipuláciu a prístup. Prenos síl je prostredníctvom delenej spojky. Opatrené frekvenčným meničom. Vrátane montáže. | kus | 3 |  | 0
prietok Q=150 l.s-1
dopravná výška H=cca 30 m
montážna sada prírubového potrubia 2 x DN 200 PN 10
vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov
el. príkon P = cca 75 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
hmotnosť cca 420 kg
88 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na sacom a výtlačnom potrubí čerpadla, vrátane montáže | kus | 6 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
89 | Dúchadlový agregát so zabudovaným odbúravaním pulzácii, základným rámom s integrovaným tlmičom na výstupe, sacím systémom s filtrom a tlmičom. Pohon zabezpečený pomocou trojfázového AC - motora cez vysokoefektívny remeňový prevod s automatickým napínaním remeňov pomocou motorovej kolísky. Pripojovacie teleso je vybavené tlakovým ventilom s integrovanou spätnou klapkou. Príslušenstvo: protihlulkový kryt pre vnútorné použitie s mechanickým ventilátorom, manometer pre indikáciu dopravného tlaku. Vrátane montáže. | kus | 3 |  | 0
výkon - prietok Q=4700 m-3/hod
prevádzkový tlak p=cca 1000 mbar
otáčky elektromotora: cca 2120 ot/min.
výtlak DN 250 mm PN 10
hlučnosť cca 80 dB
výkon motora Pmot=cca 200 kW
príkon na hriadeli dúchadla Pk=cca 147,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
hmotnosť cca 980 kg
90 | Uzatváracia klapka na vzduch s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), vo výstupnom potrubí dúchadla, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
Svetlosť DN 250 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
91 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), v potrubí odpadovej pracej vody z filtrov, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
92 | Uzatváracia, prírubová klapka s dvojitou excentricitou na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), v potrubí nátoku pracej vody na filter a odpadovej pracej vody z filtrov GAU, vrátane montáže | kus | 20 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 600 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
93 | Homogenizačný element k zabezpečeniu dokonalej homogenizácií vápennej vody s upravovanou vodou, ktorý pracuje na princípe rozstrekovania koagulantu do viacerých miest profilu, v materiálovom vyhotovení nerez s dávkovacími triskami 4 x 1/2" s 4 x uzávermi na pripojovacom potrubí dávkovanej látky so spojkami na pripojenie potrubia rozvodu dávkovanej látky s miešacími elementami z nerezu (oceľ tr. 17), vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť napojenia DN 800 PN 10
Roztrekovacie trysky 4 x 1/2"
Hmotnosť cca 530 kg
Material - nerez (oceľ tr. 17)
94 | Kompaktná automatická tlaková stanica na udržiavanie konštantného tlaku plynulou reguláciou otáčiek čerpadla pre čerpanie pitnej vody, inštalované čerpadlama s integrovanými frekvenčnými meničmi, s možnosťou automatickej zámeny prevádzkových čerpadiel podľa zaťaženia / prevádzkovej doby / prípadne poruchového stavu, so spätnými klapkami a ručnými uzávermi pre každé čerpadlo v zostave, s vlastnou tlakovou nádobou, s vlastným meraním tlaku na výtlaku, v nerezovom prevedení, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
prietok Q= cca 20 l.s-1
dopravná výška H=cca 60 m
montážna sada prírubového potrubia 2 x DN 200 PN 10
vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov
el. príkon P = cca 15 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
hmotnosť cca 1100 kg
95 | Ultrazvukové snímanie výšky hladiny, vrátane montáže | kus | 34 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
96 | Analyzátor na meranie počtu a veľkosti častíc so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na odtoku vody z filtrov, vrátane montáže | kus | 16 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
97 | Analyzátor na meranie Al so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na prítoku vody do akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
98 | Analyzátor na meranie Fe so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na prítoku vody do akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
99 | Analyzátor na meranie pH so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním, na prítoku vody do akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
100 | Analyzátor na snímanie TOC, farby, zákalu so všetkým pripájacím materiálom vrátane návarku pre odber z potrubia a guľového kohútu s pákovým ovládaním na prítoku vody do akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
S možnosťou diaľkového prenosu dát
tlaková únosnosť PN 6
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
101 | Skrutkový vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva vody k meraniu prietoku vody, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 400, PN 10-16
pretekajúce médium: upravená voda
102 | Termický prietokomer na meranie prietoku pracieho vzduchu, s kalibračným certifikátom a všetkým vybavením pre zabudovanie do potrubia DN 500, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
DN 500, PN 16
pretekajúce médium: prací vzduch
103 | Manometer na merania tlaku za dúchadlami, s analógovým a digitálnym výstupom, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane ručného uzáveru 1/2", montážneho materiálu a montáže | kus | 3 |  | 0
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 10
Náplň: glycerín
Ciferník v nerezovom prevedení D= 100mm
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
104 | Guľový kohút s pákovým ovládaním na odbernom mieste vzoriek d= 1/2" s návarkom potrubia d= 1/2 " na potrubie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 10
105 | Gumený prírubový kompenzátor, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 250 PN 10
106 | Gumený prírubový kompenzátor, vrátane montáže | kus | 10 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 200 PN 10
107 | Prírubový vzduchový filter pevních častíc, vrátane montáže | kus | 24 |  | 0
DN 150 PN 10
108 | Vtokový kôš s prírubovým spojom v nerezovom prevedení, na odtoku z pracieho vodojemu, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 800 PN 6-10
109 | Vtokový kôš s prírubovým spojom v nerezovom prevedení, na odtoku z akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 800 PN 6-10
110 | Medziprírubový nožový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí odkalenie akumulácie, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 200 PN 10
111 | Medziprírubový nožový uzáver na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí odkalenie komôr pracieho vodojemu, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodný do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 200 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
112 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na potrubí vypustenia medziakumulácie, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 100 PN 10
113 | Manometer na merania tlaku na odtoku filtrátu z filtrov FMMF, s analógovým a digitálnym výstupom, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane ručného uzáveru 1/2", montážneho materiálu a montáže | kus | 16 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 1/2" PN 10
Náplň: glycerín
Ciferník v nerezovom prevedení D= 100mm
elektrické napätie 230 V, 50 Hz
114 | Skrutkový vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva vody k meraniu prietoku vody v prívodnom potrubí pracej vody do haly filtrov, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 600, PN 10-16
pretekajúce médium: pracia voda
115 | Spätná klapka, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na výtlaku čerpadiel, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 400 PN 10
116 | Spätná klapka, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), na výtlaku čerpadiel, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 200
117 | Guľový kohút s pákovým ovládaním 3/4 " na potrubie úžitkovej vody, vrátane montáže | kus | 16 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Pripájacie potrubie d= 3/4"PN 10
118 | Kombinovaný vzduchový ventil, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 80, PN 10-16
119 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 80 PN 10
120 | Kombinovaný vzduchový ventil, vrátane montáže | kus | 16 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 100, PN 16
121 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 16 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 100 PN 10
122 | Kombinovaný vzduchový ventil, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 50, PN 16
123 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 3 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 50
124 | Kombinovaný vzduchový ventil a kontrolovaným odfukom (s protirázovou ochranou), vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 80, PN 10-16
125 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 80 PN 10
126 | Kombinovaný vzduchový ventil a určený na nízky tlak (0,05 - 6 bar), vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 150, PN 10-16
127 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 150 PN 10
128 | Jednosmerná regulačná armatúra (plunžrový ventil) na vodu s el. pohonom a riadiacou jednotkou (Integrovaná spínacia-riadiaca-signalizačná jednotka, s parametrizovateľným mikroprocesorovým riadením, ukazovateľom stavu, obslužným magnetickým/bezdotykovým vypínačom, voliacim magnetickým/bezdotykovým vypínačom, s kontinuálnym snímaním momentov, kontinuálnym snímaním polohy a nastavením koncových polôh, LCD displejom, s programovaním podľa požiadaviek prevádzkovateľa), všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), s možnosťou plynulej regulácie prietoku od 0 % - do 100 %, na prívodnom potrubí pracej vody na jednotlivé haly filtrov, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
vhodná do vlhkého prostredia, pre okolnú teplotu od -20 °C do +60°C t.j. so servopohonom vybaveným topným odporom na ochranu vnútorného priestoru skrine voči kondenzácií
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 800 PN 10
Výkon v rozsahu P = od 0,37 kW do 3,0 kW
elektrické napätie 400 V, 50 Hz
129 | Kombinovaný vzduchový ventil a určený na nízky tlak (0,05 - 6 bar), vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 50, PN 10-16
130 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 50
131 | Kombinovaný vzduchový ventil a určený na nízky tlak (0,05 - 6 bar), vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 80, PN 10-16
132 | Prírubový uzáver na vodu s ručným ovládaním, všetky nie nerezové časti s ťažkou protikoróznou ochranou podľa GSK (združenie kvality ťažkej protikoróznej ochrany), pred kombinovaným vzduchovým ventilom, vrátane montáže | kus | 4 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
Svetlosť DN 80 PN 10
133 | Skrutkový vodomer v prevedení s prevodníkom, s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva vody k meraniu prietoku vody vo výtlačnom potrubí plnenia pracieho vodojemu, s možnosťou diaľkového prenosu dát, vrátane montáže | kus | 1 |  | 0
s atestom pre styk s pitnou vodou
DN 400, PN 10-16
pretekajúce médium: pracia voda
134 | Zariadenie modulárnej interaktívnej vodnej steny vhodnej pre použitie na verejných priestranstvách. S usporiadaním trysiek umožňujúcim vytvorenie extrémne hustej opony vody, ktorá zaručuje vysokú viditeľnosť projekcie. Clona musí byť schopná vytvárať vopred zadefinované obrazce, grafiky alebo text. Vodná stena s kompletným elektroinštalačným vybavením, s opornou konštrukciou, obehovým čerpadlom, kapotážou, vaničkou pre zber vody, vypúšťacím ventilom vodnej nádrže, všetkým spojovacím a pripojovacím materiálom, riadiacím zariadením a riadiacím programom (užívateľsky prístupným) s možnosťou diaľkového prenosu dát, s RGB LED nasvietením a vlastným elektro rozvádzačom. V nerezovom vyhotovení. S výrobnou dokumentáciou, vrátane montáže a zaučenia personálu. | kus | 1 |  | 0
prietok čerpadlom Q= cca 1,0 l.s-1
dopravná výška čerpadla H=cca 3,2 m
montážna sada hrdlového potrubia pre sanie a výtlak čerpadla
vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov
el. príkon P = cca 3 kW
elektrické napätie 240/400 V, 50/60 Hz
priemer otvoru trysky 5mm
materiál - nerez, plast
135 | Vložkový filter pre filtráciu prívodného a odvodného vzduchu vo vzduchotechnických systémoch, pre pracovný vzduch o teplote od -30°C - do 70°C a pri teplote okolitého vzduchu od -30°C - do 70°C, vyrobený z galvanicky pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou ochrannej vrstvy cca 275g/m2, opatrený pripojovacími prírubami, filtračný materiál z tepelne stálich syntetických materiálov, s možnosťou jednoduchej výmeny filtračnej vložky bez potreby demontovania celého filtra, so všetkým potrebným pripájacím, tesniacim, montážnym a závesným materiálom, vrátane montáže | kus | 12 |  | 0
prietok vzduchu filtrom Qmax= cca 4000 m3/hod
rozmer filtra: 800mm x 500mm x 300mm
rozmer pripájacej príruby: 840 mm x 540 mm
teplota dopravovaného vzduchu: od -30°C do 70°C
materiál: galvanicky pozinkovaný oceľový plech / sintetický tepelne stály materiál
váha: cca 14 kg
136 | Vložkový filter pre filtráciu prívodného a odvodného vzduchu vo vzduchotechnických systémoch, pre pracovný vzduch o teplote od -30°C - do 70°C a pri teplote okolitého vzduchu od -30°C - do 70°C, vyrobený z galvanicky pozinkovaného oceľového plechu s hrúbkou ochrannej vrstvy cca 275g/m2, opatrený pripojovacími prírubami, filtračný materiál z tepelne stálich syntetických materiálov, s možnosťou jednoduchej výmeny filtračnej vložky bez potreby demontovania celého filtra, so všetkým potrebným pripájacím, tesniacim, montážnym a závesným materiálom, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
prietok vzduchu filtrom Qmax= cca 5000 m3/hod
rozmer filtra: 690mm x 690mm x 280mm
rozmer pripájacej príruby: d= 630
teplota dopravovaného vzduchu: od -30°C do 70°C
materiál: galvanicky pozinkovaný oceľový plech / sintetický tepelne stály materiál
váha: cca 14 kg
137 | Vzduchotechnické štvorhranné potrubie z galvanicky pozinkovaného plechu rozmerov 800 mm x 500 mm, spájané prírubami, vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami a vrátane vzduchotesného utesnenia prestupov cez stavebné konštrukcie a vybúrania otvorov | m | 27 |  | 0
138 | Vzduchotechnické kruhové zateplené potrubie z galvanicky pozinkovaného plechu rozmerov d = 250 mm, spájané prírubami, vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami a vrátane vzduchotesného utesnenia prestupov cez stavebné konštrukcie a vybúrania otvorov | m | 15 |  | 0
139 | Vzduchotechnické kruhové zateplené potrubie z galvanicky pozinkovaného plechu rozmerov d = 630 mm, spájané prírubami, vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami a vrátane vzduchotesného utesnenia prestupov cez stavebné konštrukcie a vybúrania otvorov | m | 6 |  | 0
140 | Vzduchotechnické kruhové zateplené potrubie z galvanicky pozinkovaného plechu rozmerov d = 800 mm, spájané prírubami, vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami a vrátane vzduchotesného utesnenia prestupov cez stavebné konštrukcie a vybúrania otvorov | m | 12 |  | 0
141 | Protidažďová žalúzia, vrátane rámčeka protidažďovej žalúzie pre osadenie na stenu. Rozmery žalúzie cca 850 mm x 550 mm pre potrubie rozmerov 800 mm x 500 mm, vrátane sieťky proti hmyzu a hlodavcom. Vrátane všetkého montážneho a spojovacieho materiálu, vrátane montáže | kus | 6 |  | 0
142 | Protidažďová žalúzia, vrátane rámčeka protidažďovej žalúzie pre osadenie na stenu. Rozmery žalúzie cca 700 mm x 700 mm pre potrubie rozmerov d= 630 mm, vrátane sieťky proti hmyzu a hlodavcom. Vrátane všetkého montážneho a spojovacieho materiálu, vrátane montáže | kus | 2 |  | 0
Demontáž zariadenia
143 | Demontáž technologického zariadenia (potrubných rozvodov, vrátane armatúr, strojov a iných zariadení) s príslušenstvom, demontáž súvisiacej elektroinštalácie, vzduchotechnického zariadenia, oceľových a iných konštrukcií a ďalšieho príslušenstva aj so všetkými spojovacími a kotviacími prvkami, vrátane kompletných pomocných konštrukcií k demontáži zariadenia a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 122725 |  | 0
144 | Vyprázdnenie, odvoz a zneškodnenie starých náplní filtrov - filtračného piesku, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a poplatkov | t | 3550 |  | 0
,
| PS 0205 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody - Intenzifikácia II. stupňa úpravy - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0208 | Intenzifikácia potrubných rozvodov
Dodávka a montáž potrubných rozvodov vrátane tvaroviek a príslušenstva
145 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 1200, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami,vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 70 |  | 0
146 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 1000, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 329 |  | 0
147 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 800, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 1125 |  | 0
148 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 700, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 20 |  | 0
149 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 600, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 1130 |  | 0
150 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 500, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami,vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 310 |  | 0
151 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 400, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 393 |  | 0
152 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 300 - DN 350, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 78 |  | 0
153 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 250 - DN 200, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 416 |  | 0
154 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 150, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 249 |  | 0
155 | Potrubie z nerezu (AISI 316L) DN 25 - DN 125, min PN 10, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prckami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 280 |  | 0
156 | Potrubie z plastu (PP alebo PVC) DN 10 - DN 50, min PN 6, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 650 |  | 0
157 | Potrubie z plastu (PP alebo PVC) DN 60 - DN 100, min PN 6, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, kompenzátorov, prírub aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 100 |  | 0
158 | Potrubie z gumených hadíc d 25 - 110, min PN 6, vrátane všetkých tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, spojok aj s príslušenstvom, vrátane kompletnej montáže aj so všetkými spojacími prvkami, vrátane vodotesného utesnenia prestupov cez nádrže, vrátane prepláchnutia, dezinfekcie a vykonania tlakových skúšok | m | 1740 |  | 0
Doplnkové oceľové konštrukcie
159 | Doplnkové konštrukcie z nerezovej ocele (AISI 316L) k podopretiu, zaveseniu alebo ukotveniu potrubných rozvodov, vrátane vyhotovenia dodavateľskej dokumentácie a kompletnej montáže aj so všetkými spojacími a kotviacimi prvkami | kg | 40000 |  | 0
160 | Doplnkové oceľové konštrukcie plošín k obsluhe strojnotechnologických zariadení a armatúr z nerezu (AISI 316L), vrátane vyhotovenia dodavateľskej dokumentácie a kompletnej montáže aj so všetkými spojacími a kotviacimi prvkami | kg | 20000 |  | 0
Demontáž zariadenia
161 | Demontáž potrubných rozvodov z ocele aj plastu, tvaroviek, armatúr, montážnych vložiek, prírub aj s príslušenstvom, vrátane všetkých spojovacích, podperných, kotviacích prvkov a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 675000 |  | 0
162 | Demontáž oceľových doplnkových a podperných konštrukcií aj s príslušenstvom, vrátane všetkých kotviacích prvkov a odvozu demontovaného zariadenia do šrotu resp. na skládku vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov | kg | 60000 |  | 0
| PS 0208 - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody - Intenzifikácia potrubných rozvodov - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
| Rozpočet - Strojnotechnologické zariadenie Stakčín - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0

## Rozpočet-Elektročasť
Rozpočet - Elektročasť
Číslo | Popis | Jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena
| Stavebný objekt |  |  | EUR / jednotka | EUR
Stavba: | Stakčín – intenzifikácia úpravne vody
PS 0206 | Káblové NN rozvody a elektroinštalácia
Práce a dodávky M
Elektromontáže
1 | Montáž - rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 6450 |  | 0
2 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 6450 |  | 0
3 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky a kompletnej montáže | ks | 18250 |  | 0
4 | Montáž - rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 2850 |  | 0
5 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 2850 |  | 0
6 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky a kompletnej montáže | ks | 7650 |  | 0
7 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 22000 |  | 0
8 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 22000 |  | 0
9 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 2600 |  | 0
10 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 | ks | 2600 |  | 0
11 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva | ks | 1850 |  | 0
12 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 | ks | 1850 |  | 0
13 | Montáž - káblový rebrík šírky 200 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 250 |  | 0
14 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | ks | 250 |  | 0
15 | Príchytka 14-28 nerez vrátane kompletnej montáže | ks | 1850 |  | 0
16 | Montáž - káblový rebrík šírky 300 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 205 |  | 0
17 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 300x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 205 |  | 0
18 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových rebríkov do stien a stropov vrátane kompletnej montáže | kpl | 1 |  | 0
19 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 950 |  | 0
20 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 950 |  | 0
21 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov vrátane kompletnej montáže | kpl | 1 |  | 0
22 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 100/60 mm bez veka vrátane podpery | m | 620 |  | 0
23 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 620 |  | 0
24 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 200/110 mm bez veka vrátane podpery | m | 1650 |  | 0
25 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 200x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 1650 |  | 0
26 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 500/110 mm vrátane veka a podpery | m | 1300 |  | 0
27 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 500x110, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,0mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 1300 |  | 0
28 | Konštrukcia oceľová, klasická - prefabrikovaná, iba montáž | kg | 1250 |  | 0
29 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie 1ks elektronickej riadiacej jednotky pre servopohon, Výška cca 1,4m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 89 |  | 0
30 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie 2ks elektronickej riadiacej jednotky pre servopohon, Výška cca 1,4m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 19 |  | 0
31 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie 3ks elektronickej riadiacej jednotky pre servopohon, Výška cca 1,4m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 6 |  | 0
32 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie 4ks elektronickej riadiacej jednotky pre servopohon, Výška cca 1,4m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 5 |  | 0
33 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie 6ks elektronickej riadiacej jednotky pre servopohon, Výška cca 1,4m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 12 |  | 0
34 | Oceľová nosná konštrukcia pre osadenie ovládacej skrinky MS, Výška cca 1,2m, vyhotovená z nerezových profilov, vrátane kotvenia do podlahy alebo steny | ks | 54 |  | 0
35 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 3922 |  | 0
36 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 36 |  | 0
37 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 96 |  | 0
38 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 | ks | 12 |  | 0
39 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2 | ks | 4 |  | 0
40 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2 | ks | 28 |  | 0
41 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm2 | ks | 16 |  | 0
42 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 150 mm2 | ks | 36 |  | 0
43 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 185 mm2 | ks | 12 |  | 0
44 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2 | ks | 152 |  | 0
45 | Montáž regulátora 1/4hodinového maxima, zapojenia a nastavenie | ks | 1 |  | 0
46 | Regulátor 1/4 hodinového maxima, 8x výstup, napájanie cez oddeľovací člen, 8 x výstup, osadený v rozvodnici | ks | 1 |  | 0
47 | Ovládacia skrinka motora, 1x prepínač A-0-R, 2x kontrolka, plastová krabica IP54, montáž a zapojenie | ks | 54 |  | 0
48 | Skrinka MS - ovládacia skrinka, 1x prepínač A-0-R, 1x signálka zelená s LED, 1x signálka červená s LED, v plastovej skrinke IP54 vrátane kompletného príslušenstva a montáže | ks | 54 |  | 0
49 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 2 |  | 0
50 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 600 kg | ks | 16 |  | 0
51 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 1000 kg | ks | 19 |  | 0
52 | Rozvádzač RH, kompletná dodávka 12ks vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
53 | Rozvádzač RM12, kompletná dodávka vybavenej skríne v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
54 | Rozvádzač RM45, kompletná dodávka vybavenej skríne v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
55 | Rozvádzač RM21, kompletná dodávka 3 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
56 | Rozvádzač RM22, kompletná dodávka 3 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
57 | Rozvádzač RM41, kompletná dodávka 2 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
58 | Rozvádzač RM42, kompletná dodávka 2 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
59 | Rozvádzač RM43, kompletná dodávka 2 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
60 | Rozvádzač RM44, kompletná dodávka 2 vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
61 | Rozvádzač RM46, kompletná dodávka 4ks vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
62 | Rozvádzač RM47, kompletná dodávka 3ks vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
63 | Rozvádzač RM51, kompletná dodávka 2-3ks vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
64 | Rozvádzač RMVE malej vodnej elektrárne, kompletná dodávka 2ks vybavených skríň s 2ks elektronickými regulátormi (MVE control) v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie, pre riadenie dvoch asynchrónnych generátorov 2x 250kW, komunikácia s nadradeným systémom Profibus-DP | ks | 1 |  | 0
65 | Rozvádzač RVZT pre napájanie odvlhčovacích jednotiek, 2-3ks vybavených skríň v zmysle dokumentácie vrátene potrebných certifikátov a výrobnej dokumentácie | ks | 1 |  | 0
66 | Montáž skrine kompenzácie | ks | 1 |  | 0
67 | Rozvádzač RC - kompenzačný, chránená kompenzácia 12 stupňový regulátor, 240kVAr | ks | 1 |  | 0
68 | Montáž zdroja UPS vrátane batérií, zapojenie a nastavenie | ks | 1 |  | 0
69 | Zdroj nepretržitého napájania UPS, 8kVA, záloha 30minút, 400V/50Hz vrátane všetkých súvisiacich komponentov a nákladov | ks | 1 |  | 0
70 | Montáž zdroja CBS pre núdzové osvetlenie vrátane batérií, zapojenie a nastavenie | ks | 1 |  | 0
71 | Centrálny napájací batériový systém pre napájanie núdzových a bezpečnostných svietidiel, zložený z - prepínacích jednotiek vrátane kontrólneho modulu a výstupných modulov, nabíjacej jednotky a 220 V bezúdržbových olovených akumulátorv s vnútornou rekombináciou kyslíka (presná špecifikácia v technickej správe PD)vrátane všetkých súvisiacich komponentov a nákladov | ks | 1 |  | 0
72 | Montáž záložného generátora, doprava zariadenia a osadenie kontajnera na betónový základ, zapojenie prívodov, uzemnenie, prvotné nastavenie a spustenie, revízie a skúšky zariadenia, testovacia prevádzka | kpl | 1 |  | 0
73 | Záložný motorový generátor 1600kVA osadený v protihlukovom kryte (kontajneri) do vonkajšieho prostredia, naftový motor V12 vodou chladený, generátor 1600kVA/1280kW, predohrev motora, vlastný riadiaci systém, nádrž na palivo, špecifikácia viď tech.správa vrátane všetkých súvisiacich komponentov a nákladov | ks | 1 |  | 0
74 | Betónový základ pre osadenie generátora v kontajneri, cca 3x12m, podľa požiadaviek dodávateľa generátora, výkop aj betonáž, vrátane dokumentácie a všetkých súvisiacich nákladov | ks | 1 |  | 0
75 | Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne ulož.,alebo v omietke Cu 4-16mm2 vrátane všetkých súvisiacich komponentov a nákladov | m | 5753 |  | 0
76 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 2650 |  | 0
77 | H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 3890 |  | 0
78 | H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 235 |  | 0
79 | H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný | m | 260 |  | 0
80 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW | ks | 26 |  | 0
81 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW | ks | 22 |  | 0
82 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 10 kW | ks | 1 |  | 0
83 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 30 kW | ks | 12 |  | 0
84 | Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 75 kW | ks | 3 |  | 0
85 | Zapojenie elektronickej ovládacej jednotky pre servopohon, nastavenie a vyskúšanie | ks | 245 |  | 0
86 | Prvotné nastavenie riadiacich jednotiek servopohonov výrobcom zariadenia, vrátane protokolu o nastavení a uvedení do prevádzky | ks | 245 |  | 0
87 | Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla pre ochranu potrubí, celkom na 6ks potrubí | m | 480 |  | 0
88 | Samoregulačný kábel pre ohrev potrubí 18W/m | m | 480 |  | 0
89 | Držiak termokáblov, na potrubie, bal. 25ks | súbor | 25 |  | 0
90 | Zapojenie elektrického ohrevu nádrže na koagulant | ks | 4 |  | 0
91 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x2,5 | m | 25 |  | 0
92 | CYKY 2x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 25 |  | 0
93 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 | m | 640 |  | 0
94 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 640 |  | 0
95 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6 | m | 180 |  | 0
96 | CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 180 |  | 0
97 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x1,5 | m | 25142 |  | 0
98 | CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 25142 |  | 0
99 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5 | m | 95 |  | 0
100 | CYKY 4x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 95 |  | 0
101 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x16 | m | 470 |  | 0
102 | CYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 470 |  | 0
103 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5 | m | 520 |  | 0
104 | CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 520 |  | 0
105 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 920 |  | 0
106 | CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 920 |  | 0
107 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 | m | 170 |  | 0
108 | CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 170 |  | 0
109 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 | m | 300 |  | 0
110 | CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 300 |  | 0
111 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10 | m | 1485 |  | 0
112 | CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1485 |  | 0
113 | Montáž - kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 | m | 930 |  | 0
114 | CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 930 |  | 0
115 | Montáž - kábel medený tienený uložený pevne 300/500 V 2x1 | m | 4150 |  | 0
116 | Kábel 2x1 flexibilný tienený podľa VDE (napr. Ölflex Classic 400 CP 2x1) | m | 4150 |  | 0
117 | Montáž - kábel medený tienený uložený pevne 300/500 V 7x1 | m | 3890 |  | 0
118 | Kábel 7x1 flexibilný tienený podľa VDE (napr. Ölflex Classic 400 CP 7x1) | m | 3890 |  | 0
119 | Montáž - kábel medený tienený uložený pevne 300/500 V 12x1 | m | 7250 |  | 0
120 | Kábel 12x1 flexibilný tienený podľa VDE (napr. Ölflex Classic 400 CP 12x1) | m | 1290 |  | 0
121 | Kábel 12x0,75 flexibilný tienený podľa VDE (napr. Ölflex Classic 400 CP 12x0,75) | m | 5960 |  | 0
122 | Montáž - kábel medený uložený pevne 300/500 V 4x1,5 | m | 6640 |  | 0
123 | Kábel 4x1,5 flexibilný tienený podľa VDE (napr. Ölflex Classic 400 CP 4x1,5) | m | 6640 |  | 0
124 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x95 | m | 410 |  | 0
125 | 1-CYKY 4x95 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 410 |  | 0
126 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x185+95 | m | 75 |  | 0
127 | 1-CYKY 3x185+95 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 75 |  | 0
128 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x50 | m | 1775 |  | 0
129 | 1-CYKY 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 1775 |  | 0
130 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x70 | m | 520 |  | 0
131 | 1-CYKY 4x70 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 520 |  | 0
132 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x150 | m | 3480 |  | 0
133 | NYY 1x150 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 3480 |  | 0
134 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x240 | m | 2290 |  | 0
135 | NYY 1x240 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 2290 |  | 0
136 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x800 | m | 2760 |  | 0
137 | NYY 1x800 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 2760 |  | 0
138 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYCY 0,6/1 kV 3x1,5/1,5 | m | 1905 |  | 0
139 | NYCY 3x1,5/1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 1905 |  | 0
140 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYCY 0,6/1 kV 3x16/16 | m | 1460 |  | 0
141 | NYCY 3x16/16 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 1460 |  | 0
142 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYCWY 0,6/1 kV 3x70/35 | m | 150 |  | 0
143 | NYCWY 3x70/35 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 150 |  | 0
144 | Montáž - kábel medený silový uložený pevne NYCWY 0,6/1 kV 3x300/300 | m | 110 |  | 0
145 | NYCWY 1x300 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE | m | 440 |  | 0
146 | Asynchrónny motor pre generátor MVE, P=250 kW, , tepl. tr. 155(F) - 130(B), 400/690V D/Y 50Hz, 988 1/min, 2416 Nm, VD 432A, VY 250A, IE2, IP23 vrátane kompletného príslušenstva a montáže | ks | 2 |  | 0
Ostatné
147 | Revízie elektrických inštalácií | kpl | 1 |  | 0
148 | Kompletné potrebné lešenie vrátane presonov a všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 12 |  | 0
149 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v rozsahu cca 700 hodín | kpl | 1 |  | 0
| PS 0206 - Káblové NN rozvody a elektroinštalácia - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
PS 0207 | Systém kontroly a riadenia úpravne vody
Práce a dodávky M
Elektromontáže
150 | Montáž - rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 5940 |  | 0
151 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 5940 |  | 0
152 | Plastový úchytný klip k rúrke D=20mm vrátane skrutky a montáže | ks | 17850 |  | 0
153 | Montáž - rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=20mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 540 |  | 0
154 | Ohybná rúra z PVC-U D=20mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení modrej farby, 750 N/5cm (nie pozdlžné ryhovanie), klasifikácia 33212, samozhášavá, nehorľavá, od -25°C do +60°C | m | 540 |  | 0
155 | Montáž - rúrka elektroinštalačná pancierová z PH D=63mm, uložená voľne alebo pod omietkou | m | 580 |  | 0
156 | Tuhá plastová pancierová montážna rúra z PVC-U materiálu D=63mm, vnútorná kĺzna vrstva v prevedení červenej farby (nie pozdlžné ryhovanie), 750 N/5cm | m | 580 |  | 0
157 | Plastový úchytný klip k rúrke D=63mm vrátane skrutky a montáže | ks | 1740 |  | 0
158 | Osadenie - krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 30 |  | 0
159 | Krabica prístrojová prázdna pod omietku (napr. KU 68-1901) | ks | 30 |  | 0
160 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 20600 |  | 0
161 | Hmoždinka klasická 8 mm T8 | ks | 20600 |  | 0
162 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 10, do tehlového muriva | ks | 1760 |  | 0
163 | Hmoždinka klasická 10 mm T10 | ks | 1760 |  | 0
164 | Osadenie polyamidovej príchytky HM 12, do tehlového muriva | ks | 780 |  | 0
165 | Hmoždinka klasická 12 mm T12 | ks | 780 |  | 0
166 | Montáž - káblový rebrík šírky 200 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 180 |  | 0
167 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 200x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | ks | 180 |  | 0
168 | Príchytka káblová na rebrík pre priemer 14-28 mm, nerez | ks | 2350 |  | 0
169 | Montáž - káblový rebrík šírky 300 mm, pre pevné uloženie káblov | m | 150 |  | 0
170 | Káblový rebrík z antikorovej ocele, rozmer 300x60mm, kotvenie každých 2,5m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min. 1,5mm | m | 150 |  | 0
171 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových rebríkov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
172 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 50/50 mm bez veka vrátane podpery | m | 2260 |  | 0
173 | Káblový minikanál z antikórovej ocele, rozmer 50x50, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 2260 |  | 0
174 | Kotviaci materiál z antikorovej oceli pre kotvenie káblových žľabov do stien a stropov | kpl | 1 |  | 0
175 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 100/60 mm bez veka vrátane podpery | m | 620 |  | 0
176 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 100x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 620 |  | 0
177 | Montáž - káblový žľab, vrátane príslušenstva, 200/110 mm bez veka vrátane podpery | m | 380 |  | 0
178 | Káblový žľab z antikórovej ocele, rozmer 200x60, kotvenie max. každých 2,0m, dovolené zaťaženie min. 1,5kN/m, hr. plechu min.1,5mm, vrátane konzol a príslušenstva (nerez) | m | 380 |  | 0
179 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 2775 |  | 0
180 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 36 |  | 0
181 | Montáž - spínač koncový (dverový) vrátane zapojenia - kontakt 0/1-1/0 | ks | 1 |  | 0
182 | Spínač koncový pre osadenie na dvere, rozpínací kontakt 24V/2A, IP54 | ks | 1 |  | 0
183 | Osadenie a zapojenie ultrazvukového prietokomeru so senzorom, konzolou, nastavenie vrátane všetkých súvisiacích nákladov | ks | 1 |  | 0
184 | Zapojenie indukčného prietokomeru, nastavenie a preskúšanie | ks | 27 |  | 0
185 | Zapojenie prietokomeru vzduchu, nastavenie a preskúšanie | ks | 2 |  | 0
186 | Zapojenie prietokomeru vzduchu, nastavenie a preskúšanie | ks | 2 |  | 0
187 | Zapojenie rotametra, nastavenie a preskúšanie | ks | 10 |  | 0
188 | Zapojenie a osadenie snímača hladiny, nastavenie a preskúšanie | ks | 40 |  | 0
189 | Zapojenie a osadenie snímača hodnoty pH, nastavenie a preskúšanie | ks | 12 |  | 0
| Zapojenie a osadenie snímača vodivosti, nastavenie a preskúšanie | ks | 6 |  | 0
190 | Zapojenie a osadenie snímača častíc, nastavenie a preskúšanie | ks | 25 |  | 0
191 | Zapojenie snímača teploty do potrubia, bez osadenia návarku | ks | 1 |  | 0
192 | Zapojenie snímača tlaku do potrubia, bez osadenia návarku | ks | 36 |  | 0
193 | Zapojenie snímača teploty vzduchu, osadenie na stenu alebo strop | ks | 7 |  | 0
194 | Snímač vonkajšej teploty v krytí do vonkajšieho prostredia, výstup 4-20mA, napájanie po meracej linke | ks | 1 |  | 0
195 | Snímač teploty priestorový, výstup 4-20mA, napájanie po meracej linke, osadenie na stenu alebo strop | ks | 6 |  | 0
196 | Zapojenie analyzátora parametrov vody, nastavenie a preskúšanie | ks | 16 |  | 0
197 | Zapojenie odoberáka vzoriek, pripojenie k riadiacemu systému, nastavenie a preskúšanie | ks | 1 |  | 0
198 | Zapojenie biologického monitoringu, integrovanie do riadiaceho systému, vyladenie a prvotné vyskúšanie | ks | 1 |  | 0
199 | Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 |  | 0
200 | Rozvádzač DTK vrátane výzbroje v zmysle dokumentácie, s certifikátmi a výrobnou dokumentáciou (komplet dodávka) | ks | 1 |  | 0
201 | Operátorské pracovisko s PC a dvoma monitormi 27", vrátane operačného systému a základného sw vybavenia (antivírus, office), výkon zariadenia musí byť dostatočný pre prístup k riadeniu ÚV cez vizualizačný softvér s rezervou pre možné SW rozšírenie so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 2 |  | 0
202 | Operátorské pracovisko s PC a monitorom 24", vrátane operačného systému a základného sw vybavenia (antivírus, office), výkon zariadenia musí byť dostatočný pre prístup k riadeniu ÚV cez vizualizačný softvér s rezervou pre možné SW rozšírenie so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 2 |  | 0
203 | Web server pre osadenie do racku vrátane operačného systému a vybavenia pre webserver, systém musí byť schopný štandardne zabezpečiť okamžitý prístup do riadiaceho systému úpravne vody cez WEB rozhranie, musí umožniť súčasné prihlásenie min. 10 užívateľov so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 1 |  | 0
204 | PC server pre osadenie do racku vrátane operačného systému a vybavenia pre riadenie prevádzky úpravne, výkon zariadenia musí byť dostatočný pre riadenie ÚV s min. 50% rezervou výkonu pre možné rozžirovanie so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 2 |  | 0
205 | GSM modem s dvoma SIM kartami pre komunikáciu s GSM zariadením pre telemetrický prenos na kalových lagúnach, výstup LAN, pre integrovanie do riadaiceho systému úpravne so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 1 |  | 0
206 | Videoprojektor pre spätnú projekciu vo velíne vrátane premietacieho plátna, káblov a potrebného vybavenia pre pripojenie do siete LAN, alebo podobné zariadenie pre zobrazenie technologickej schémy úpravne vo velíne vrátane zobrazenia aktuálnych stavov v reálnom čase a pre okamžitú identifikáciu alarmov a chybových hlásení v jednotlivých častiach úpravne (uhlopriečka obrazu cca 2m) so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 1 |  | 0
207 | Skriňa pre dátový rozvádzač RACK vrátane vybavenia 3x UPS 1000VA, napájacia lišta, switch 16-portový 1Gbit, cat.6A so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 1 |  | 0
208 | Mobilný operátorský panel s dotykovým displejom, wifi komunikáciou, pre mobilný prístup k riadeniu úpravne so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 2 |  | 0
209 | Wifi prístupový bod pre pripojenie mobilného ovládacieho panela, napájanie 24VDC, prip.LAN Cat. 6A 1Gbit so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 6 |  | 0
210 | Montáž ovládacieho pultu 1 pole alebo 1 ks | ks | 8 |  | 0
211 | Pevný operátorský ovládací panel, dotykový farebný LCD display cca 10", osadený v skrini, napájanie 24VDC, komunikácia LAN pre komunikáciu s riadiacim systémom, vrátane programového vybavenia | ks | 8 |  | 0
212 | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 300 kg | ks | 10 |  | 0
213 | Rozvádzač DT - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
214 | Rozvádzač DT2 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
215 | Rozvádzač DT3 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
216 | Rozvádzač DT4 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
217 | Rozvádzač DT5 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
218 | Rozvádzač DT6 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
219 | Rozvádzač DT7 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
220 | Rozvádzač DT8 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
221 | Rozvádzač DT9 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
222 | Rozvádzač DT10 - kompletne vybavený rozvádzač v zmysle dokumentácie, vrátane výrobnej dokumentácie a certifikátov | ks | 1 |  | 0
223 | Montáž opakovača signálu Profibus alebo plnohodnotného ekvivalentu | ks | 25 |  | 0
224 | Opakovač pre Profibus alebo plnohodnotný ekvivalent, 2-kanálový, osadený v plastovej skrinke IP54, napájanie 24VDC | ks | 25 |  | 0
225 | Montáž - kábel signálny uložený voľne J-H(St)H 10x2x0,8 | m | 850 |  | 0
226 | J-H(St)H 10x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párovaný | m | 850 |  | 0
227 | Montáž - kábel signálny uložený voľne J-H(St)H 20x2x0,8 | m | 780 |  | 0
228 | J-H(St)H 20x2x0,8 Kábel pre elektroniku, párovaný | m | 780 |  | 0
229 | Montáž - kábel signálny uložený pevne JYTY 250 V 4x1 | m | 11650 |  | 0
230 | Signálny kábel JYXY 4x1 | m | 11650 |  | 0
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
231 | Uloženie 1x optického kábla, miestna sieť | m | 2145 |  | 0
232 | Vonkajší optický kábel CTC 6 x MM 50 OM2 (1x6) A-DQ(ZN)B2Y (ako napr. ACE TKF), Štandardizácia podľa IEC 60794-1-2, UV odolný, vonkajší plášť PE-polyetylén, odolný voči hlodavcom, bezhalogénový, vodeodolná pozdĺžna páska | m | 2145 |  | 0
233 | Spájanie optických vlákien, mechanicky (krimpovanie) , miestna sieť, vrátane materiálu | ks | 132 |  | 0
234 | Zakončenie optického kábla 1x6 konektorom, vrátane materiálu | ks | 18 |  | 0
235 | Montáž - káble dátové UTP/FTP 4x2x23 AWG, Cat.6, uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc | m | 3500 |  | 0
236 | Kábel na prenos dát FTP kat.6A 4x2x24 AWG LSOH | m | 3500 |  | 0
237 | Montáž - káble dátové pre Profibus-DP, 1x2x0,64mm; drôt; Cu; tienený; PVC; fialová | m | 3750 |  | 0
238 | Kábel pre dátovú sieť Profibus, 1x2x0,64mm; drôt; Cu; tienený; PVC; fialová | m | 3750 |  | 0
239 | Softvérové vybavenie pre PLC - riadenie chodu úpravne, vrátane vyladenia na mieste so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 3 |  | 0
240 | Softvérové vybavenie pre vizualizačné pracoviská - riadenie chodu úpravne, vrátane vyladenia na mieste a so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 2 |  | 0
241 | Dvojzásuvka dátová (PC) 2x RJ45, montáž vrátane zapojenia vodičov, pod omietku | ks | 20 |  | 0
242 | Štruktúrovaná kabeláž, ZÁSUVKA 2xRJ45 CAT6A FTP so všetkými súvisiacími komponentami a nákladmi | ks | 20 |  | 0
Ostatné
243 | Revízie elektrických inštalácií | kpl | 1 |  | 0
244 | Kompletné potrebné lešenie vrátane presonov a všetkých súvisiacích nákladov | kpl | 12 |  | 0
245 | Demontáž pôvodnej elektroinštalácie riadenia úpravne vody v rozsahu cca 600 hodín | kpl | 1 |  | 0
| PS 0207 - Systém kontroly a riadenia úpravne vody - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
| Rozpočet - Elektročasť - SPOLU v EUR bez DPH: |  |  |  | 0
Note on D184: Anton Illéš: zmena množstva
Note on D189: Anton Illéš: zmena množstva
Note on D195: Anton Illéš: Zmana množstva
Note on A205: Anton Illéš: Zmena množstva z 6 na 12
Note on E237: Anton Illéš: zmena ceny
Note on D245: Anton Illéš: zmena množstva
Note on D247: Anton Illéš: zmena množstva
Note on D256: Anton Illéš: zmena množstva