## PRINT - Dost vzd - pasiv
LPS | Trieda LPS |  | II |  |  | Rozmery objektu
Izol. | Izolácia vonk. LPS |  | vzduch |  | a | šírka | - | m |  |  | ki = | 0.06 | nevypisuj !!!
n | Počet zvodov celkovo |  | 6 |  | b | dĺžka | - | m |  |  | km = | 1 | nevypisuj !!!
| Zachytávacia sústava |  | hrebeňová |  | h | výška | 6.75 | m |  |  | kc = | 0.41641 | nevypisuj !!!
| Uzemňovacia sústava |  | Typ A |  | o | obvod | 64.1 | m
s | Dostatočná vzdialenosť |  | v tabuľke |  | c | medzi zvodmi | 10.6833 | m
L | Dĺžka pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálov
| L (m) | s (cm) | L (m) | s (cm) |  | L (m) | s (cm) |  | L (m) | s (cm)
| 45 | 112.4 | 33.5 | 83.7 |  | 22 | 55 |  | 10.5 | 26.2
| 44.5 | 111.2 | 33 | 82.4 |  | 21.5 | 53.7 |  | 10 | 25
| 44 | 109.9 | 32.5 | 81.2 |  | 21 | 52.5 |  | 9.5 | 23.7
| 43.5 | 108.7 | 32 | 80 |  | 20.5 | 51.2 |  | 9 | 22.5
| 43 | 107.4 | 31.5 | 78.7 |  | 20 | 50 |  | 8.5 | 21.2
| 42.5 | 106.2 | 31 | 77.5 |  | 19.5 | 48.7 |  | 8 | 20
| 42 | 104.9 | 30.5 | 76.2 |  | 19 | 47.5 |  | 7.5 | 18.7
| 41.5 | 103.7 | 30 | 75 |  | 18.5 | 46.2 |  | 7 | 17.5
| 41 | 102.4 | 29.5 | 73.7 |  | 18 | 45 |  | 6.5 | 16.2
| 40.5 | 101.2 | 29 | 72.5 |  | 17.5 | 43.7 |  | 6 | 15
| 40 | 99.9 | 28.5 | 71.2 |  | 17 | 42.5 |  | 5.5 | 13.7
| 39.5 | 98.7 | 28 | 70 |  | 16.5 | 41.2 |  | 5 | 12.5
| 39 | 97.4 | 27.5 | 68.7 |  | 16 | 40 |  | 4.5 | 11.2
| 38.5 | 96.2 | 27 | 67.5 |  | 15.5 | 38.7 |  | 4 | 10
| 38 | 94.9 | 26.5 | 66.2 |  | 15 | 37.5 |  | 3.5 | 8.7
| 37.5 | 93.7 | 26 | 65 |  | 14.5 | 36.2 |  | 3 | 7.5
| 37 | 92.4 | 25.5 | 63.7 |  | 14 | 35 |  | 2.5 | 6.2
| 36.5 | 91.2 | 25 | 62.5 |  | 13.5 | 33.7 |  | 2 | 5
| 36 | 89.9 | 24.5 | 61.2 |  | 13 | 32.5 |  | 1.5 | 3.7
| 35.5 | 88.7 | 24 | 60 |  | 12.5 | 31.2 |  | 1 | 2.5
| 35 | 87.4 | 23.5 | 58.7 |  | 12 | 30 |  | 0.5 | 1.2
| 34.5 | 86.2 | 23 | 57.5 |  | 11.5 | 28.7 |  | 0 | 0
| 34 | 84.9 | 22.5 | 56.2 |  | 11 | 27.5 |  | 0 | 0
Note on E1: Ing. Marek Pačuta: I II III-IV
Note on E2: Ing. Marek Pačuta: murivo, betón vzduch
Note on E4: Ing. Marek Pačuta: hrebeňová zachyt. tyče mrežová
Note on E5: Ing. Marek Pačuta: Typ A Typ B