## Hárok1
Položka č. | Názov položky | Merná jednotka | Množstvo | Charakteristika | Cena v EUR bez DPH za jednu MJ | Cena v EUR bez DPH spolu
1 | NRG 17-50 GESTRA obmedzovač hladiny PN63 SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-50 | set | 1 | Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-50 Pripojenie : G ¾ DIN 228 Dodávaná dĺžka : 1000 mm 1 ks NRG 17-50 GESTRA obmedzovač hladiny PN63 SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-50 Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-50 Pripojenie : G ¾ DIN 228 Dodávaná dĺžka : 100 mm 1 ks predĺženie kpl. NRG L2 = 1000 mm Spínač hladiny NRS 1-50
2 | NRG 19-51 PN160 Gestra stráženie hornej hladiny SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-51 | set | 1 | Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-51 Pripojenie : G ¾ DIN 228 Dodávaná dĺžka : 1000 mm 1 ks NRG 19-51 PN160 Gestra stráženie hornej hladiny SIL3 v spojení so spínačom hladiny NRS 1-51 Reakčná citlivosť : >0,5 µS/cm závislá od reakčnej citlivosti NRS 1-51 Pripojenie : G ¾ DIN 228 Dodávaná dĺžka : 140 mm 1 ks predĺženie kpl. NRG L2 = 1000 mm Spínač hladiny NRS 1-51
3 | príruba PN160 Materiál: 1.5415 s dvomi otvormi pre montáž elektród DN 100 | set | 1 | Montážny materiál pre prírubový spoj (strmene, matice, podložky, tesnenie) Otvory: G ¾“ – G ¾“ Protokol: EN12266 s certif. EN10204-3.1
4 | Meracia „Flaša“ | set | 1 | Zváraná konštrukcia vyrobená podľa predpisu pre tlakové nádoby PED 2014/68/EU S vonkajšou protikoróznou úpravou vo vnútri surová. Príruby: DIN Horná dĺžka: 220 mm Spodná dĺžka: 120 mm Dovolený prev. tlak (barg) 60 Dovolená prev. teplota 275oC Tlakový stupeň: PN100 Osová vzdialenosť: 500 mm
5 | SRL 6-50 GESTRA strážiaca logika | set | 1 | Plastová skrinka k umiestneniu na stenu v rozsahu Intervalový čas: univerzál pomocná energia: 24V DC Rozmer: 130 x 185 x 113 mm (BxHxT) Ochrana: IP65
6 | Vysokotlaký ventil uzavírací, prírubový, ovládanie servopohonom | ks | 3 | EP: AUMA SA07.6, F10B1, Mk: 37Nm, napätie 1ph/220-240V/50Hz, režim S2-15min, podľa zadaného prevedenia/výbavy Materiál telesa: uhlíková oceľ 1.0460 pro -10/+450 °C Návary kuželka/sedlo: kaleno/13Cr Príruby: EN 1092-1/lišta B1 Stavebná dĺžka: L = 260 mm Dokumentácia: EN 10204 3.1 Skúška: ČSN EN 12266-1 Materiálový atest 3.1 ( pre tlakom namáhané diely ) Povrchová úprava: štandard podla výrobcu pro korózne prostredie C3
7 | Svorníky, matice a tesnenia | set | 1 | špirálovo vinuté tesnenie
8 | Dodávka riadenia preplachu | set | 1 | Siemens (skrinka)
9 | Demontážne a montážne práce a potrebný materiál | set | 1 | - demontáž stávajúcich meraní - montáž technológie nového merania (v rátane pružinových závesov) - montážny materiál technológie - montáž elektro častí nového merania - montáž elektro riadenia preplachu - program preplachu - motážny materiál elektro - zaškolenie obsluhy / uvedenie do prevádzky
10 | Projekčná dokumentácia | set | 1 | - vykonávací projekt technologická časť - vykonávací projekt časť elektro - projekt skutočného vyhotovenia Vrátane vypracovania projektu (plánu uvádzania do prevádzky, vrátane stanovenia všetkých potrebných testov a skúšok s príslušnými protokolmi o ich úspešnom vykonaní. Rozsah predmetu zahŕňa aj príslušné úpravy) doplnenia Prevádzkových prepisov respektíve predpisov pre obsluhu a údržbu. Dokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku 1x v digitálnej forme 3x v tlačenej forme
11 | Riadenie, administrácia projektu a ostatné inžinierske činnosti | set | 1 | Predpokladaný počet človekohodín 280
Cena celkom v EUR bez DPH za celý predmet zákazky: