Príloha č. 2

Požiadavky na technické parametre plynovej vykurovacej kondenzačnej sústavy 2 ks   kotlov s celkovým tepelným výkonom 47,2 kW pri spáde 80/60°C:

- plynulá - modulovaná regulácia výkonu v min. regulačnom rozsahu 3 - 45 kW pri teplotnom spade 80/60 °C,

- kotly sériovo vybavené O2-regulaciou pre zabezpečenie vysokej prevádzkovej bezpečnosti a účinnosti vďaka permanentnému monitorovaniu horenia,

- kotly sériovo vybavené hybridným obehovým čerpadlom s možnosťou zmeny režimov (PWM proporcionálna-konštantná regulácia tlaku),

- kotly sériovo vybavené snímačom objemového prietoku, tlaku a teplôt pre zamedzenie nadmerného objemovému prietoku kotla s vysokou teplotou spiatočky vo vykurovacích systémoch s hydraulickým oddeľovačom,

- kaskádový manažér vykurovacej sústavy kotlov s parametrom pre optimálne radenie kotlov a  efektívne ovládanie a riadenie kotlových čerpadiel s frekvenčným meničom otáčok,

- normovaný stupeň využitia kotlov > 110% pri teplotnom spade 40/30°C

Požadované parametre dokladovat' podkladmi a dokumentáciou výrobcu.