Technická správa.

Vykurovanie .

Teplo a palivá.

Projekt stavby pre realizáciu Revízia apríl 2021, rieši   vykurovanie ,  ktorého zariadenie sa zainštaluje do obj. : Rekonštrukcia a prístavba obj.: Stredisko čistoty  , na Rustaveliho ul , parc.č.: 475/91 , 475/92 , Bratislava - Rača.

Zásobovanie teplom  objektu  je riešené napojením z CZT- zdroja tepla , jestvujúcej plynovej kotolne , v  priľahlom  objeke, ktorá slúži pre vykurovanie celého sídliska s menovitým tepelným výkonom Qm = 8,75 MW ,  z ktorej je napojený predmetný objekt potrubím DN 25 iz.

Skupina potrubia DN 25 , je na vstupe objektu osadená jestvujúcim meraním spotreby tepla , meračom tepla DN 25.

Jestvujúci ultrazvukový  merač tepla MC 602 , 3,5-6,0 m3/h, DN25, PN25

Kalkulátor merača tepla MC 602

- Prietokomerný senzor ULTRAFLOW 54 so signálnym káblom 2.5 m

- baterie 3.65 V

- sada jímkových teplotních senzorov Pt500 s kabely 3.0 m

- 2 ks jímek

- jímky R 1/2

- Inštalácia do spiatočky

- hodnota energie MWh

Systém vykurovania je navrhovaný teplovodný vykurovací systém s núteným obehom vykurovacej vody ,  s teplotovýn spádom 70/50 °C , pre klasické radiátorové vykurovanie – napojením z jestvujúceho rozvodu skupiny ÚK , s teplotovým spádom 70/50 ° C s teplotou vody konštantnou.

Návrh teplofikácie je spracovaný na základe stavebných výkresov v zmysle STN a súvisiacich predpisov.

Bilancia potreby tepla.

Tepelný príkon objektu je vypočítaný podľa STN EN 12 831 , pre oblastnú teplotu vonkajšieho vzduchu - 11 ° C.

Vo výpočte sú zahrnuté teplotechnické požiadavky pre navrhované stavebné materiály a konštrukcie v zmysle normy STN 73 0540.

Potreba tepla pre prípravu TÚV je vypočítaná podľa STN 06 0320 pre dané odberové miesta .

Výpočtová vonkajšia teplota vzduchu : te = -11°C

Výpočtová vnútorná teplota : ti = +6°C ,+20°, 24°C

Počet vykurovacích dní : n = 202

- 2 -

Spotreba tepla :

Je vypočítaná v zmysle STN EN 12 831 pre priemernú teplotu vo vykurovacom období to = +4,3°C , pre počet vykurovacích dní n = 202  /tem = +13°C/  a pre jednotlivé doby využitia pre dané odbery.

Spotreba tepla :

Je vypočítaná v zmysle STN EN 12 831 pre priemernú teplotu vo vykurovacom období to = +4,3°C , pre počet vykurovacích dní n = 202  /tem = +13°C/  a pre jednotlivé doby využitia pre dané odbery.

Vypočítané hodnoty potrieb tepla a tepelných bilancií  sú zostavené do nasledovnej tabuľky:

Odber           Za hod max.         Za hod priem.           Za rok                Za zimu

kW                        kW                           MWh/rok           MWh/zima

___________________________________________________________________

UK                 5,18                       2,59                      8,37                   7,54

TÚV              12,00                      6,00                      4,85                   4,37

___________________________________________________________________

13,22 MWh/rok   11,91MWh/zima

Celkom                                                                   47,59 GJ/rok       25,56 GJ/zima

Vykurovací systém :

Je navrhovaný teplovodný vykurovací systém s núteným obehom vykurovacej vody ,  s teplotovýn spádom 70/50 °C , pre klasické radiátorové vykurovanie – napojením z jestvujúceho rozvodu ÚK  - skupiny ÚK . z ktorej bude aj počas vykurovacieho obdobia napojený aj kombinovaný ohtrievač TÚV fy.: GALMET : typ :SGW/S/400 o objeme V = 400 l.

Doplnková elektrická vložka do ohrievača vody GALMET : SGW/S/400 , V = 400 l

Typ - TPK 210 - 12/8 -12 kW

Výkon (kW) - 8 - 10 - 12

Napätie (V/Hz) - 3 PE-N ~ 400 V/50 Hz

Dĺžka zabudovania l (mm) - 550

Elektrické krytie - IP 44

Uchytenie - 12 x M12

- 3 -

Horizontálny rozvod potrubia od napojenia na jestvujúci rozvod potrudia DN 25 bude vedený v podlahe z plasthliníkových rúr k jednotlivým vykurovacím telesám , resp. podľa vyznačenia v pôdorysnom pláne.

Pre vykurovanie sú navrhované vykurovacie telesá VODT KORADO , o stavebnej výške 600 a 900 mm , prevedenie  , 11 VKP a 22 VKP – Ventil Kompact , spodné pripojenie , a kúpeľňové trubkové regidtre.

Na vykurovacích telesách budú inštalované pripojovacie súpravy fy.:HERZ typ : 3000 , termostatické hlavice HERZ typ : PORSCHE – H  , na kúpeľňových trubkových registroch radiátorové ventily HERZ TS 90 s termostatickou hlavicou a radiátorové spojky HERZ typ: RL-5 a na všetkých telesách aj odvzdušnovacie ventily.

Tepelné izolácie :

Typ : polyetylén : MIRELON , TUBEX

rozvody potrubia:  10 mm - potrubia do DN 25

STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Montáž potrubia a strojného zariadenia vykoná oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVR  SR č.508/2009 Z.z.

Pri stavebných prácach sa postupuje v súlade s ustanoveniami vyhlášky č.374/1990 Z.z. - požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a zákona č.124/2006 Z.z.- zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Skúšky zariadení.:

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preveruje predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky č.374/1990 Z.z., vyhlášky MPSVR  SR č.718/2002 Z.z., STN EN 12 828 (06 0310) a STN EN 13480. Každé zmontované zariadenie musí byť preskúšané podľa STN EN 12 828 (06 0310) a STN EN 13480.

K projektovej dokumentácii nie je potrebné osvedčenie od oprávnenej právnickej osoby na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v zmysle § 14 zákona č. 124/2006 Z. z.

- 4 -

Skúška odolnosti – robí sa ako hydrostatická tlaková skúška (vodná tlaková skúška).

Hydrostatická tlaková skúška – skúša sa pracovným pretlakom 600 kPa a nesmú sa prejavovať viditeľné netesnosti.

Prevádzková skúška – overuje funkciu a nastavenie zariadenia, v jej priebehu sa dodržujú normálne prevádzkové podmienky skúšobného zariadenia. Trvá 24 hodín.

V Bratislave , apríl 2021

Zodpovedný projektant : ing.Elemír Bitterer