TECHNICKÁ  SPRÁVA

1.  VŠEOBECNÉ   ÚDAJE:

1.1  Rozsah projektu

Predmetom tejto projektovej dokumentácie je návrh optimalizácie vykurovania  v budove PRETÓRIA na Nám. SNP v Banskej Bystrici. Projekt je spracovaný v rozsahu pre realizáciu stavby.

1.2  Projektové podklady

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe týchto podkladov:

-  projektové energetické hodnotenie budovy po výmene okien

-  Pôvodný projekt elektroinštalácie

-  obhliadka existujúceho stavu

-  požiadavky investora

1.3  Rozsah projektu

Projekt rieši:

Náhradu existujúcich konvektorov za elektrické olejové radiátory so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou  IQRC (bezdrôtová zónová regulácia, centrálne ovládanie)  s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty, ktoré sa napoja z pôvodných rozvodov el. vykurovania.

Projekt nerieši:

Elektrické rozvody k radiátorom – zostávajú existujúce.

Prepočet tepelných strát (bolo riešené v projekte pôvodného el. vykurovania).

Svetelná a zásuvkové rozvody – zostávajú existujúce.

Bleskozvod a uzemnenie budovy – je existujúci.

2.  TECHNICKÉ   ÚDAJE:

2.1  Vonkajšie vplyvy

Boli stanovené v zmysle STN 33 2000-5-51 o čom je doložený protokol.

2.2  Použité STN:

-Pri návrhu predmetných el. zariadení  a el. rozvodov boli použité hlavne nasledujúce STN:33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-54, 33 2000-1, 33 0110,  33 2000-7-701,  33 3320, 36 0082, 33 2000-4-43, 33 2000-4-473, 33 2000-5-523, STN IEC 61140, STN EN 60 446, STN EN 62 305      a normy súvisiace.

2.3  Napäťová sústava

3+PEN /PE, N str.50Hz 230 V TN-C-S

2.4  Ochrany

Ochrana pred zásahom el. prúdom je navrhnutá podľa  STN 33 2000-4-41.

Základná ochrana pred zásahom elektrickým prúdom je navrhnutá izolovaním, zábranami a krytmi. Doplnková ochrana prúdovými chráničmi.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom pri poruche bude zabezpečená ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania v sieti TN.

V rozvádzačoch RH1 a RSK je rozdelená prípojnica PEN na N a PE a bod rozdelenia je prepojený na hlavnú ochrannú prípojnicu budovy HOP pri rozvádzači RH1.

Ochrana káblových vedení pred účinkami skratových prúdov a pred preťažením je zabezpečená  ističmi.

Ochrana pred prepätím je prevedená osadením prepäťovej ochrany triedy 1+2 do rozvádzača RH1 a osadením prepäťových ochrán triedy 2 do podružných rozvádzačov RSK.

Podľa miery ohrozenia je el. zariadenie riešenej budovy  podľa Vyhl.508/2009 Z.z. príloha 1 zaradené do skupiny „B“.

2.5  Bezpečnostné vypínanie

V budove je možné elektrickú inštaláciu vypnúť centrálne hlavným ističom v rozvádzači RH1. Podružné rozvádzače PR majú tiež svoje hlavné vypínače.

2.7 Výkonové parametre

Inštalovaný príkon je Pi = 88 kW

max. súčasný príkon je Ps = 76 kW

Z toho el. vykurovanie Pv = 38 kW

Predpokladaná ročná spotreba el. energie  152 000kWh

2.8 Stupeň zaistenia dodávky el. energie

Z hľadiska dodávky el. energie patrí el. zariadenie do stupňa 3 v zmysle STN 341610  §16107.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE

3.1  Meranie spotreby a elektrická prípojka NN

Budova má zabezpečené existujúce meranie v rozvádzači RH1 a meranie sa vplyvom optimalizácie elektrického vykurovania nemení..

3.2  Rozvádzače

Rozvádzače RH1, RSK1 a RSK2 zostávajú existujúce, vymenia sa ističe na vývodoch pre el. vykurovanie a pre zaásuvky za prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou, a doplnia sa prístroje na  blokovania el. vykurovania signálom z HDO a od termostatov osadených  na jednotlivých podlažiach.

3.3  Rozvody

Existujúce elektrické rozvody  zostávajú existujúce, vrátane el. prívodov k elektrickým vykurovaním telesám, pre napojenie nových vykurovacích telies postačujú káblové prívody navrhnuté pre pôvodné el. konvektory.

3.4 Svetelná a zásuvková inštalácia

Svetelná a zásuvková inštalácia zostáva pôvodná (nie je súčasťou riešenej PD)

3.5  Optimalizácia el. vykurovania

Na el. vykurovanie boli využité existujúce elektrické konvektory, z ktorých mnohé sú už poruchové a ich spínanie je centrálne od programovateľných regulátorov na prízemí cez termostaty osadené na konvektoroch.

Navrhované radiátory (napr Spiralix RAT3 Horizontal s olejovou náplňou a elektrickými vykurovacími tyčami EL.05RK) majú možnosť regulácie na základe termostatu osadeného na vykurovacej tyči nastavenou na +17°C v miestnosti, pričom teplotu na celom podlaží udržiava programovateľný termostat na podlaží na požadovanú hodnotu teploty pre galérie +16°C s toleranciou cca 1°C. Keďže pri vypnutí vykurovania systémom HDO dochádza k poklesu teploty pod +16°C, navrhujem aby sa na programovateľnom termostate v čase 1hod. pred vypnutím systémom HDO prestavila teplota na +17°C, čím by sa zabezpečila dostatočná teplota aj počas vypnutia systémom HDO (cca 2hod. 2x denne).

Systém zabezpečuje požadovanú teplotu +16°C počas celého dňa – neráta sa s režimom útlmu v mimopracovanom čase.  Programovateľné diaľkovo ovládané termostaty budú osadené približne v strede výstavných priestorov a v blízkosti rozvádzačov, aby nebolo potrebné riešiť sekacie práce a opravy omietok, nakoľko tieto sú už zrealizované. Termostaty možno ovládať centrálnou riadiacou jednotkou napr. ICQR z recepcie.

Navrhované radiátory Spiralix a riadiaci systém sú navrhnuté ako vzorové, dodávateľ môže použiť iné zariadenia s vlastnosťami zodpovedajúcimi navrhovanému riešeniu.

Budova galérie je historická budova, pre ktorú nemôže byť zrealizované zateplenie obvodového plášťa. Doporučujeme však zateplenie stropu nad 2. poschodím, čím by sa dosiahlo zníženie tepelných strát  konštrukciami stropu.

4. PREVÁDZKOVÉ A BEZPEČNOSTNÉ  PREDPISY:

Pre montáž , obsluhu a údržbu el. zariadenia platí Zákon 124/2006 a vyhl. 508/2009 Z.z.

- Obsluhovať el. zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé a preukázateľne

oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu el. zariadenia a zacvičené.

- Pracovať na el. zariadeniach môžu pracovníci odborne spôsobilí v zmysle vyhl.

508/2009 Z.z. §20-24 v rozsahu oprávnenia.

- Pred odovzdaním do prevádzky je potrebné previesť prvú odbornú prehliadku el.

zariadenia a vydať revíznu správu.

- Pravidelné odborné prehliadky a skúšky vykonávať v lehotách podľa STN.

- Všetky el. zariadenia a ich príslušenstvo musí byť udržiavané v takom stave, aby ich

prevádzka bola bezpečná a spoľahlivá.

Zvolen marec  2021

Vypracoval: Ing. Sebíň

Osvedčenie číslo 194 IBB 1998 EZ P B E1.0