Ing.   Ján  SEBÍŇ   -  Projekcia elektro

Balkán 9   960 01  Z V O L E N                                          .

#### P R O T O K O L  č.  21-036

#### o určení vonkajších vplyvov  vypracovaný odbornou komisiou

Vo  Zvolene                                                                                       dňa 13.03.2021

Zloženie komisie:              predseda:  Ing. Ján Sebíň  – projektant elektro

členovia:   Mgr.art. Maroš Rovňák ArT – riaditeľ

p. Dvorák  –  správca

Názov  stavby:  Budova Pretória na Nám SNP Banská Bystrica

Úprava a zníženie energetickej náročnosti el. vykurovania

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Norma STN 33 200-5-51, projekt  stav. časti a ZT.

Stručný popis zariadenia: jedná sa o existujúcu budovu, v ktorej sa nevyhovujúce el. vykurovanie nahradí novým. V budove sú v suteréne sklad a prednáškový priestor, na prízemí kancelária, sklad, sociálne zariadenie a výstavná miestnosť, na na 1. a 2. poschodí sú výstavné miestnosti a schodisko. Budova je murovaná, vykurovaná elektricky.

Určenie vonkajších vplyvov: Po preskúmaní skutočností ovplyvňujúcich prostredie stanovuje komisia druhy vonkajších vplyvov pre jednotlivé priestory nasledovne:

Vnútorné priestory budovy:  AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR1, AS1

V okolí umývadiel, zóny podľa STN 33 2000-7-701

Využitie: BA1,  BA2, BA3,  BC1,  BD1, BE1

Konštrukcia budovy CA1, CB1,

Opatrenia na zníženie nepriaznivých vplyvov prostredia na el. zariadenia

Vo všetkých riešených priestoroch osadiť svietidlá a el. zariadenia s krytím zodpovedajúcim prostrediu v ktorom sú osadené v zmysle STN 33 2000-5-51.

V okolí umývadiel previesť el. inštaláciu podľa STN 33 2000-7-701

........................................

podpis predsedu komisie