SO 06	Osvetlenie areálu školy

# Identifikačné údaje stavby a investora

## Identifikačné údaje navrhovanej činnosti

Názov stavby:	Rekonštrukcia areálu ZŠ s materskou školou Spartakovská v Trnave

Stupeň:	DRS

Kraj:	Trnavský

Okres:	Trnava

Katastrálne územie:	Trnava

## Identifikačné údaje stavebníka a investora

Objednávateľ dokumentácie:	Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 71  Trnava

## Projektant

Vypracoval:	PSK elektro, Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina

Ing. Vladimír Hundák

# 2	Predmet riešenia

# 2.1	Účel objektu

Predmetom objektu je rozvod nn a vonkajšieho osvetlenia v areáli školského dvora vrátane športových ihrísk.

## 2.2	Prehľad východiskových podkladov

•	Dokumentácia pre územné rozhodnutie

•	Situačné podklady

•	geodetické zameranie –v súradnicovom systéme S-JTSK, výškovom systéme Balt p.v.,

## 2.3	Súvisiace objekty

SO 01	Krajinná architektúra

## 2.4	Platné predpisy

- Zákon 251/2012 Z. z. o energetike

- Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Vyhláška č. 508/2009 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami

- Nariadenie vlády SR č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- STN:

STN EN 60529		Stupne ochrany krytom (krytie – IP kód)

STN 33 2000-4-41		Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti.

Elektrické inštalácie budov. Časť 4. Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41: Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

STN 33 2000-5-51:  	Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení.

Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-5-52:  	Elektrické zariadenia. Výber a stavba el. zariadení. Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54		Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.

STN 33 2000-6: 		Elektrotechnické predpisy . Elektrické zariadenia .Časť 6:Revízie.

STN EN 62305-1-5	Ochrana pred bleskom. Všeobecné princípy

STN EN 12193		Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.

STN EN 13201-2		Osvetlenie pozemných komunikácií. Časť 2: Svetelnotechnické požiadavky

STN EN 60598		Svietidlá.

- 3	Technické riešenie

## 3.1	Súčasný stav

V súčasnej dobe osvetlenie neexistuje.

## 3.2	Navrhované riešenie

V rámci rekonštrukcie areálu ZŠ je potrebné urobiť nové vonkajšie osvetlenie chodníkov a športovísk. Požiadavky na osvetlenie vychádzajú z STN EN 12193 a STN EN 13201- 2. Pešie komunikácie sú navrhnuté podľa triedy osvetlenia S6 s priemernou hodnotou intenzity osvetlenia 2 lx. Športové ihriská boli navrhnuté podľa triedy III STN EN 12193 s priemernou intenzitou osvetlenia 100lx a pre bežeckú dráhu 50 lx.

Pre meranie odberu el. energie bude v RVO1 osadený fakturačný elektromer podľa zásad ZSD a.s.

Chodníky:

Na osvetlenie chodníkov bude použitých bude použitých 28 ks parkových svietidiel LED 70W podľa výberu investora, ktoré budú inštalované na 20 ks rúrových pozinkovaných stožiarov s výškou 4 m a 8 ks stožiarov s výškou 3m. Svietidlá budú rozmiestnené v zmysle situačného výkresu a budú napájané káblom AYKY-J 4x16 mm2, ktorý bude zapojený do svorkovnice nového pilierového rozvádzača RVO1, umiestneného vedľa existujúcej káblovej skrine.  Ovládanie osvetlenia bude riešené pomocou súmrakového spínača v RVO1.

Kábel bude uložený v zemnej ryhe 35x90 cm v trase podľa situačného výkresu v pieskovom lôžku a popod chodník bude uložený  v chráničke v hĺbke 35 cm. Do výkopu ryhy bude pod povrchom uložená výstražná červená fólia.

Ihriská:

Každé ihrisko bude mať vlastný rozvádzač RVO2, RVO2, RVO3, z ktorého bude napájané osvetlenie hracej plochy. Ovládanie bude manuálne spínačom vo vnútri rozvádzača. Vo vnútri budú inštalované aj dve zásuvky 230V/16 A chránené prúdovým chráničom. Rozvádzače budú napojené káblom AYKY 4x16 z rozvádzača RVO1 do série za sebou. K jednotlivým stožiarom budú vedené káble AYKY 4x10 mm2.

Ihriská budú osvetlene LED reflektormi osadenými na 8 m pozinkovaných stožiaroch s dvojramennými výložníkmi.

## 3.3	Základné technické údaje

### Napäťová sústava

- 3 PEN  50Hz, 230/400V/TN-C-S

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom základná STN 33 2000-4-41 (oddiel 411.2):

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche podľa STN 33 2000-4-41 (oddiel 411.3):

- samočinným odpojením napájania v sieti TN

Ochrana pred prepätím:

Káblové vedenia sa vo všeobecnosti nechránia. Prepäťová ochrana by mala byť umiestnená na nn strane  trafostanice.

Ochrana pred atmosférickým prepätím:

Osvetľovacie stožiare budú chránené pred atmosférickými výbojmi uzemnením. Uzemnenie bude riešené zemniacim pásikom FeZn 30x4 priloženým do káblovej ryhy. Na pásik sa vodivo pripoja osvetľovacie stožiare pomocou drôtu FeZn 8mm a svorkami.

Energetická bilancia

Inštalovaný výkon:

-   28 ks svietidiel, 70W			  1,96 kW

-   32 reflektorov, 260W			  8,32 kW

spolu inštalovaný príkon		     Pi = 10,28 kW

súčasný výkon		     Ps =   6,10 kW

Zaradenie objektu podľa miery ohrozenia:

skupina B – priestory s vyššou mierou ohrozenia podľa vyhl. MPSVR č. 508/2009 Z. z.

Klasifikácia prostredí:

Priestory v ktorých sú umiestnené elektrické zariadenia boli posúdené podľa STN 33 2000-5-51 ako: AA8, AB8, AC1, AD2, AE1, AF2 (vonkajšie)

Krytie elektrických predmetov

Elektrické predmety sú navrhnuté v krytí uvedenom v STN EN 60529 podľa požiadaviek STN 33 2000-5-51.

Skratové pomery

Skratový prúd v mieste napojenia nepresiahne 10 kA :

Pri návrhu rozvádzača prípojky postačujú el. prístroje a istiace prvky so skratovou odolnosťou 10 kA.

Stupeň dodávky el. energie:

Dodávka el. energie je zaradená do stupňa 3 podľa STN 34 1610 § 16 107.

Vonkajšie vplyvy

Projektom riešené zariadenia SO budú umiestnené vo vonkajšom (nekrytom) priestore. Pre uvedený priestor možno použiť  štandardné vonkajšie vplyvy v zmysle STN 33 2000-5-51, prílohy N3 nasledovne:

VI – vonkajší priestor (miesto vystavené priamym vplyvom denných výkyvov teplôt a vlhkosti v závislosti od vonkajšej atmosféry)

Prostredie: AA8, AB8, AC1, AD3

Využitie: BA1, BB2, BC3, BD1, BE1

Konštrukcia: CA1

Nadmorská výška : do 1000m

Križovanie, súbeh káblov s inžinierskymi sieťami

Pri križovaní, súbehu káblov s inžinierskymi sieťami, sa dodrží STN 73 6005 -Priestorová úprava vedení technického vybavenia, káble sa uložia do plastových chráničiek, dodržia sa predpísané vzdialenosti. Pre zemné práce sa uvažuje s triedou zeminy III, IV.

Najmenšie dovolené zvislé a vodorovné vzdialenosti silových káblov od 10 kV do 35 kV.

| NN 1kV kábel Súbeh 0,2m Križovanie 0,2m | 35 kV kábel Súbeh 0,2m Križovanie 0,2m | Káblovod Súbeh 0,3m Križovanie 0,3m |
| --- | --- | --- |
| Plynovod do 0,05MPa Súbeh 0,4m Križ. chránené 0,1m | Plynovod do 0.3MPa Súbeh 0,6m Križ. chránené 0,2m | Teplovod Súbeh 0,3m Križovanie 1m |
| Vodovod Súbeh 0,4m | Vodovod Križ. nechr. 0,4m Chránené 0,2m | Kanalizácia Súbeh 0,5m Križovanie 0,5m |
| Oznam, káble Súbeh nechr. 0,8m Chránený 0,3m | Oznam, káble Križ. nechr. 0,8m Chránené 0,1m | Bleskozvod Súbeh 2,0m Križovanie 0,5m |

Zemné práce sa budú vykonávať strojovo, v prípade súbehu alebo križovania s inžinierskymi sieťami sa budú vykonávať ručne. Na vhodných miestach treba najprv urobiť výkopové sondy, hlavne na miestach, kde dochádza k súbehu alebo križovaní inžinierskych sietí.

Po realizácií stavby sa komunikácie, spevnené plochy, terén po výkopových prácach uvedú do pôvodného stavu.

- 4	Požiadavky na postup stavebných prác, údržbu, bezpečnostné predpisy

4.1	Hlavné zásady postupu výstavby

Výkopy rýh pre uloženie káblov a budovanie základov osvetľovacích stožiarov sa bude realizovať súčasne, aby sa mohli do betónových základov uložiť prechodové rúrky na káble.

Pred začatím zemných prác je potrebné, aby investor zabezpečil presné vytýčenie všetkých podzemných vedení v dotknutej lokalite. Pri zemných prácach t.j. pri súbehoch a križovaniach s inými inžinierskymi sieťami je potrebné, aby všetky práce boli vykonané ručným spôsobom.

Ochrana životného prostredia

Predmetný SO nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Bezpečnostné požiadavky

Počas stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť dodržiavanie platných bezpečnostných predpisov v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a ďalšie platné právne normy pre zabezpečenie bezpečnosti práce na stavenisku. Pred začatím prác musia byť všetci zúčastnení pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti práce na stavenisku. Pri práci musia používať predpísané ochranné a pracovné pomôcky.

Výkopy musia byť vhodným spôsobom označené resp. opatrené zábranami tak, aby do doby ich zásypu nemohlo dôjsť ku poškodeniu zdravia (majetku) pracovníkov, chodcov a detí pádom do vyhĺbeného priestoru.

Počas stavebných prác musí byť zabezpečené vhodným spôsobom zabránenie vstupu nepovolaným osobám na stavenisko - hranice staveniska musia byť viditeľne označené.

Samostatne obsluhovať elektrické zariadenie môžu v zmysle STN 34 3100 poučené osoby (čl. 4.2) resp. znalé osoby (čl.4.3) alebo osoby znalé s vyššou kvalifikáciou (čl.4.4).Všetky osoby, vykonávajúce činnosť na vyhradených el. zariadeniach resp. pri riadení činnosti alebo prevádzky el. zariadení, musia pri práci dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu svojho osvedčenia o odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z..

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý materiál platným normám.

Zhotoviteľ je povinný pred uvedením zariadenia do prevádzky vykonať východiskovú revíziu elektrického zariadenia a prevádzkovateľ následne vykonávať pravidelné prehliadky v lehotách podľa STN 33 1500 podľa postupov STN 33 2000-6.

- 5	Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia a návrh ochranných opatrení.

- V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. sa v rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú hlavne

nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a)	Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do a nad 1000 V,

b)	Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c)	Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d)	Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e)	Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f)	Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných

a ochranných pomôcok,

h)	Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i)	Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j)	Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k)	Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l)	Možnosť' úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technolo-

gických postupov,

m)	Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n)	Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o)	Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technolo-

gických pomôcok,

p)	Možnosť úrazu osôb nerešpektovaním zostatkového náboja kondenzátorov, alebo indukciou

napätia z iných zdrojov, zariadení a inštalácii.

- Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú z REI úplne vylúčiť, ich zníže

nie, alebo obmedzenie pre elektrickú prípojku sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostried-

kami:

a)  Realizovaním projektovaného diela podľa schválenej projektovej dokumentácie a v nej

uvádzaných a citovaných STN.

b)  Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od

výrobcov osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných

elektromontážnych prác montážnej organizácie, vykonávajúcej tieto práce.

c)  Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č.

205/2010 Z.z. a ostatných súvisiacich legislatívnych predpisov.

d)  Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými

výrobkami, materiálmi a zariadeniami s príslušnými atestmi - zhodou s CE.

e)  Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej

organizácie vykonávajúcej montážne práce.

f)  	Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov

prevádzkovateľa projektovaného zariadenia.

g) 	Realizovaním východiskovej revízie projektovaného REI a neodkladným  zrealizovaním –

odstránením nedostatkov z tejto revízie.

h)  Realizovaním pravidelných opakovaných el. revízií

projektovaného REI a neodkladného odstránenia zistených nedostatkov uvedených v  revíziách.

i)  	Realizovaním úradnej skúšky, pokiaľ je vyžadovaná príslušnými predpismi a následne

aj opakovanými úradnými skúškami, vyžadovanými príslušnými predpismi.

j)  	Realizovaním opatrení podľa samostatnej prílohy technickej správy tejto PD "Bezpečnosť

práce a technických zariadení", ako aj postupov, vyplývajúcich z predchádzajúceho bodu 1. a

zahrnutých v prevádzkových predpisoch na montáž, obsluhu, údržbu a prácu na REI.

k)  Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

l)  	Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

m) Kontrolou dodržiavania:

m1.  schváleného projektového riešenia diela,

m2.  používania certifikovaných elektrotechnických materiálov a zariadení,

m3.  bezpečnostných predpisov, ako aj bezpečnosti práce a technických zariadení,

m4.  schválených technologických postupov montáží, údržby a prevádzkovania.

3.	Neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia v REI je potrebné v pravidelných intervaloch

vyhodnocovať a v prípade výskytu ich novej, alebo inej formy tieto priebežne dopĺňať a

určovať ich elimináciu do prevádzkových pravidiel pre REI.

Žiline  11/2019

vypracoval Ing. Vladimír Hundák

Príloha:

1. Protokol o určení vonkajších vplyvov