## Vše sumární
Dymovody - oprava potrubných trás linky K1 a K2, napojenia na textilný filter TF1 a TF2 - Specifikace materiálu | [7 empty] | ROZPOČET / BUDGET |  |  | POZNÁMKA
POL. | OBSAH | MATERIÁL | NORMA / VÝKRES | JEDN. | MNOŽSTVÍ | kg/JEDN. | CELKEM kg | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
ITEM | TITLE | MATERIAL | NORM / DRAWING | UNIT | QUANTITY | kg/UNIT | TOTAL kg | SUPPLY | ASSEMBLY | TOTAL |  | FILTR 1 | FILTR 2 | FILTR 1 | FILTR 4 | FILTR 5 | FILTR 6
1 | Spalinovody linek K1 a K2 z kotle do absorbéru v místě látkových kompenzátorů / + 26 075 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Spalinovody linek K1 a K2 z absorbéru do filtrů TF1 a TF2 v místě látkových kompenzátorů u hlavních klapek filtru/ + 8850 mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Klapky filtru TF1 a TF2 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kovové kompenzátory hlavních klapek filtru TF1 a TF2 na sání spalinového ventilátoru / + 11700mm |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kompletní výměna výstupních spalinovodů z filtrů TF1 a TF2 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Doprava materiálu a osob |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
7 | Ubytování a diety |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
8 | Zabezpečení staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
9 | Řízení a koordinace projektu |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
10 | Řizení a koordinace stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
11 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
12 | SAT vyzkoušení a zkušební provoz |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní náklady |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## Vše podrobné
Dymovody - oprava potrubných trás linky K1 a K2, napojenia na textilný filter TF1 a TF2 - Specifikace materiálu | [7 empty] | ROZPOČET / BUDGET |  |  | POZNÁMKA
POL. | OBSAH | MATERIÁL | NORMA / VÝKRES | JEDN. | MNOŽSTVÍ | kg/JEDN. | CELKEM kg | DODÁVKA | MONTÁŽ | CELKEM
ITEM | TITLE | MATERIÁL | NORM / DRAWING | UNIT | QUANTITY | kg/UNIT | TOTAL kg | SUPPLY | ASSEMBLY | TOTAL |  | Cena
| Spalinovody linek K1 a K2 z kotle do absorbéru v místě látkových kompenzátorů / + 26 075 mm |  | V521208S01.00
1 | Montáž lešení pro výměnu kompenzátoru |  |  | kpl | 2
2 | Demontáž staré izolace (tloušťka 100mm) a opláštění |  |  | kpl | 2
3 | Manipulační technika |  |  | kpl | 2
4 | Montáž dočasných podporných konzol pro kompenzátor |  |  | kg | 2 | 1321.4
5 | Demontáž zkorodovaného spalinovodu a kompenzátoru |  |  | kpl | 2
6 | Výroba přídavného potrubí DN 1250 (Ø1250 x 6 - 500 mm) před a za kompenzátor | 11375 |  | ks | 4 | 95 | 380
7 | Výroba příruby DN 1250 (t = 16) | 11375 |  | ks | 4
8 | Kompenzátor látkový DN 1250 L = 250 mm s příslušenstvím |  |  | kpl | 2
9 | Sady spojovacího materiálu kompenzátoru (M18 - délka dle kompenzátoru) |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 36 ks šroubů a matic, 72 ks podložek a těsnící šňůra pro jeden kompenzátor
10 | Montáž přídavného potrubí a kompenzátoru |  |  | kpl | 2
11 | Demontáž dočasných podporných konzol |  |  | kpl | 2
12 | Izolace (tloušťka 100mm) s pozinkovaným opláštěním |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 4 m2 izolace na 1 m délky potrubí
13 | Nátěrový systém |  |  | kpl | 2
14 | Kontrola svarů |  |  | kpl | 2
15 | Čištění a ofuk |  |  | kpl | 2
16 | Uzemňovací sada |  |  | kpl | 2
| Spalinovody linek K1 a K2 z absorbéru do filtrů TF1 a TF2 v místě látkových kompenzátorů u hlavních klapek filtru / + 8850 mm |  | V521208S02.00
17 | Montáž lešení pro výměnu kompenzátoru |  |  | kpl | 2
17 | Demontáž staré izolace (tloušťka 100mm) a opláštění |  |  | kpl | 2
18 | Manipulační technika |  |  | kpl | 2
19 | Montáž dočasných podporných konzol pro kompenzátor (pouze na lince K2!), prodloužení podpěry HAE200 o 600 mm, podpěry potrubí |  | V521208S02.01 | kpl | 1 | [5 empty] | HAE200, 300 kg
20 | Demontáž zkorodovaného spalinovodu a kompenzátoru |  | V521208S02.00 | kpl | 2
21 | Výroba přídavného potrubí DN 1200 (Ø1200 x 6 - 500 mm) před a za kompenzátor | 11375 |  | ks | 4 | 90 | 360
22 | Výroba příruby DN 1200 (t = 16) | 11375 |  | ks | 4
23 | Kompenzátor látkový DN 1200 L = 300 mm s příslušenstvím |  |  | kpl | 2
24 | Sady spojovacího materiálu kompenzátoru (M18 - délka dle kompenzátoru) |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 36 ks šroubů a matic, 72 ks podložek a těsnící šňůra pro jeden kompenzátor
25 | Montáž přídavného potrubí a kompenzátoru |  |  | kpl | 2
26 | Demontáž dočasných podporných konzol |  |  | kpl | 2
27 | Izolace (tloušťka 100mm) s pozinkovaným opláštěním |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 4 m2 izolace na 1 m délky potrubí
28 | Nátěrový systém |  |  | kpl | 2
29 | Kontrola svarů |  |  | kpl | 2
30 | Čištění a ofuk |  |  | kpl | 2
31 | Uzemňovací sada |  |  | kpl | 2
| Klapky filtru TF1 a TF2 |  | V521208S03.00, V521208S03.01
32 | Montáž lešení pro výměnu klapek 10/20 HTE 10 AA001 a 10/20HTE35AA001 |  |  | kpl | 2
33 | Demontáž staré izolace (tloušťka 100mm) a opláštění |  |  | kpl | 2
34 | Manipulační technika s dostatečným rosahem ramene a nosností |  |  | kpl | 2
35 | Demontáž okolních plošin pro uvolnění manipulačního prostoru s klapkami
36 | Demontáž zkorodované by-passové klapky 10/20 HTE 10 AA001 |  |  | kpl | 2
37 | Demontáž žaluziové hlavní klapky 10/20 HTE 35 AA001 |  |  | kpl | 2
38 | Montáž žaluziové hlavní klapky 10/20 HTE 35 AA001 |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | Dodává zadavatel,
39 | Oprava či výroba nových by-pasových klapek 10/20 HTE 10 AA001, dle výkresové dokumentace |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | Plech 6 mm - 40m2, příruba 1900x1200, příruba 2000x1100, příruba 1700x1200, příruba DN1200, výstužný mat., servisní vlez, držák pohonu, těsnící a spoj. materiál
40 | Montáž nové by-passové klapky 10/20 HTE 10 AA001 |  |  | kpl | 2
41 | Spojovací a těsnící materiál by-pasové klapky 10/20 HTE 10 AA001 (M20 - různé délky dle připojení) |  |  | kpl | 2
42 | Spojovací a těsnící materiál hlavní klapky 10/20 HTE 35 AA001 (M20 - různé délky dle připojení)
43 | Zpětná montáž demontovaných plošin, včetně příslušenství
44 | Příprava úchytů pro snímače polohy a snímací prvky |  |  | kpl | 8
45 | Izolace snímatelná pro žaluziové klapky |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | cca 1,5 m2
46 | Izolace (tloušťka 100mm) s pozinkovaným opláštěním |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | cca 40 m2
47 | Nátěrový systém |  |  | kpl | 2
48 | Kontrola svarů |  |  | kpl | 2
49 | Čištění a ofuk |  |  | kpl | 2
50 | Uzemňovací sada |  |  | kpl | 2
| Kovový kompenzátorby-passových klapek filtru TF1 a TF2 na sání spalinového ventilátoru / + 11700mm |  | V521208S02.00
51 | Montáž lešení pro výměnu kompenzátoru |  |  | kpl | 2
52 | Demontáž staré izolace (tloušťka 100mm) a opláštění |  |  | kpl | 2
53 | Manipulační technika |  |  | kpl | 2
54 | Demontáž zkorodovaného kompenzátoru |  |  | kpl | 2
55 | Kompenzátor kovový 1800 x 900 - 350 mm s příslušenstvím |  |  | kpl | 2
56 | Výroba příruby 1800 x 900 (t = 10) | 11375
57 | Spojovací materiál kompenzátoru (M20 - délka dle kompenzátoru) |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 58 ks šroubů a matic, 120 ks podložek a těsnící šňůra pro jeden kompenzátor
58 | Montáž kompenzátoru |  |  | kpl | 2
59 | Izolace (tloušťka 100mm) s pozinkovaným opláštěním |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | cca 3 m2
60 | Nátěrový systém |  |  | kpl | 2
61 | Kontrola svarů |  |  | kpl | 2
62 | Čištění a ofuk |  |  | kpl | 2
63 | Uzemňovací sada |  |  | kpl | 2
| Kompletní výměna výstupních spalinovodů z filtrů TF1 a TF2 |  | V521208S04.00
64 | Montáž lešení pro výměnu spalinovodu |  |  | kpl | 2
65 | Demontáž staré izolace (tloušťka 100mm) a opláštění |  |  | kpl | 2
66 | Manipulační technika |  |  | kpl | 2
67 | Demontáž zkorodovaného spalinovodu |  |  | kpl | 2
68 | Výroba potrubí DN 355 mm (Ø355 x 6 mm) L = 17 m | 11375 |  | kpl | 2 | 55 | 1870
69 | Výroba přechodového kolena 90° 400 x 250 / DN 355 | 11375 |  | kpl | 2 | 70 | 140
70 | Výroba segmentového kolena 90° DN 355 R = 1,5*D | 11375 |  | kpl | 8 | 35 | 280
71 | Výroba segmentového kolena 60° DN 355 R = 1,5*D | 11375 |  | kpl | 2 | 25 | 50
72 | Výroba segmentového kolena 45° DN 355 R = 1,5*D | 11375 |  | kpl | 2 | 15 | 30
73 | Výroba příruby 400 x 250 t = 10 mm včetně těsnícího a spojovacího materiálu | 11375 |  | kpl | 2 | [5 empty] | (ověřit připojovací rozměry při demontáži)
74 | Objímky DN 355 | 11375 |  | kpl | 6
75 | Montáž potrubí DN 355 mm |  |  | kpl | 2
76 | Izolace (tloušťka 100mm) s pozinkovaným opláštěním |  |  | kpl | 2 | [5 empty] | 1,2 m2 izolace na 1 m délky potrubí
77 | Nátěrový systém |  |  | kpl | 2
78 | Kontrola svarů |  |  | kpl | 2
79 | Čištění a ofuk |  |  | kpl | 2
80 | Uzemňovací sada |  |  | kpl | 2
Ostatní
81 | Příplatek za nakládaní s nebezpečným odpadem |  |  | kpl | 1
82 | Náklady na dopravu a transport |  |  | kpl | 1
83 | Přeprava |  |  | kpl | 1
84 | Ostatní náklady |  |  | kpl | 1
85 | Technické plyny |  |  | kpl | 1
Cena spolu bez DPH :