# TECHNICKÁ  SPRÁVA - ZDRAVOTNOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE

# OBNOVA BYTOVÉHO DOMU UL. ADLEROVA 4, KOŠICE

# MIESTO:    			UL. ADLEROVA 4, KOŠICE

# INVESTOR: 			Mesto Košice

# Vypracoval:			Ing.  Danica KOŠIČANOVÁ, PhD.

# 1. 	ÚVOD

Projekt je vypracovaný v dôsledku nutnosti výmeny zdravotnotechnických zariadení – rozvodov objektu. V projekte sú navrhnuté zmeny stúpacích a ležatých potrubí podľa podkladov STN a príslušných predpisov. Projekt rieši potrubia studenej vody, teplej vody, cirkulácie, kanalizácie a plynu. Projekt nerieši dažďovú kanalizáciu.

Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady

- Zákon 50/1976 z.Z. stavebný zákon

- Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

- STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

- STN 73 6655 Výpočet vodovodov v budovách

- STN EN 12056 gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov

- STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

- STN EN 246 Zdravotnotechnické armatúry

- TPP 93502 armatúry

- TPP 70207 Miestne plynovody a prípojky

- Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

## POUŽITÉ PRVKY REKONŠTRUKCIE

STUDENÁ VODA :

Rozvody studenej vody sú navrhnuté

potrubie nerezová oceľ. Rozvod sa mení kompletne od vstupu po posledné podlažie, pôvodné rozvody sa odstránia. Hydrantový rozvod sa nemení, iba napojenie po nové armatúry so spätnou klapkou (ochrana pred stojatou vodou).

TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA + CIRKULÁCIA :

Rozvody teplej vody sú navrhnuté

potrubie nerezová oceľ, rozvod sa mení kompletne od vstupu po posledné podlažie, pôvodné rozvody sa odstránia.

KANALIZÁCIA – rozvod je navrhnutý z odhlučneného potrubia, kompletne od liatinového kusa v suteréne (s tvarovkou čistiaceho kusa) po odvetranie nad strechu, jednotná dimenzia DN 110.

PLYN – pôvodné rozvody sa kompletne odstránia, nové potrubie bude potrubie nerezová oceľ, vymenia sa aj potrubia ku plynomeru, pôvodné potrubia sa odstránia.

Všetky prestupy cez stropy musia byť v chráničkách, s požiarnou páskou Hilty, alebo s protipožiarnym tmelom.

Rekonštrukcia potrubí sa týka spoločných rozvodov, nie rozvodov v bytoch. Projekt predpokladá už sprevádzkovanú úpravu bytového jadra na jeden bod napojenia studenej a jeden bod napojenia teplej úžitkovej vody cez guľové ventily, filtre a bytové pomerové merače spotreby vody – na studenú a teplú úžitkovú vodu. Táto úprava teda nie je riešením projektu. Projekt rieši spoločné rozvody, nie rozvody vo vlastníctve majiteľov bytov.

Ak nie je na vstupe do bytu – na odbočke vody - spätný ventil DN 15, doporučujem doobjednať a namontovať. Toto však nie je zahrnuté do projektu, iba odporúčam!

Zvuková izolácia

Pri každom upevňovacom bode je nutne dbať na zvukovú izoláciu. Pevné telesá, teda aj potrubie, vedú zvukové vlny na veľké vzdialenosti takmer nepočuteľne. Tento zvuk počujeme až vtedy, keď sa prenesie na steny a stropy. Preto je bezpodmienečne potrebne zabrániť priamemu dotyku holého potrubia a telesa stavby. Ak by sme to neurobili, prenášal by sa zvuk z potrubia na steny a stropy a širil sa napr. do susedných miestnosti alebo bytov.

1.2.	NÁVRH DIMENZIÍ - VÝPOČET

Pre návrh dimenzií vnútorného vodovodu, kanalizácie boli použité normy - STN 73 66 55 – Výpočet vnútorných vodovodov, STN EN 806 -1-2-3 Navrhovanie vnútorných vodovodov.

Izolovanie potrubia studenej vody

|  | Minimálna hrúbka izolácie |
| --- | --- |
| Voľné uložené potrubie |  |
| V nevykurovanom priestore | 4 mm |
| Vo vykurovanom priestore | 9mm |
| Stúpacie potrubia a potrubie v kanáli |  |
| Vedené samostatne | 4 mm |
| Vedľa iného tepelného potrubia | 13 mm |

Izolovanie potrubia teplej vody a cirkulácie teplej vody

| Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry | Minimálna hrúbka izolácie podľa normy |
| --- | --- |
| do 22 mm | 20 mm |
| od 23 mm do 35 mm | 30 mm |
| od 36 mm do 100 mm | rovnaká ako vnútorný priemer potrubia |
| nad 100 mm | 100 mm |

Upresnenie výpočtom pre teplú vodu na dovolenú mernú tepelnú stratu:

Stúpacie potrubia do DN 32 – teplá voda hr. 30 mm

ležaté potrubia do DN 50 – teplá voda hr. 40 mm

Potrubia

# 1. 	TECHNICKÉ RIEŠENIE REKONŠTRUKCIE ROZVODOV

2.1. 	POPIS SÚSTAVY V OBJEKTE

Objekt je 9 podlažný, obytných podlaží je 8, jedno podlažie je prízemné s rozvodmi ležatých potrubí. Všetky rozvody vody sa menia kompletne od vstupu po posledné podlažie, okrem vetrania (nie je súčasťou projektu).

## 2.2. 	Spôsob VÝMENY POTRUBÍ

V objekte je potrebné demontovať :

- stúpacie potrubia – studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulácie, kanalizácie a plynu. Spôsob napojenia bytovej jednotky je totožný s pôvodným stavom.

- ležaté potrubia – studenej vody, teplej úžitkovej vody, cirkulácie a plynu.

## 2.3. 	KONTROLA A NAPOJENIE HYDRANTOV.

Objekt je požiarne zabezpečený, potrubia aj skrine zostávajú pôvodné. V prípade chýbajúcej výbavy doobjednať (nezistené).

2.4.	PODKLADY  POUŽITÉ  PRI  VYPRACOVANÍ   PROJEKTU

Vstupné údaje o systéme ZT boli získané‚ obhliadkou v objekte, zameraním objektu bez použitia pôvodnej projektovej dokumentácie použitej pri realizácii ZT objektu – nedodané investorom.

DODRŽAŤ     !  !  !

Návrh kompenzátorov a pevných bodov :

- Na rozvod TÚV je navrhnutý pevný bod v strede stupačky.

- Kompenzátor na teplej vode je v III a VI podlaží

- Kompenzátor na cirkulácii ne v V. Podlaží

- Rozťažnosť bude eliminovaná aj v päte a na vrchole stupačky

Návrh izolácií :

- Všetky zvislé a časti ležatých potrubí SV, TÚV a cirkulácie opatriť tepelnými izoláciami o min. hr. Podľa normy –napr. Mirelon.

- STN 736660 - Najmenšia hrúbka tepelnej izolácie rozvodu a cirkulácie teplej vody pre potrubia do DN 20 je 20 mm, pre DN 25 a 32 je 30 mm, pre DN 40 až 100 sa rovná svetlosti, nad DN 100 je 100 mm. Ak je potrubie vedené vo vykurovaných priestoroch, možno hrúbku izolácie znížiť na polovicu.

- Vypočítané hrúbky pre teplú vodu sú nasledovné, do DN 32 na stupačke hr. 30 mm, ležaté potrubie teplej vody do DN 50- 40 mm Presný výpis vo výpise materiálu.

Stavebné úpravy v bytoch :

- Všetky montážne otvory po demontáži a následnej montáži dobetónovať.

- Demontáž a spätná montáž zadnej steny vo WC

- Demontáž a spätná montáž WC misy

Uzemnenie rozvodov a ZP :

- Všetky oceľové zariaďovacie predmety v bytoch uzemniť, priebežný zemniaci kábel pri plastových potrubiach stiahnuť do suterénu.

- V suteréne zemniaci kábel prepojiť  uzemňovacím káblom do zeme (riadiť sa pokynmi príslušného odborníka – elektro technik)

Po montáži :

- Previesť skúšku tesnosti namontovaných armatúr a spojov a tlakovú skúšku.

- Po prevedení montáže potrubie tepelne zaizolovať

Skúška vnútorného vodovodu

Tlakové skúšky vnútorného vodovodu prebiehajú v dvoch etapách:

1. Tlaková skúška potrubia

- skúšajú sa len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, výtokových,  poistných a redukčných armatúr, PO ventilov, ohrievačov pitnej vody, jemných filtrov, rozdeľovačov prúdu vody, technologických zariadení a zariaďovacích predmetov)

- potrubie sa skúša zdravotne nezávadnou vodou 1,5násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však pretlakom 1,0 MPa.

- skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa

- na potrubí nesmie byť v priebehu skúšky zistený žiadny únik vody

- ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať

2. Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu

- prebieha po izolácii potrubia a po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a poistné armatúry, PO ventily, čerpacie agregáty, zariadenia pre prípravu teplej vody atď.)

- vodovod sa skúša zdravotne nezávadnou vodou prevádzkovým pretlakom, najmenej však 0,7 MPa

- skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa

- ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať

- napíše sa zápis a otvorí sa hlavný uzáver

- pred použitím je potrebné vodovod prepláchnuť zdravotne nezávadnou vodou a na najnižšom mieste sa musí odkaliť

Trikrát ročne sa prevedie skúška všetkých uzáverov.

Skúška požiarneho vodovodu

Vnútorný požiarny vodovod je potrebné pred predaním do prevádzky odskúšať spolu s ostatným vodovodným potrubím. Zápis o tlakovej skúške je spoločný pre celé vnútorné vodovodné potrubie.

Skúšky kanalizácie

Potrubie počas skúšky vodotesnosti naplníme vodou. Tlak (najmenej 3 kPa a najviac 50 kPa) po jednej hodine nesmie na 10 m2vnútornej plochy potrubia klesnúť o 0,5 1/h. Potrubie sa po osadení zariaďovacích predmetov a napustení zápachových uzávierok skúša aj na plynotesnosť. Odpadové potrubie sa napustí cez najnižšie položenú tvarovku skúšobným plynom na pretlak 0,4 kPa (vetracie potrubie musí byt utesnené). Skúška je úspešná, ak v celom objekte po polhodine nie je cítiť ani vidieť skúšobný plyn.

Skúška plynotesnosti

Robí sa zdravotne neškodným, nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim alebo farebným plynom z najvzdialenejšieho plynového kohúta umiestneného v budove od vonkajšieho plynomeru. Plniacim kohútom sa plyn napúšťa z tlakovej nádobky na pretlak 0,45 kPa. Skúška je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť prítomnosť skúšobného plynu.

Ochrana vodovodu

Pred uvedením zariadenia do prevádzky odporúčam vypláchnuť potrubné rozvody minimálne trikrát, podľa možnosti teplou vodou, aby sa z neho odstránili nečistoty a zvyšky po montáži. Preplachovanie má trvať minimálne 2 min alebo 15 sekúnd/bežný meter potrubia rýchlosťou vody 0,5 m/s.Pred dlhšou pauzou nepoužívania vodovodu – stagnáciou uzavrieť hlavný uzáver vody. Po znovu začatí užívania vodovodu nechať niekoľko minút pustené ventily kvôli odtečeniu dlho stojacej vody v potrubiach. Zmena materiálu pri prechode z potrubia pitnej vody na potrubie požiarnej vody musí byť zabezpečené ochrannou jednotkou – spätnou armatúrou, neumožňujúcou spätné tečenie vody.

Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody (vodou zo studne) s verejným vodovodom.

Kontrola požiarneho vodovodu

Pred odovzdaním požiarneho vodovodu skontrolovať :

- funkciu požiarnych výtokov, hydrantov a šupátiek, a ich správne a viditeľné označenie

- funkciu odvodnenia požiarnych hydrantov

- voľný prístup k požiarnym výtokom, hydrantom a šupátkam

Čistenie kanalizácie

Na odpadnom potrubí bude v suteréne je cca  1,0 m od podlahy osadená čistiaca tvarovka. Kanalizačné armatúry a príslušenstvo nutné kontrolovať aspoň čistiť dva krát ročne. Čistenie kanalizačného potrubia riešiť použitím chemických prípravkov, určených na odmastenie vnútorných stien potrubia a rozpustenie tuhých častí splaškov podľa návodu výrobcu.

Na dažďovej kanalizácii je potrebné lapače strešných splavenín skontrolovať a vyčistiť minimálne 2x do roka – začiatkom leta a koncom jesene.

Aspoň 2x ročne skontrolovať správnu funkčnosť privetrávacích ventilov.

Spoločné podmienky

Montáž zdravotechnických inštalácií môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov.

Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce zariadenia a vedenia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k porušeniu existujúcich vedení. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60,STN 733050, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

Požiadavky na ostatné profesie

Všetky montážne otvory po demontáži a následnej montáži dobetónovať. Všetky oceľové zariaďovacie predmety v bytoch uzemniť, priebežný zemniaci kábel pri plastových potrubiach stiahnuť do suterénu. V suteréne zemniaci kábel prepojiť  uzemňovacím káblom do zeme (riadiť sa pokynmi príslušného odborníka – elektro technik)

Záver

Pri dodržaní postupov podľa pokynov výrobcov jednotlivých častí budú splnené aj požiadavky na správnu a bezchybnú funkčnosť inštalácií.

Akákoľvek zmena musí byť najprv prekonzultovaná s projektantom ZTI.

V  Košiciach  02/2020			vYPRACOVAL :  ing. Danica Košičanová