TECHNICKÁ SPRÁVA

Zdravotechnika

Úvod

Predmetom tejto PD je riešenie projektu ZTI pre „Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia na urologickom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice“.

Podkladom pre spracovanie PD boli stavebné výkresy, technologická časť a obhliadka budúcej stavby.

ZTI – Vnútorná kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovenie nových zariaďovacích  predmetov na II. NP z miestnosti č. 201 (RTG vyšetrovňa) a č. 202 (Ovládač).

Zaustenie nových zariaďovacích predemetov bude do jestvujúceho kanalizačného systému t. j. do jestvujúcich kanalizačných stúpačiek PVC 110 vedených v inštalačných šachtách na II. NP a I. NP pomocou vsazených odboček príslušnej dimenzie.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT (Duplex 2500 Multi Eco) na II. NP v miestnosti č. 203 (Strojovňa VZT) bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky PVC 110 na I. NP cez vsadenú odbočku 110/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 2500 Multi Eco.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadenia VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Nové odpadné kanalizačné potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov bude vedené v priečkach II. NP a pod stropom I. NP v podhľade.

Nové odpadné kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadné splaškové vody je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Zaustenie do jestvujúceho kanalizačného systému (kanalizačných stúpačiek) je navrhované pomocou PVC odbočiek prislušnej dimenzie.

Odpad od prístroja Uroskop Omnia je detailne zdokumentovaný vo výkresovej časti (v.č. ZTI-4).

ZTI – Vnútorný vodovod

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je privod studenej vody SV (studená voda) a prívod TPV (teplá pitná voda) pre nové zariaďovacie predmety na II. NP v miestnosti č. 201 (RTG pracovisko) a č. 202 (Ovládač).

Nové potrubie SV a TPV pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) sa prepojí do jestvujúceho systému rozvodu SV a TPV (cez vysadené odbočky a uzatváracie armatúry) vedeného v inštalačných šachtách na I. NP a II. NP. Nové potrubie SV a TPV bude uložené v priečkach II. NP a z časti vedené pod stropom I. NP a II. NP v podhľade.

Nový rozvod SV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nový rozvod TPV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Prívod SV do prístroja Uroskop Omnia bude ukončený nad podlahou rohovým ventilom Schell Komfort DN15/DN20.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

Poznámka

Prepojenie nových rozvodov kanalizácie a nových rozvodov SV a TPV do jestvujúceho kanalizačného a vodovodného systému pomocou novovysadených odbočiek sa výškovo a polohovo skoordinuje priamo na stavbe, po odkrytí jestvujúceho stavu.

Košice, marec 2021                                                                                Ing. F. Priščák