# Technická správa

Stavba :  Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia na

Urologickom oddelený UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice

Objekt :  SO-01 Stavebné  úpravy RTG

Časť     :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu a PD zdravotnícka technológia.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43,  Košice. Stavebné  úpravy sa budú realizovať v XIX. pavilóne na II.NP v jestvujúcich priestoroch RTG na Urologickom oddelení. Digitálny RTG prístroj Uroskop Omnia sa bude realizovať v jestvujúcich priestoroch RTG, dochádza iba k výmene RTG prístroja, ruší sa ovládač, filtér, kabínka a zhotoví sa nový ovládač a strojovňa VZT.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko prevádzkových a pracovných priestorov  ostanú nezmenené.

3. Búracie práce

Búracie práce nenosných konštrukcii sa prevedú  podľa výkresu búracích prác.

Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         	-   4,90t

17 01 02 tehly         	-   2,88t

17 01 03 obkladačky 	-   1,19t

17 02 01 drevo          	-   0,11t

17 02 02 sklo	-   0,t

17 04 05 železo a oceľ  	-   0,17t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 -  0,96t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Novonavrhované murované priečky a domurovky sú z tehál plných pálených a z tehál YTONG. Montovaná predsadená stena hr.100mm v skladbe 2x sadrokartónová akustická doska Knauf Red Piano s podkonštrukciou Knauf a akustickej izolácie z minerálnej vlny Kanuf insulation decibel hr.75mm. Na vymurované steny z tehál ytong je nutné previesť sieťku + až tak sadrovú stierku. Na vymurované steny z tehál plných pálených je nutné previesť zváranú sieťovinu prichytenú hilti kotvami do muriva + rabicové pletivo + barytová omietka + špric + hrubá omietka + sieťka + sadrová stierka. Vyspravenie omietok po búracích prácach v m.č.202,203,204 sa prevedie z hrubej omietky.

Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami, kovové RTG dvere s oloveným plechom a zárubňa s olovenou výstelkou. Okno do vyšetrovne sa použije jestvujúce premiestnené z pôvodného miesta na nové, okno r.1025x875mm. Preklady nad dverami a oknom sú navrhnuté typové Porotherm KPP12. Podhľady sú navrhnuté kazetové OWA cosmos 68, r.600x600mm, kazetové narážacie z pozinkovaného plechu r.625x625mm a podhľady zo sadrokartónu. V m.č.203 strojovňa VZT je strop obložený akustickou izoláciu z minerálnej vlny Knauf insulation decibel hr.100mm. Podlahové kanáliky pre TG káblový rozvod sú navrhnuté z plechu hr.3mm. Prekrytie kanálika je z plechu hr.5mm. Kanáliky sú podrobné skreslené a vykázané na AS-6. Základ v podlahe pre kotvenie RTG je navrhnutý z prostého betónu C25/30 a pevnostného mostíka Sikadur 32. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané na výkrese AS-09. Ochrana pred žiarením v m.č.201 je popísaná na výkrese AS-5 a je posúdená v samostatnom elaboráte v projekte radiačnej ochrany.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná   	- hrubá omietka Cemix

- barytová omietka

- sadrová stierka Rigips

- umývateľný náter Mistral

- náter transparentný Ekotran

- antibakteriálny náter Steridex

- sadrokartónová akustická doska Knauf Red Piano

- ochranná rohová lišta Gerflor SPM Cornea

b/ vonkajšia  - nerieši sa

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté  typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

8. Bezpečnostné predpisy

Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy ochrany zdravia v zmysle Vyhlášky č.147/2013 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

V zmysle Nariadenia vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia na stavbe.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj