Stavba		:   Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia na

Urologickom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice

Miesto	:   Rastislavova 43, Košice

Investor	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Projektant	:   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice IV. 2021

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba       	:   Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia na

Urologickom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice

Miesto                 	:   Rastislavova 43, Košice

Investor               	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Kraj                     	:   Košický

Charakter            	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:   Zdravotnícka, občianska

Stupeň 	:   Jednostupňový projekt

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

IČO             	:   00 606 707

Projektant  		:   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zastúpený  		:   Ing. Šuty Juraj  - zodpovedný projektant stavby

IČO             	:   46 848 045

DIČ             	:   2 023 619 488

IČ DPH      		:   SK 2 023 619 488

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43, katastrálne územie Južné Mesto, na p.č.1887/1. Stavebné úpravy sa budú realizovať v XIX. pavilóne na II.NP v jestvujúcich priestoroch RTG na Urologickom oddelení. Digitálny RTG prístroj Uroskop Omnia sa bude realizovať v jestvujúcich priestoroch RTG, dochádza iba k výmene RTG prístroja, ruší sa ovládač, sklad, kabínka a zhotoví sa nový ovládač a strojovňa VZT.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Jestvujúce vstupy na pracovisko prevádzkových a pracovných priestorov  ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- PD zdravotníckej technológie

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy RTG

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor –  UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, pracovisko Rastislavova 43, Košice.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   		:   06/2021

Ukončenie stavby 		:   08/2021

Celková doba výstavby 	:   2 mesiace

B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura, na ulici Rastislavova 43, Košice.  Stavebné a inštalačné úpravy RTG Uroskop OMNIA sa budú prevádzať v jestvujúcich priestorov RTG v XIX. pavilóne na  II.NP a čiastočne na I.NP. Budova je napojená všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie.

Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch II.NP  a čiastočne na I.NP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom bola mapa z katastrálneho portálu.

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonického a stavebno-technického riešenia bude riešenie dispozície stavebných a inštalačných úprav digitálneho RTG uroskop OMNIA na urologickom oddelení.

Novonavrhované priečky a domurovky sú z tehál plných pálených a z tehál ytong biely. Na tehly plné je nutné previesť zváranú sieťovinu prichytenú hilti kotvami do muriva + rabicové pletivo + barytová omietka + špric + hrubá omietka + sieťka + sadrová stierka. Vyspravenie omietok po búracích prácach sa prevedie z hrubej omietky. Na novonavrhované murivo ytong sa prevedie sieťka + sádrová stierka stierka hr.cca 5 mm.

Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami, kovové RTG dvere s oloveným plechom a zárubňa s olovenou výstelkou. Okno do vyšetrovne je navrhnuté oceľové s oloveným sklom min.2,5Pb ekvivalent 100kV. Preklady nad dverami sú typové Porotherm KPP12 a KPP10. Podhľady sú navrhnuté z pozinkovaného plechu ,  kazetové OWA Cosmos 68 a sádrokartón.  Podlahové kanáliky pre TG káblový rozvod sú navrhnuté z plechu hr.3mm. Prekrytie kanálika je z plechu hr.5mm. Nástenné žľaby pre káblový rozvod sú navrhnuté z PVC. Kanáliky sú podrobné vykázané na AS-7. Základ v podlahe pre kotvenie RTG je navrhnutý z prostého betónu C25/30. Základ zo statického hľadiska bude podopretý – rieši časť statika. Podlahy sú navrhnuté: PVC Gerflor Mipolam Elegance, el. statický vodivá Gerflor Mipolam EL. Obklady stien: umývateľný náter mistral, náter transparentný Ekotran, keramický obklad. Skladby podláh a obkladov sú podrobné rozpísane na výkrese AS-10. Ochrana pred žiarením je posúdená v projekte radiačnej ochrany a je popísaná na výkrese Pôdorys II.NP –nový stav.

2.2 Technológia hlavnej výroby

Budova XIX. pavilónu má nevýrobný charakter a  preto nie je potrebný ani technologický postup.

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Rastislavova. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože dochádza k stavebným a inštalačným úpravám digitálneho  RTG Uroskop OMNIA v tých istých priestoroch  a počet pacientov sa nemení.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Požiadavky na plochy vyplývajú zo samotného riešenia projektovej dokumentácie. Vstupy na všetky pracoviská RTG sú z jestvujúcej chodby.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         	-   9,07t

17 01 02 tehly         	-   2,7t

17 01 03 obkladačky 	-   0,39t

17 02 01 drevo          	-   0,16t

17 02 02 sklo	-   0,01t

17 04 05 železo a oceľ  	-   0,52t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 -  0,32t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na II.NP a čiastočne v I.NP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovanie nových zariaďovacích  predmetov na II. NP z miestnosti č. 201 (RTG vyšetrovňa) a č. 202 (Ovládač).

Zaústenie nových zariaďovacích predmetov bude do jestvujúceho kanalizačného systému t. j. do jestvujúcich kanalizačných stúpačiek PVC 110 vedených v inštalačných šachtách na II. NP a I. NP pomocou vsadených odbočiek príslušnej dimenzie.

Odvod kondenzu od zariadenia VZT (Duplex 2500 Multi Eco) na II. NP v miestnosti č. 203 (Strojovňa VZT) bude cez sifóny DN32, ktoré sa prepoja do jestvujúcej zvislej kanalizačnej stúpačky PVC 110 na I. NP cez vsadenú odbočku 110/50. Samotné sifóny sú dodávkou zariadenia Duplex 2500 Multi Eco.

Potrubie odvádzajúce kondenz od zariadenia VZT bude izolované izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm a je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Nové odpadné kanalizačné potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov bude vedené v priečkach II. NP a pod stropom I. NP v podhľade.

Nové odpadné kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadné splaškové vody je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Zaústenie do jestvujúceho kanalizačného systému (kanalizačných stúpačiek) je navrhované pomocou PVC odbočiek príslušnej dimenzie.

Odpad od prístroja Uroskop Omnia je detailne zdokumentovaný vo výkresovej časti (v.č. ZTI-4).

6. Zásobovanie vodou

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je prívod studenej vody SV (studená voda) a prívod TPV (teplá pitná voda) pre nové zariaďovacie predmety na II. NP v miestnosti č. 201 (RTG pracovisko) a č. 202 (Ovládač).

Nové potrubie SV a TPV pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) sa prepojí do jestvujúceho systému rozvodu SV a TPV (cez vysadené odbočky a uzatváracie armatúry) vedeného v inštalačných šachtách na I. NP a II. NP. Nové potrubie SV a TPV bude uložené v priečkach II. NP a z časti vedené pod stropom I. NP a II. NP v podhľade.

Nový rozvod SV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nový rozvod TPV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Prívod SV do prístroja Uroskop Omnia bude ukončený nad podlahou rohovým ventilom Schell Komfort DN15/DN20.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

7. Ústredné vykurovanie

Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je OST nachádzajúca sa v areály Univerzitnej nemocnice. Použité sú potrubia z oceľových rúr. Jestvujúce vykurovacie telesá sú oceľové doskové prevažne P90 výrobcu VSŽ Košice. Vykurovacie telesá sú opatrené na prívode radiátorovými termostatickými ventilmi Danfoss RA-N, DN10 až DN15 v priamom prevedení. Na spiatočke sú osadené uzatváracie a regulačné šrúbenia Danfoss RLV DN10 až DN15. Vykurovacie telesá sú opatrené termostatickou hlavicou Danfoss RAE 5054 resp. ručnými hlavicami.

V rámci čiastočnej rekonštrukcie vykurovania je stanovený daný rozsah:

- Zdroj tepla ostáva bez zmeny – nie je predmetom riešenia PD UK.

- Horizontálne rozvody a stúpačky vykurovania ostávajú bez zmeny – nie sú predmetom riešenia PD UK

- V navrhovanej miestnosti č. 201 sa demontuje jestvujúce vykurovacie doskové teleso v počte 1 ks a jestvujúca VZT parapetná jednotka vrátane pripojovacieho potrubia od stúpačky, radiátorových armatúr, uzatváracích armatúr a nahradia sa novými vykurovacími telesami vrátane armatúr napojené na stúpačky č. 1 a 2

- V navrhovanej miestnosti č. 202 sa osadí navrhované vykurovacie doskové oceľové teleso vrátane armatúr napojené na stúpačku č. 3

- V navrhovanej miestnosti č. 203 sa demontuje jestvujúce vykurovacie doskové teleso v počte 1 ks a spätne sa osadí na stenu po realizácii navrhovaného obkladu vrátane armatúr napojené na stúpačku č. 3

### Vykurovacie médium

Vykurovací systém je teplovodný. Môžeme ho plniť len upravenou pitnou vodou. Je nevyhnutné požadovať a dôkladne dodržiavať predpisy týkajúce sa vykurovacej vody.

Regulácia

Systém regulácie je zabezpečovaný jestvujúcou ekvitermickou reguláciou strojovne OST. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy nie je predmetom riešenia PD. Požadovaný prietok vykurovacím telesom je možné previesť nastavením termostatických radiátorových ventilov.

Armatúry

Pri realizácii vykurovacieho systému odporúčam použiť štandardné závitové armatúry. Jednotlivé typy sú popísané vo výkresovej dokumentácii, vrátane prechodov na jednotlivé typy potrubia. Rozvody sú na najnižších miestach opatrené vypúšťacími ventilmi prevažne na vykurovacích telesách a na hlavnom rozvode. Odvzdušnenie bude prevedené na odvzdušňovacích zátkach vykurovacích telies a na potrubí na najvyššom mieste.

Zabezpečovacie zariadenia

Zabezpečovacie zariadenie vykurovania je súčasťou jestvujúcej OST – nie je predmetom riešenia PD.

Rozvody vykurovania

Navrhované rozvody (pripojovacie potrubia k navrhovaným vykurovacím telesám) sú z oceľového potrubia závitového spájaného zváraním. Potrubie je vyspádované tak, aby mohlo na najvyšších miestach dôjsť k jeho odvzdušneniu a na najnižších miestach k vypusteniu vykurovacej vody. Rozvody sú vedené voľne po stene a nad podlahou v riešených miestnostiach.

Tepelné a chladiarenské izolácie

Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách pre izolačný materiál s tepelnou vodivosťou 0,035 W/m.K pri teplote 0°C bola donedávna uvedená v príslušnej vyhlášky MH SR č. 282/2012 Z. z., ktorá bola následne zrušená zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, kde je povinnosť inštalácie zateplenia zakotvená v paragrafe jedenásť. Výpočet tepelných izolácií sa vykonáva podľa STN EN ISO 12241.

Vykurovacie telesá

V riešených priestoroch (navrhované miestnosti č. 201 a 202 sú navrhnuté oceľové doskové vykurovacie telesá Korad Kompakt Typ H s bočným pripojením v prevedení 20W (2 dosky bez konvektora) a 30 (3 dosky bez konvektora) vhodné pre nemocničné prostredia výšky 400 a 600 mm. Vykurovacie telesá sa opatria odvzdušňovacou zátkou a vypúšťaním.

Navrhované telesá sa na prívode osadia radiátorovými termostatickými ventilmi s KVS hodnotou 0,9 m3/h, dimenzie DN15, v rohovom prevedení a termostatickou hlavicou so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana. Na spiatočke sa osadí uzatváracie a regulačné šrúbenie s KVS hodnotou 2,5 m3/h s možnosťou vypúšťania DN15 v rohovom prevedení.

Typ H

Modely s týmto označením sú vhodné do priestorov so zvýšenými nárokmi na hygienu. Ide o radiátory Kompakt alebo Ventil Kompakt bez prídavnej prestupnej plochy (konvektora), teda typové rady 10,20 a 30. Typ 20 je štandardne vyrábaný o šírke 65mm. Pokiaľ si to potreby zákazníka vyžadujú, je možné vyrobiť typ 20 o šírke 100 mm. Takéto radiátory sa potom označujú 20W.

### Termostatické radiátorové ventily   „RA-N“   DANFOSS    (TRV)

Termostatické radiátorové ventily  RA-N sú priamočinné regulátory s  proporcionalitou 2°C to znamená, že ventil je pri 2O°C otvorený a preteká ním nominálny prietok a pri 22°C je uzavretý.

Z hydraulického hľadiska má veľký význam možnosť druhej regulácie, ktorá je vytvorená klasickou kulisou (clonkou) na zmenu prietočného prierezu. Jej výhoda spočíva v možnosti nastavenia polohy s pevne nastavenou hodnotou prietoku kv na každom ventile. Prednastavuje sa natočením nastavovacieho krúžku, pričom sú k dispozícii hodnoty 1 – 8 s krokom 0,5.

Ďalšou vlastnosťou je nastavenie dôrazov minimálnej a maximálnej teploty, umiestnené na termostatickej hlavici, ktorá umožňuje obmedziť nastavenie teploty a zaplombovanie. Pre bežného nájomníka je nájdenie nastavenia problémom.  Je možnosť použitia ventilov aj bez termostatickej hlavice, ktorá sa nahradí otočným kolieskom a umožňuje ručné otváranie, a zatváranie ventilu - v priestoroch kde je možnosť odcudzenia resp. poškodenia termostatickej hlavice.

Použité termostatické hlavice:

Danfoss RAE 5054:

Termostatické hlavice typ RAE so západkovým upevnením, kvapalinová náplň snímača, možnosť obmedzenia alebo blokovania rozsahu teploty a protimrazová ochrana.

Uzatvárateľné radiátorové šrúbenie Danfos RLV

Funkcia radiátorového šrúbenia je viacnásobná. Pomocou neho možno radiátory jednotlivo odstaviť (možno radiátor vypustiť resp. napustiť vodou), za účelom umožnenia opráv a údržby, bez ovplyvnenia ostatných radiátorov v systéme. Z hľadiska regulácie má podobne ako dvojregulačný ventil možnosť vnútorného nastavenia predregulácie. Tým umožňuje v prípadoch škrtenia veľkých diferenčných tlakov prevziať časť škrtenia na seba čím sa znižuje riziko šumu na radiátorových armatúrach. V tomto prípade bude osadzované bez nastavenia

8. Elektrická energia

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS, Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov,

Napojenie zariadení, Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

Čl.414 malým napätím SELV a PELV

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 			sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 2,5 kW		Pp = 2,5 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 4 kW		Pp = 4 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 5 kW		Pp = 3 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 8,7 kW		Pp = 4,2 kW

Technológia RTG					Pi = 35 kW		Pp = 35 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa STN 33 2000-5-51/05:2010

Dimenzovanie je realizované podľa 	      STN 33 2000-4-43/12:2010 a STN 332000-4-473/02:1995

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN EN 60445/12:2018

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1/03:2012

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

9. Ostatné energie  - Medicinálne plyny

Projekt rieši rozvod kyslíka (K), stlačeného vzduchu (T) pre pracovisko RTG.

Vstupné údaje

Kyslík				Vzduch

Počet odberných miest			2				2

Spotreba na odberné miesto			20 l/min			20 l/min

Koeficient súčasnosti				1				1

Menovitý distribučný tlak			0,45MPa			0,45MPa

Minimálny distribučný tlak			0,4MPa			0,4MPa

Maximálny distribučný tlak			0,5MPa			0,5MPa

Maximálna spotreba				2,4 Nm3/hod			2,4 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

- V zmysle vyhlášky MPSVRSRč.508/09 sú potrubné rozvody stlačeného vzduchu zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina C, písmeno b.

Technické riešenie - 2.NP

Rozvod kyslíka

Potrubie kyslíka Ø22x1 začína na chodbe č. 204 v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+1,30m pripojením na existujúce potrubie Ø22x1 s ventilom DN20. Ventil sa používa ako hlavný uzáver kyslíka pre pracovisko RTG na 2.NP. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou W21,8x1/14“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø22x1 je za manometrom redukované na Ø18x1 a je vedené cez stenu na chodbu. Po chodbe je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+2,85m k ventilovej skrini VS2-1.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe č. 204, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+2,85m. Vo výške cca+2,85m je potrubie vedené po strope nad podhľadom po chodbe č. 204. Následne je vo výške cca+2,63m vedené do miestnosti č. 201. Z potrubia Ø18x1 sú zhotovené dve odbočky Ø10x1 ku dvom terminálnym jednotkám v miestnosti č. 201. K terminálnej jednotke je potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,2m. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na terminálnu jednotku je potrebné prispôsobiť dodanej terminálnej jednotke. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe.

Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubie vzduchu Ø22x1 začína na chodbe č. 204 v šachte medicinálnych plynov vo výške cca+1,30m pripojením na existujúce potrubie Ø22x1 s ventilom DN20. Ventil sa používa ako hlavný uzáver vzduchu pre pracovisko RTG na 2.NP. Za hlavným uzáverom sa osadí manometer s príslušenstvom 0-1,0MPa a ventil DN10 so záslepkou G5/8“, ktorý sa využíva pre potreby údržby a tlakových skúšok. Potrubie Ø22x1 je za manometrom redukované na Ø18x1 a je vedené cez stenu na chodbu. Po chodbe je potrubie vedené po strope nad podhľadom vo výške cca+2,85m k ventilovej skrini VS2-1.

Vo výške cca+2,20m sa potrubie Ø18x1 pripojí na potrubie ventilovej skrine VS2-1. Vo ventilovej skrini je osadený ventil (1), oblastný uzáver, konektor pre náhradné zásobovanie (2) servisný ventil pre údržbu (3), manometer 0až1,0MPa (4), tlakový snímač 0-1,0MPa (5), od ktorého budú privedené dátové káble ku klinickému núdzovému alarmu. Ventilová skriňa bude osadená v stene na chodbe č. 204, vo výške cca+1,30m, skriňa je uzamykateľná. Z ventilovej skrine je potrubie Ø18x1 v stene privedené do výšky cca+2,85m. Vo výške cca+2,85m je potrubie vedené po strope nad podhľadom po chodbe č. 204. Následne je vo výške cca+2,63m vedené do miestnosti č. 201. Z potrubia Ø18x1 sú zhotovené dve odbočky Ø10x1 ku dvom terminálnym jednotkám v miestnosti č. 201. K terminálnej jednotke je potrubie privedené v stene pod omietkou do výšky cca+1,2m. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe. Pripojenie na terminálnu jednotku je potrebné prispôsobiť dodanej terminálnej jednotke. Potrubie je potrebné prispôsobiť situácií na stavbe.

Signalizácia a meranie

Potrubné rozvody, u ktorých by v prípade prerušenia normálnej prevádzky vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku, musia byť vybavené klinickým núdzovým alarmom pripojeným na bežný a núdzový elektrický systém.

Signál sa sníma snímačmi tlaku umiestnenými za oblastnými uzatváracími ventilmi kyslíka a stlačeného vzduchu vo ventilovej skrini VS2-1 na chodbe č. 204. Klinický núdzový alarm MZU II bude umiestnený v miestnosti č. 202 ovládač vo výške cca+1,5m nad podlahou.

K alarmu je potrebné priviesť kábel 230V, 50Hz normálneho a núdzového zdroja so samostatným istením (zabezpečí časť elektro). Od každého snímača tlaku na jednotlivých plynoch je potrebné priviesť k alarmu kábel JYSTY 2x2x0,8 (zabezpečí časť elektro).

Signalizácia bude vizuálna, svetelná a akustická.

Vizuálna signalizácia:		displej s okamžitým stavom pretlaku

Svetelná signalizácia bude:	- zelená správna funkcia

- červená pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného tlaku

Akustická signalizácia bude	- pri poklese alebo stúpnutí o 20% menovitého distribučného

tlaku (musí sa dať vypnúť obsluhou)

Všetky svetlá a akustický signál musia byť zapojené tak, aby sa dala preveriť ich správna funkcia.

Materiálové vyhotovenie

Pre montáž rozvodov bude použité medené potrubie podľa STN 428710.22, TDP STN 421320.42, akosť materiálu podľa STN 423005.21. Pre montáž armatúr budú použité materiály z medi a jej zliatin. Všetky komponenty systému, ktoré prichádzajú do styku s medicinálnymi plynmi musia byť pred použitím čisté a bez oleja, mastnoty a iných častíc. Tlakomery pre kyslík musia byť označené "kyslík - použitie tuku zakázané" alebo iným normalizovaným označením. Všetky konektory musia byť v súlade s STN EN ISO 7396-1. Potrubie a armatúry musia byť dokonale odmastené a zazátkované až do montáže, musia sa chrániť proti vstupu kontaminantov pred inštaláciou i počas nej. Spoje potrubia budú zhotovené pomocou spájky spájkovaním na tvrdo. Spájka nesmie obsahovať viac ako 0,025% kadmia. Počas spájkovania je potrebné vnútorný povrch potrubia chrániť ochranným plynom. Označenie čísel spájkovačov, ktorí spoje zhotovovali, sa bude registrovať v knihe plynového zariadenia.

Na mazanie vretien sa môžu použiť maziva kompatibilné s kyslíkom a ostatnými medicinálnymi plynmi (napr. chemicky čistý glycerín). Tesniace materiály rozoberateľných spojov sú fíber, teflón. Hadice k prepojeniu konektorov s prístrojmi sa nepovažujú za súčasť rozvodu, pri ich voľbe treba rešpektovať hygienickú čistotu a požiadavky platných noriem. Teplota samovznietenia všetkých nekovových komponentov systému vrátane mazív a závitových tesnení, ktoré sú pri normálnych podmienkach vystavené menovitému distribučnému tlaku, nesmie byť nižšia ako 160°C.

Dilatácia potrubia je eliminovaná lomami trasy. Potrubie bude uložené pomocou príchytiek a objímok a pomocou závitových tyči, prichytených na steny a stropy. Vzdialenosť umiestnenia uloženia musí byť taká, aby nedochádzalo k prehnutiu alebo skriveniu potrubia. Ventilová skriňa, potrubia pre pripojenie ventilovej skrine a potrubia pre pripojenie nástenných rámp, budú osadené v stene. Potrubia sa po tlakových skúškach zavakujú. Všetky armatúry je potrebné označiť tabuľkami. Potrubie je potrebné označiť štítkami.

Potrubia medicinálnych plynov musia byť vzdialené od elektrického zariadenia o viac ako 50mm. Potrubia je potrebné prepojiť s uzemňovacou sústavou objektu.

10. Vonkajšie osvetlenie – nie je predmetom PD. UNLP má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov RTG

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

Na vetranie priestorov a odvod tepla z priestorov RTG a ovládača je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 2500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 2000 m3/hod.. Jednotka je osadená v strojovni a je vybavená vlastnou reguláciou teploty.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9, protiprúdeho doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odvodného ventilátora. Jednotka je v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadného vzduchu sú riešené z fasády cez protidažďové žalúzie a tlmiče hluku. V prívode vzduchu je naviac zaradený predfilter IFLK 315/60-35. Obe potrubia sú opatrené izoláciou proti orosovaniu (v mieste predfiltra odnímateľnou).

Prívodné potrubie je vybavené tlmičmi hluku za ktorými je odbočenie k čistému nástavcu v Ovládači (202) a v pokračujúcom potrubí k čistým nástavcom RTG pracoviska (201). V odbočení pre ovládač je osadený elektrický ohrievač EPO-250/1.0 na prípadnú potrebu úpravy teploty (spoločný zdroj chladu s 201). Čisté nástavce majú triedu filtrácie E11. Zariadenie odvádza z priestoru RTG pracoviska 3 kW a Ovládača 1 kW tepelných ziskov.

Odvodné potrubie je tiež vybavené tlmičmi hluku a postupne v Ovládači a RTG pracovisku odsáva vzduch cez vírivé výustky (VVKR). Pred pripojením odsávania z Ovládača bude osadený snímač teploty pre reguláciu teploty prívodného vzduchu jednotky DUPLEX.

Prívodné aj odvodné potrubia sú v strojovni od tlmičov hluku (včetne) po stenu s Ovládačom opatrené izoláciou (protihluková).

Vzduchovej výdatnosti pre jednotlivé priestory je nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		   Odvod:		Poznámka:

201	RTG pracovisko	          1500 m3/hod.	    1400 m3/hod.

202	Ovládač			 500 m3/hod.	      500 m3/hod.

203	Strojovňa	            	     0 m3/hod.	          0 m3/hod.)	P

204	Chodba			     0 m3/hod.	      100 m3/hod.)	J

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spolu:			          2000 m3/hod.	    2000 m3/hod.

J – má aj jestvujúce vetranie

P – prirodzené vetranie

Potrebné teplo (minimálna potreba) a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC spolu s komunikačným modulom UTI-INV-U. Jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 6/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Jednotka je osadená na vonkajšom parapete strojovne na konzolách.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 							 5000 W

- Kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC 					 2200 W

- Elektrický ohrievač MBE-250/1.0 						 1000 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:										27930 W

Uvedené výkony sú inštalované. Príkony ventilátorov jednotky DUPLEX v pracovnom bode sú podstatne nižšie (0.84 + 0.53 kW).

12. Štruktúrovaná kabeláž – slaboprúd

Projekt rieši:

- Štruktúrovaná tienená kabeláž typu Cat6A

- Aktívne sieťové komponenty Ethernet 10/100/1000

- Káblová príprava pre signalizáciu medicinálnych plynov

- Komunikačný dorozumievací systém

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.1

Napäťová sústava:	3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S – rozvod v objekte

Napäťová sústava:	12 - 48V,DC/PELV

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 413.1)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená):

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Druh siete podľa STN 33 2000-1 čl.312.2.3

Vplyvy prostredia:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu Elektro.

Technické riešenie

Popis zapojenia kabelážneho systému Cat.6A a požiadavky na dokladovú časť riešenia

V zrekonštruovaných a rozšírených priestoroch RTG pracoviska sa navrhuje vytvorenie rozvodov tienenej štruktúrovanej kabeláže kategórie Cat.6A v zmysle novej normy pre 10GB Ethernet. Tento kabelážny systém Cat.6A bude slúžiť pre potreby počítačovej siete, telefónnych rozvodov a ďalších slaboprúdových technológií ako univerzálne nosné prenosové médium.

Požaduje sa dodržanie všetkých parametrov pre kabelážny systém Cat.6A v zmysle dodatku k norme ISO/IEC 11801, ktorý bol prijatý v roku 2017.

Kabeláž výkonnostnej kategórie Cat.6A bude možné zrealizovať dvoma spôsobmi a to:

- 	inštalovaním uceleného systému Cat.6A,

-	inštalovaním interoperabilných komponentov Cat.6A

Obe uvedené možnosti sú rovnocenné a obe majú oporu aj v medzinárodných normách pre výkonnostnú kategóriu kabelážneho systému Cat.6A. Požaduje sa dodanie certifikátov (certifikátu) pre systémové riešenie Cat.6A v rámci odovzdávania diela v nasledovnom zmysle:

Výkonnostná kategória Cat.6A sa garantuje pre systémy a komponenty Cat.6A len v prípade, že systémy aj komponenty zodpovedajú normám, o ktorých bola zmienka vyššie. Súlad s normami však nemožno potvrdiť inak ako testami a meraniami, ktoré sa dajú realizovať len v špecializovaných skúšobných laboratóriách. Odlíšiť falzifikáty od skutočných systémov a komponentov Cat.6A je zákazník schopný len na základe certifikátov z týchto nezávislých skúšobných laboratórií. Preto je len samozrejmé, že ich zhotoviteľ bude striktne vyžadovať za účelom podrobnej dokumentácie pre odovzdávací proces investorovi.

Pri systéme Cat.6A ide o jeden certifikát na celý prenosový kanál a pri komponentoch Cat.6A sa každý z nich certifikuje samostatne alebo prípadne v skupinách rovnakého produktového radu.

V predkladanom projekte sa navrhuje použitie kabelážneho systému KELine®, ktorý v plnej miere spĺňa všetky vyššie uvedené vlastnosti a požiadavky na prenosové parametre, čím sa zaručí najmä stabilita a funkčnosť systému po dobu minimálne 25 rokov (čo je garantovaná systémová záruka daná výrobcom).

Popis riešenia štruktúrovanej počítačovej siete

Štruktúrovaná kabeláž je na základe hviezdicovej topológie siete navrhnutá ako sieť s jedným hlavným centrálnym uzlom, z ktorého vychádzajú samostatné káblové vedenia ku všetkým pracovným staniciam, sieťovým zariadeniam a k podružným káblovým uzlom.

Na základe takéhoto členenia sa ako hlavný centrálny uzol štruktúrovanej siete pre potreby novej štruktúrovanej kabeláže v zrekonštruovaných priestoroch RTG pracoviska na 2.NP použije nový závesný dátový rozvádzač 15U, ktorého umiestnenie sa plánuje do zrekonštruovanej miestnosti č. 202 – ovládač RTG na 2.NP objektu.

Dátové prepojenie nového dátového rozvádzača DR1 bude zabezpečené optickým prepojovacím káblom TB, 12xOS2 vlákno, 9/125 μm, s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1, ktorý bude privedený z existujúceho dátového rozvádzača DR na 3.NP v miestnosti knižnica . Optický kábel bude cez prestup zvedený z 3.NP a nad podhľadom na stropných káblových úchytoch privedený do miestnosti č. 202 k novému dátovému rozvádzaču DR1. Optický káblový prepoj bude ukončený v optickom patch panely, kde sa jednotlivé optické vlákna navaria na optické pigtaily a ukončia v optických adaptéroch na patch panely (predbežne navrhujeme ukončenie 4 optických vlákien, zvyšné ponechať ako rezervu).

Pripojenie nových rozvodov na existujúce telefónne rozvody v objekte bude zabezpečené telefónnym prepojovacím káblom SHKFH-R 15x2x0,5 s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1. Telefónny prepojovací kábel bude vedený nad podhľadom na stropných káblových úchytoch do telefónne rozvodnej skrine pri schodisku (314), v ktorej bude napojený na voľné prívodné svorky. Na strane nového rozvádzača DR1 sa kábel ukončí na telefónnom patch panely Cat.3 25xRJ45/u, z ktorého sa telefónnymi prepojovacími patch káblami napoja potrebné dátové porty.

Nový dátový rozvádzač sa doplní pasívnymi ukončovacími prvkami – konkrétne dátový patch panel KELine 24xRJ45 Cat.6A, v ktorých budú ukončené jednotlivé káblové rozvody štruktúrovanej kabeláže.

Z pasívnych ukončovacích prvkov budú patch káblami realizované prepojenia k jednotlivým zásuvkám a dátovým portom cez aktívne prvky umiestnené v dátovom rozvádzači. Pre rozsah riešený v tejto projektovej dokumentácii sa dátový rozvádzač vybaví aktívnym switchom Mikrotik 24-port 10/100/100 (2 kusy).

Hlavné káblové trasy sú riešené dátovým káblom KELine S-FTP (S/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1. Ten bude vedený nad stropným SDK a plechovým podhľadom na stropných káblových úchytoch. Ku každej dátovej zásuvke sa privedie 2xS/FTP Cat.6A kábel. Následne sa kábel zatiahne do PVC LSOH chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v dátovej zásuvke. Dátové zásuvky ABB Reflex SI 2xRJ45/s, Cat.6A, sú montované na univerzálnu inštalačnú krabicu KU68.

Káblové rozvody sa na strane zásuvky, ako aj na strane patch panelu ukončia modulom KELine keystone modul Cat 6A, HD, RJ45/s.

Presné umiestnenie zásuviek, káblové trasy, ako aj umiestnenie ďalších zariadení je zrejmé z výkresovej časti dokumentácie. Zásuvky budú inštalované vo výške 400mm od podlahy, pokiaľ nie je v projekte uvedené inak. Číslovanie zásuviek a ich napojenie na aktívne zariadenia zrealizovať v koordinácii so zástupcami IT oddelenia UNLP Košice.

Napojenie dátového rozvádzača DR1 na elektrickú sieť je riešené v projekte NN silnoprúdových rozvodov. Prívod k rozvádzaču vyhotoviť z elektrického rozvádzača samostatným káblom CYKY-J 3x2,5 (resp. ekvivalent) a ukončiť v dátovom rozvádzači. Na tento prívod sa napojí rozvodný panel 8x230V inštalovaný v dátovom rozvádzači. Prívod istiť samostatným jednofázovým ističom 16A/ B, istič v rozvádzači označiť ako „RD1 – NEVYPÍNAŤ!!!“.

Po ukončení prác previesť značenie káblov, zásuviek a ostatných komponentov.

Signalizácia medicinálnych plynov

Pre potreby kontroly a signalizácie tlaku medicinálnych plynov je potrebné natiahnuť 2x dátový signálny kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 v prevedení s triedou reakcie na oheň B2ca s1d1a1 medzi ventilovou skriňou a klinickým núdzovým alarmom. Konkrétne:

- 2x dátový kábel J-H(ST)H 2x2x0,8 medzi tlakovým snímačom kyslíka a vzduchu umiestneným vo ventilovej skrini VS2-1 v miestnosti – 204 – Chodba vo výške cca+1,35m nad podlahou a klinickým núdzovým alarmom umiestneným vo výške cca+1,50m nad podlahou v miestnosti - 202 – Ovládač

Káble budú vedené spolu s ostatnými káblami štruktúrovanej kabeláže pod stropom na stropných káblových úchytoch, následne budú zatiahnuté do plastovej chráničky, ktorá bude v rámci pevných murovaných priečok uložená do pripravenej drážky až k miestu ukončenia v alarmovej skrini.

Presné umiestnenie ventilových skríň, alarmových skríň, ako aj jednotlivé káblové trasy sú zakreslené vo výkresovej časti dokumentácie. Ukončenie káblov konzultovať a koordinovať s dodávateľom rozvodov medicinálnych plynov.

Komunikačný dorozumievací systém

Pre potreby zabezpečenia komunikácie medzi obsluhou RTG prístroja a pacientom v miestnosti RTG sa uvažuje s inštaláciou komunikačného dorozumievacieho zariadenia MMP205B. Riadiaca a komunikačná jednotka personálu sa umiestni na stôl v miestnosti č.202 – ovládač, podružná komunikačná jednotka pre pacienta sa umiestni na podhľad nad RTG prístrojom. Presné miesto určí montáž technológie pri samotnej realizácii. Prepojovací kábel bude vedený nad podhľadom na stropných káblových úchytoch.

EMC

Všetky dátové rozvádzače budú uzemnené technologickou zemou v príslušných NN rozvádzačoch. Kabeláž bude tienená s krútenými pármi (twistovaná). Trasy rozvodov budú vedené s trasami silnoprúdu v dovolených súbehoch v zmysle platných STN noriem. Káblové vedenia musia byť vzdialené 1m od výťahov, priemyselných alebo medicínskych prístrojov a najmenej 50 cm od žiariviek.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty