Stavba : 	Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia 
na urologickom oddelení UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice

Investor: 		Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice

Miesto stavby:  	Košice

Stavebné úpravy RTG

Košice, apríl 2021

Vypracoval: RAMESEUM – Ing. Michal Varga, Východná 10, Košice

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Varga

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod:

Predmetom tohto projektu je návrh zosilnenia stropnej nosnej konštrukcie pod RTG zariadenie.

Východiskové poklady:

- Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav);

- Obhliadka jestvujúceho stavu;

Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: STN EN 1990-1998.

Popis nosnej konštrukcie:

- Nosný systém budovy sa v rámci stavebných úprav nemení. V rámci úprav sa do nosnej konštrukcie zasahuje iba lokálne v mieste potreby zosilnenia pod RTG zariadením.

Účel stavebných úprav:

Účelom prác je osadenie nového RTG prístroja v miestnosti RTG pracoviska. Súčasťou je nutné zosilnenie stropnej konštrukcie nad 1.NP, v mieste pod novonavrhnutým RTG zariadením v mieste jeho kotvenia.

V rámci búracích prác je nutné vybúranie jestvujúceho obvodového muriva v mieste kotvenia zosilňujúcich prvkov.

Popis nového stavu:

Pre zosilnenie stropnej konštrukcie nad 1.NP sú navrhnuté dva oceľové nosníky pod úrovňou stropnej dosky, ktoré sú kotvené do nosných jestvujúcich železobetónových prievlakov. Pred osadením oceľových nosníkov je nutné vybúrať časť nosného muriva na 2.NP kvôli ich kotveniu nad okrajovým železobetónovým prievlakom. Bližšie viď výkres tvaru statiky.

Po realizácii búracích prác nutné realizovať novú zosilňujúcu konštrukciu pomocou oceľových nosníkov prierezu HEA220. Nosníky je nutné zo strany okrajového nosníka zrezať zo spodnej hrany na dĺžke 1,0m tak, aby výška prierezu bola 88mm. K prierezu následne privariť oceľové plechy podľa výkresu tvaru statiky. Jedná sa o sponý plech v zrezanej časti a výstuhu so stužením v časti zmeny prierezu. Kotvenie oceľových nosníkov je znázornené v detailoch kotvenia pre oba konce nosníkov. Kotvenie realizovať pomocou kotviacej techniky HILTY s dodržaním ich konštrukčných zásad a technických postupov.

Po osadení nosníkov nutné v mieste vybúranej časti muriva realizovať výplň pomocou rozťažnej malty.

Záver:

Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené nasledujúce závery:

- Pred realizáciou vybúrať časť obvodového muriva;

- Na 1.NP osadiť novú zosilňujúcu konštrukciu pozostávajúcu z oceľových nosníkov so základným prierezom HEA220;

- Dodatočné vyplnenie otvorov v murive rozťažnou maltou po osadení zosilňujúcej konštrukcie;

- Všetky ostatné búracie práce a zmeny nie sú predmetom posúdenia statiky nakoľko nezasahujú do nosnej konštrukcie a ani ju inak neovplyvňujú;

- Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca s účelom objektu) sa nemení;

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické pôsobenie objektu ako celku. Budova aj po uskutočnení stavebných úprav môže aj naďalej slúžiť účelu, na ktorý bola pôvodne navrhnutá.

Vypracoval: 								Ing. Lukáš Špak

Ing. Michal Varga

V Košiciach, apríl 2021

Zodpovedný projektant :

________________________

Ing. Michal Varga