INVESTOR :  Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice

MIESTO STAVBY :  Rastislavova 43, Košice

NÁZOV STAVBY :   Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja Uroskop Omnia na

Urologickom oddelený UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice

Objekt : SO 01 Stavebné úpravy RTG

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  Všeobecné  údaje

Protipožiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby „Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prís-troja Uroskop Omnia na Urologickom oddelený UNLP Košice, Rastislavova 43, Košice“ je riešená podľa STN 73 0834, STN 73 0835, STN 73 0802 a súvisiacich STN, v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0834, STN 73 0835, STN 73 0802 a odst.2, §98 vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. poznámky k článku, nakoľko jestvujúci objekt pavilónu UNLP v Košiciach kde sa posudzovaná časť nachádza bol projektovaný na zdravotnícke účely podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov podskupiny STN 73 08........ (tj. pred rokom 1977 ).

Predmetom riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti ( ďalej len PBS) v rámci pred-metnej stavby sú drobné stavebné úpravy v jestvujúcich priestoroch RTG v časti II. NP, XIX. pavilónu na Urologickom oddelení spojené výlučne len s modernizáciou jestvujúceho praco-viska - dochádza iba k výmene RTG prístroja, ruší sa ovládač, filtér, kabínka a zhotoví sa nový ovládač a strojovňa VZT. Stavebné úpravy spočívajú v drobných dispozičných úpra-vách pôvodných priestorov, ktoré súvisia s výmenou starého RTG prístroja za nový moder-nejší zodpovedajúci požiadavkam súčasnej legislatívy, osadení nových dverí v rámci drobných dispozičných úprav, povrchových úprav stien, podhľadov, položení nových podláh, elektrických rozvodov za účelom obnovy jestvujúcich priestorov pracoviska, zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov pracoviska a zvýšenia komfortu pacientov modernej-šieho pracoviska RTG. V rámci upravovaných riešených priestorov sa vytvorí strojovňa VZT m.č.203 (označenie miestnosti z pôdorysu nového stavu) na úkor pôvodnej m.č. 203 –filter (označenie miestnosti z pôdorysu jestvujúceho stavu), ktorá bude slúžiť výlučne len pre nový RTG prístroj, nakoľko tvorí neoddeliteľnú súčasť technológie nového RTG prístroja a vytvoria sa dve nové miestnosti rovnako pre poreby nového RTG prístroja mediciálne plyny ( ďalej len MP) a elektrický rozvádzať (ďalej len EO) na úkor jestvujúcej urologickej ambulancie, len z dôvodu toho aby rozvod mediciálnych plynov a rozvádzač pre nový RTG prístroj neboli umiestnené na chodbe v posudzovanej časti objektu z estetického dôvodu.

Stavebnými úpravami sa účel objektu ako celku vrátane modernizovanej časti pracoviska RTG v časti na II.NP v jestvujúcom objekte nemení oproti pôvodnému účelu stále slúži zdra-votníckym účelom – pracovisko RTG na Urologickom oddelení.

Dispozičné riešenie predmetného objektu je uvedené v priloženej dispozícií. Stavebné kon-štrukcie jestvujúceho objektu s ôsmymi nadzemnými podlažiami, deviatym nadzemným technickým podlažím zaberajúcim časť strechy objektu a dvoma podzemnými podlažiami  sú tvorené konštrukciami nehorľavými. Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet – stĺ-py a prievlaky. Obvodový plášť je murovaný. Stropy nad podlažiami sú tvorené železobetó-novými doskami, nad posledným podlažím (z časti VIII.NP a zčasti technické IX.NP) je strop tvorený taktiež železobetónovou doskou so spádovými a hydroizolačnými vrstvami.

Novonavrhované murované priečky a domurovky sú z tehál plných pálených a z tehál YTONG. Nižšie uvedené označenie miestnosti v rámci stavebných úprav je z pôdorysu nového stavu. Montovaná predsadená stena hr.100mm (m.č.203) v skladbe 2x sadrokartó-nová akustická doska Knauf Red Piano s podkonštrukciou Knauf a akustickej izolácie z minerálnej vlny Kanuf insulation decibel hr.75mm. Na vymurované steny z tehál ytong je nutné previesť sieťku + sadrovú stierku. Na vymurované steny z tehál plných pálených je nutné previesť zváranú sieťovinu prichytenú hilti kotvami do muriva + rabicové pletivo + barytová omietka + špric + hrubá omietka + sieťka + sadrová stierka. Vyspravenie omietok po búracích prácach v m.č.202, 203, 204 sa prevedie z hrubej omietky. Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami, kovové RTG dvere s oloveným plechom a zárubňa s olovenou výstelkou. Okno do vyšetrovne sa použije jestvujúce premiestnené z pôvodného miesta na nové (okno r.1025x875mm). Preklady nad dverami a oknom sú navrhnuté typové Porotherm KPP12. Podhľady sú navrhnuté kazetové OWA cosmos 68, r.600x600mm, kazetové narážacie z pozinkovaného plechu r.625x625mm a podhľady zo sadrokartónu. V m.č.203 strojovňa VZT je strop obložený akustickou izoláciu z minerálnej vlny Knauf insulation decibel hr.100mm. Podlahové kanáliky pre TG káblový rozvod sú navrhnuté z plechu hr.3mm. Prekrytie kanálika je z plechu hr.5mm. Kanáliky sú podrobné skreslené a vykázané na AS-6. Základ v podlahe pre kotvenie RTG je navrhnutý z prostého betónu C25/30 a pevnostného mostíka Sikadur 32. Podlahy, oklady stien sú navrhnuté podľa účelu miestnosti podľa projektu stavebnej časti. Schodiská, výťahy, chodby a východy na voľné priestranstvo v rámci objektu ostávajú jestvujúce bez akýchkoľvek zmien.

Konštrukčné a dispozičné riešenie predmetného objektu vrátane jeho situovania je uve-dené v stavebnom riešení vyššie uvedeného projektu.

2.  Technické  riešenie  PBS

V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory jestvujúceho RTG na II.NP jestvujúceho objektu tvoriacu samostatnú časť v rámci podlažia. Rekonštrukcia sa robí v rámci časti II.NP vrátane pôvodnej vyšetrovne RTG, pôvodného ovládača RTG, kabínky, filtra, časti jestvu-júcej urologickej ambulancie a vrátane dverí a chodieb vedúcich k hlavným únikovým scho-diskám a výťahom na II.NP v jestvujúcom objekte, ktorý slúži v súčasnosti ako objekt ne-mocnice s poliklinikou - pozri priložené dispozičné riešenie projektu.

Posudzované priestory sú od ostatných neposudzovaných priestorov oddelený jestvujúcimi a novými murovanými stenami s novými dverami (vstup do nového pracoviska RTG a ovládača z hlavnej chodby umiestnenými v mieste pôvodných dverí a nové dvere do strojovne VZT a miestnosti MP, EO z hlavnej chodby).

Ostatné priestory na tomto posudzovanom podlaží (mimo posudzovaných priestorov– po-sudzované priestory tvoria m.č. 201- 203, MP, EO  – označenie z pôdorysu nového stavu) ako aj ostatné nadzemné (vrátane technického podlažia v rámci časti strechy) a podzemné podlažia ostávajú celé pôvodné (nevykonávajú sa v nich nijaké stavebné úpravy, ani sa ne-mení účel využitia jednotlivých miestností týchto priestorov) a nie su predmetom riešenia tejto protipožiarnej bezpečnosti (s posudzovanými priestormi sú prepojené jestvujúcimi chod-bami s dverami a jestvujúcimi murovanými stenami a dverami) v týchto priestoroch platí pôvodné riešenie objektu bez akýchkoľvek zmien.

Posudzovaný objekt bol projektovaný a postavený pred nadobudnutím účinnosti technic-kých noriem podskupiny STN 73 08.... to jest pred rokom 1977 čo znamená, že objekt nie je delený na požiarne úseky.

Protipožiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvu-júceho objektu (vyššie uvedené miestnosti nového stavu v rámci jestvujúceho objektu) v súlade s úvodnými ustanoveniami STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0835 a súvisiacich noriem.

Bez ďalšieho preukazovania z vyššie uvedeného vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami v posudzovanej časti objektu nedochádzak zvýšeniu pôvodného náhodného po-žiarneho zaťaženia pn = 20kg/m2( pol. 4.1, Príloha A, tab. A.1, STN 73 0802), nezväčšuje sa ani súčiniteľ an = 0,9 – nemení sa účel priestorov ani pracoviska, iba dochádza k jeho úprave z dôvodu modernizácie pracoviska a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

Stavebné úpravy sa vykonávajú len v rámci posudzovanej časti jestvujúceho objektu, to jesť nemení sa obostavaný priestor, nemení sa statický systém, nenarušujú sa pôvodné nosné konštrukcie objektu.

Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plo-chy v obvodových konštrukciách.

Počet osôb E sa v posudzovanej časti objektu nemení porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241. Drobnými stavebnými úpravami sa nenarušujú hlavné únikové chodby, schodiská a dvere na únikových cestách v objekte. Dĺžky a šírky únikových ciest ostávajú nezmenené viď. výkresy pôvodného a novonavrhovaného stavu.

Hlavné únikové schodiská a chodby vedúce z podlažia až na voľné priestranstvo ostávajú bez akýchkoľvek zásahov a zmien.

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08.., t. j. nedochádza k zmene užívania posudzovaných priestorov jestvujúceho objektu v súlade s čl. 2.1.2, STN 73 0834, a navrhované stavebné úpravy v rámci tejto stavby vyššie uvedené sú zatriedené do zmien stavieb skupiny I v súlade s čl. 2.2.1, STN 73 0834, pre ktoré platia obmedzené požiadavky požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 2.1.1, 2.2.2, STN 73 0834.

Návrh predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnos-ti, nakoľko predmetným návrhom sú splnené požiadavky čl. 2.2.2, STN 73 0834, čo je v súlade s prvou vetou uvedeného článku citovanej normy.

Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v posudzovaných priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany objektu, to znamená, že  môžeme pre dané stavebné úpravy vyššie uvedené plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu bez akýchkoľvek zmien (účel objektu ani posudzovanej časti podlažia ako celku sa nemení).

Stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu jestvujúceho objektu sú nehorľavé – pôvodné nosné a obvodové konštrukcie sa stavebnými úpravami nemenia.

V rámci predmetnej stavby ostáva pôvodné riešenie nárhu požiarnej vody, prenosných  ha-siacich prístrojov, zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie so samočinnými a tlačitkový-mi hlásičmi požiaru (ak sú v objekte namontované) a zariadenia domáceho rozhlasu (ak je v objekte namontované), pre objekt ako celok, v zmysle pôvodného riešenia v plnom rozsa-hu bez akýchkoľvek zmien – nakoľko posudzovaná časť na II.NP jestvujúceho objektu tvorí samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných nosných konštrukcií, oddelenú od ostatných neposudzovaných častí jestvujúcimi a novými murovanými stenami a novými dverami (umiestnenými na mieste pôvodných dverí a nové dvere do novovzniknutého priestoru strojovne VZT a miestnosti MP, EO – všetky tieto dvere vyhovujú bez požiadaviek z hľadiska PBS – nové  dvere do m.č. 201, 202 nemajú nijakú požiarnu odolnosť tak ako ju nemali ani pôvodné dvere a rovnako ako nové dvere do m.č. 203, MP, EO vyhovujú aj z dô-vodu toho, že objekt nie je delený na požiarne úseky ).

Vykurovanie jednotlivých posudzovaných priestorov objektu bude jestvujúce teplovodné. Zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev TUV je OST nachádzajúca sa v areály Univerzitnej nemocnice.

Vetranie posudzovaných priestorov je novou vzduchotechnikou, ktorá bude slúžiť len pre modernizovanú časť priestorov pracoviska RTG ako súčasť technológie nového RTG prís-troja.

V prípade výmeny káblových rozvodov v stavbe sa musia použiť káble a príslušenstvo káb-lov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 3.7, STN 73 0834/Z1 a čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1. Pri výmene káblových rozvodov v stavbe sa dodávka el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke (osvetlenie únikových ciest, zariadenie domáceho rozhlasu, EPS a prípadne VZT) musí zabezpečiť podľa STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

Príjazd požiarnych vozidiel k vstupu do jestvujúceho objektu bude umožnený po jestvujú-cich komunikáciách, ktoré svojou realizáciou vyhovujú požiadavkám STN 73 0802, čl. 10.2.1.1, 10.2.1.2 a súvisiacich článkov, do vzdialenosti aspoň 20m od vchodu naväzujúceho na zásahové cesty. Šírka prístupovej komunikácie je min 3,0 m.

Nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok, nakoľko stavebnými úpravami v časti II.NP jestvujúceho objektu sa nezväčšuje úžitková plocha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku ani posudzovanej časti – aj po stavebných úpravách bude posudzovaná časť objektu ale aj samotný objekt ako celok slúžiť rovnakým účelom ako pre nimi.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

3.  Použité  normy

STN 73 0834, STN 73 0802,  STN 73 0835, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0872, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN  92 0203, STN EN 62305, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, apríl 2021                                      Vypracoval :  P. Mantič