Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA

Stavba         			:    Stavebné úpravy pre inštaláciu RTG prístroja UROSKOP

OMNIA na urologickom oddelení UNLP, Košice, Rastislavova

43, Košice

SO				:    01 - Stavebné úpravy RTG

Investor			:    Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura, Rastislavova 43, Košice

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    Pre realizáciu

Dátum vyhotovenia		:    Marec 2021

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

738N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:	2

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	3

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	3

4.1	Stavebná:	3

4.2	Elektroinštalácia:	3

4.3	Sanita:	3

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:	4

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	4

7.	ZÁVER:	4

# ÚVOD:

Realizačná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe rozpracovaného projektu stavebnej časti a podkladov od technológie. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov RTG

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

Na vetranie priestorov a odvod tepla z priestorov RTG a ovládača je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 2500 Multi Eco so vzduchovou výdatnosťou prívodu a odvodu vzduchu 2000 m3/hod.. Jednotka je osadená v strojovni a je vybavená vlastnou reguláciou teploty.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy F9, protiprúdeho doskového rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, priameho chladiča a prívodného ventilátora. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a odvodného ventilátora. Jednotka je v hygienickom prevedení.

Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk odpadného vzduchu sú riešené z fasády cez protidažďové žaluzie a tlmiče hluku. V prívode vzduchu je naviac zaradený predfilter IFLK 315/60-35. Obe potrubia sú opatrené izoláciou proti orosovaniu (v mieste predfiltra odnímateľnou).

Prívodné potrubie je vybavené tlmičmi hluku za ktorými je odbočenie k čistému nástavcu v Ovládači (202) a v pokračujúcom potrubí k čistým nástavcom RTG pracoviska (201). V odbočení pre ovládač je osadený elektrický ohrievač EPO-250/1.0 na prípadnú potrebu úpravy teploty (spoločný zdroj chladu s 201). Čisté nástavce majú triedu filtrácie E11. Zariadenie odvádza z priestoru RTG pracoviska 3 kW a Ovládača 1 kW tepelných ziskov.

Odvodné potrubie je tiež vybavené tlmičmi hluku a postupne v Ovládači a RTG pracovisku odsáva vzduch cez vírivé výustky (VVKR). Pred pripojením odsávania z Ovládača bude osadený snímač teploty pre reguláciu teploty prívodného vzduchu jednotky DUPLEX.

Prívodné aj odvodné potrubia sú v strojovni od tlmičov hluku (včetne) po stenu s Ovládačom opatrené izoláciou (protihluková).

Vzduchovej výdatnosti pre jednotlivé priestory je nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

201	RTG pracovisko		1500 m3/hod.	14O0 m3/hod.

202	Ovládač			 500 m3/hod.	 500 m3/hod.

203	Strojovňa			   0 m3/hod.	   0 m3/hod.)	P

204	Chodba			   0 m3/hod.	 100 m3/hod.)	J

---------------------------------------------------

Spolu:			2000 m3/hod.	2000 m3/hod.

J – má aj jestvujúce vetranie

P – prirodzené vetranie

Potrebné teplo (minimálna potreba) a chlad pre jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC spolu s komunikačným modulom UTI-INV-U. Jednotky sú vzájomne prepojené dvojicou chladiarenského Cu potrubia 6/16 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačným káblom. Jednotka je osadená na vonkajšom parapete strojovne na konzolách.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nárokuje len na elektrickú energiu podľa nasledovného rozpisu:

- Ventilátory jednotky DUPLEX 							 5000 W

- Kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC 						 2200 W

- Elektrický ohrievač MBE-250/1.0 						 1000 W

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Spolu:											27930 W

Uvedené výkony sú inštalované. Príkony ventilátorov jednotky DUPLEX v pracovnom bode sú podstatne nižšie (0.84 + 0.53 kW).

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

## Stavebná:

- Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať.

- Pri montáži podhľadov spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

- Strojovňu VZT voči okolitým priestorom odhlučniť.

- V potrebnom rozsahu zariadenia kapotovať.

## Elektroinštalácia:

- Potrebné je napojiť rozvádzač jednotky DUPLEX na zdroj energie 400 V – 50 Hz. Zároveň je potrebné prepojiť rozvádzač so snímačom teploty odvodu z pracoviska RTG ešte pred pripojením na ostatné potrubia a tiež ovládačom jednotky CP TOUCH (bude v miestnosti Ovládač).

- Potrebné je napojiť na zdroj energie 230 V – 50 Hz kondenzačnú jednotku AOYG-45LATT.

- Zabezpečiť napojenie a ovládanie (z miestnosti Ovládača) elektrického ohrievača MBE-250/1.4 (230 V) pomocou REG 330/400 a snímača TGBK 330 podľa teploty za ohrievačom 21°C a zabezpečiť jeho blokovanie na chod jednotky DUPLEX – uvedie sa do chodu až po jej spustení a jednotka ešte musí pracovať 2 minúty po jeho odstavení.

- Signalizáciu o zanesení filtra z diferenčného tlakového spínača TDP-S zviesť do miesta osadenia CP TOUCH (osadený je na filtri 1.9).

- Prepojenie kondenzačnej jednotky s rozvádzačom jednotky DUPLEX prevedie montážna organizácia VZT spolu s prepojovacím Cu potrubím.

## Sanita:

Od jednotky DUPLEX (má 3 odvody) je potrebné riešiť odvod kondenzátu do kanalizácie cez sifónový uzáver.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:

Najhmotnejším (350 kg) a zároveň aj najrozmernejším zariadením (2600 x 580 x výška 1950 mm včetne nôh výšky 200 mm) je jednotka DUPLEX 2500 Multi Eco. Závesy riešiť pomocou vykázaného montážneho materiálu.

Dôležité upozornenia:

- Úroveň spodnej hrany podhľadu 2560 mm je nutné dodržať. V prípade potreby odstrániť omietku nad čistými nástavcami v pracovni RTG.

- Dodržať minimálnu vzdialenosť prepojenia Cu potrubia medzi kondenzačnou jednotkou a jednotkou DUPLEX.

- Izoláciu predfiltra IFLK zabezpečiť ako odnímateľnú.

Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu.

U navrhnutého zariadenia je potrebné meniť filtre vzduchu v predfiltry IFLK 315/60-35 , jednotke DUPLEX a čistých nástavcoch. Náhradné je potrebné v dostatočnom predstihu si objednať u ich výrobcu. Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi. Navrhnuté zariadenia sú prevádzkové vyskúšané a nárokujú optimálne množstvá energií.

Navrhnuté zariadenie splňuje ErP (Ecodesign) – Nariadenie EU 1253/2014 platné od 1.1.2016 i 1.1.2018.

V Košiciach marec 2021

Ing. Jozef Nanáši