Stavba               	:   Rozvody medicinálnych plynov pre XIX. pavilón UN L.Pasteura

pracovisko Rastislavova 43, Košice

Objekt               	:   SO-01 Stavebné úpravy pre rozvody MP

Miesto              	:   Rastislavova 43, Košice

Investor           	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Projektant          :   DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice V. 2021

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                     :   Rozvody medicinálnych plynov pre XIX. pavilón UN L.Pasteura

pracovisko Rastislavova 43, Košice

Objekt               	    :   Stavebné úpravy pre rozvody MP

Miesto                     :   Rastislavova 43, Košice

Investor               	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Kraj                     	:   Košický

Charakter            	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:   Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	:   Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

IČO             	:   00 606 707

Projektant  :  DOMINO INVEST s.r.o., Szakkayho 1, 040 01 Košice

Zastúpený  :  Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             :  46 848 045

DIČ             :  2 023 619 488

IČ DPH      :  SK 2 023 619 488

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko Rastislavova 43,  Košice. Stavebné  úpravy sa budú realizovať v XIX. pavilóne na I.PP a  v budove Urgentného príjmu na I.PP.  Rozvody medicinálnych plynov / stlačený vzduch a kyslík/  budú slúžiť pre XIX. pavilón. Rozvod stlačeného  vzduchu sa bude realizovať z budovy Urgentného príjmu,  a kyslík sa bude realizovať z XIX. pavilónu.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete.

K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko prevádzkových a pracovných priestorov  ostanú nezmenené.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Stavebné úpravy pre rozvody MP

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom a užívateľom stavby bude investor –  UN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice, pracovisko Rastislavova 43, Košice.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   		:   07/2021

Ukončenie stavby 		:   08/2021

Celková doba výstavby 	:   1 mesiac

B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura, na ulici Rastislavova 43, Košice.

Rozvod stlačeného  vzduchu sa bude realizovať z budovy Urgentného príjmu,  a kyslík sa bude realizovať z XIX. pavilónu. Rozvody MP budú slúžiť pre potreby XIX.pavilónu.

Budova je napojená všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch I.PP a nedôjde ani k výrubu zelene.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom bola mapa z katastrálneho portálu.

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky a presné vytýčenie sietí.

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonického a stavebno-technického riešenia bude riešenie rozvodov medicinálnych plynov. Ide len o demontáž jestvujúcich podhľadov a ich spätná montáž.

2.2 Technológia hlavnej výroby

Budova Monobloku má nevýrobný charakter a  preto nie je potrebný ani technologický postup.

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútroareálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Rastislavova. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože sa jedná o rozvody medicinálnych plynov  a počet pacientov sa nemení.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy ostanú nezmenené. Po zrealizovaní MP ostanú plochy ako boli.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 02 tehly         	-   0,2t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03 -  1,7t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

Dodávateľ technických zariadení  pri odovzdaní zabezpečí zaškolenie obsluhy ním dodaných zariadení s dôrazom na bezpečnosť práce.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany nie je riešená, nie je potrebná.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na I.PP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov kanalizácie.

6. Zásobovanie vodou

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov SV ani TÚV.

7. Ústredné vykurovanie

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov ústredného vykurovania.

8. Elektrická energia

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov elektroinštalácie.

9. Ostatné energie  - Medicinálne plyny

Projekt rieši rozvody prívodných potrubí kyslíka (K) a stlačeného vzduchu (T) pre XIX. pavilón UNLP Košice.

Vstupné údaje

Kyslík		Vzduch

Predpokladaný počet odberných miest	150		       	150

Spotreba na odberné miesto			20 l/min		20 l/min

Koeficient súčasnosti				0,6			0,6

Menovitý distribučný tlak			0,45MPa		0,45MPa

Minimálny distribučný tlak			0,4MPa		0,4MPa

Maximálny distribučný tlak			0,5MPa		0,5MPa

Predpokladaná spotreba			100Nm3/hod		100Nm3/hod

Maximálna spotreba (výkon prípojky)	150Nm3/hod		150Nm3/hod

Technické riešenie - prívod a stúpačky

Rozvod kyslíka

Potrubie kyslíka 35x1,5 začína na 1.PP v budove XIX. pavilónu v technickej miestnosti pri stĺpe C/2. Potrubie 35x1,5 sa pripojí vo výške cca+2,05m nad podlahou na existujúce potrubie kyslíka 22x1. Na potrubí sa osadí ventil DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka. Za ventilom sa osadí manometer s príslušenstvom s rozsahom 0-1MPa, odvodňovač potrubia 54x2 s príslušenstvom a ventil DN20, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre existujúce potrubie 22x1. Za hlavným uzáverom kyslíka DN40 sa zhotoví odbočka 35x1,5 s ventilom DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre budovu XIX. pavilónu. Potrubie 35x1,5 je vedené vo výške cca+2,25m cez stenu na chodbu. Po chodbe je potrubie 35x1,5 vedené po stene vo výške cca+2,25m k stĺpu B/9. Tu je potrubie ukončené ventilom DN40 so záslepkou, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre časť A budovy XIX. pavilónu. Pred ventilom sa zhotoví odbočka 35x1,5 s ventilom DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre časť C budovy XIX. pavilónu. Za ventilom je odbočka (stúpacie potrubie) 35x1,5 vedená v šachte medicinálnych plynov cez 1.NP na 2.NP, kde je vo výške cca+1,50m ukončená zátkou. Na 1.NP v šachte medicinálnych plynov sa vo výške cca+1,10m zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre 1.NP XIX. pavilónu. Na 2.NP v šachte medicinálnych plynov sa vo výške cca+1,10m zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre 2.NP XIX. pavilónu pre oddelenie operačných sál. A vo výške cca+1,20m sa zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver kyslíka pre 2.NP XIX. pavilónu pre oddelenie RTG.

Upozorňujeme, že existujúca prípojka kyslíka 22x1 zo zdrojovej stanice kyslíka pre pavilón XIX., je na predpokladanú spotrebu nedostatočná a bude potrebné ju v budúcnosti vymeniť.

Rozvod stlačeného vzduchu

Potrubie stlačeného vzduchu 35x1,5 začína na 1.PP v budove urgentného príjmu v existujúcej šachte medicinálnych plynov S.10. Potrubie 35x1,5 sa pripojí vo výške cca+1,55m nad podlahou na existujúce potrubie vzduchu 42x1,5. Na potrubí sa vo výške cca+1,65m osadí ventil DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre budovu XIX. pavilónu. Za ventilom sa osadí manometer s príslušenstvom s rozsahom 0-1MPa. Potrubie 35x1,5 je vedené vo výške cca+2,55m cez stenu existujúcej šachty medicinálnych plynov. Po budove urgentného príjmu je potrubie 35x1,5 vedené nad podhľadom po stene v rôznych výškach k stĺpu C/10 a cez stenu privedené do budovy XIX. pavilónu na 1.NP. Potrubie 35x1,5 je vedené na 1.PP a vo výške cca+2,60m privedené k stĺpu B/13. Na potrubí sa osadí ventil DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre XIX. pavilón. Pred ventilom sa osadí odvodňovač potrubia 54x2 s príslušenstvom. Za ventilom sa osadí manometer s príslušenstvom s rozsahom 0-1MPa. Všetky armatúry budú osadené v uzamykateľnej plechovej skrinke. Za ventilom za plechovou skrinkou sa vo výške cca+2,05m zhotoví odbočka 35x1,5 s ventilom DN40 so záslepkou, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre časť A budovy XIX. pavilónu. Za týmto ventilom je na potrubí 35x1,5 vo výške cca+2,15m osadený ventil DN40, ktorý sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre časť C budovy XIX. pavilónu. Potrubie 35x1,5 je vedené po strope resp. stene vo výške cca+2,25m po chodbe k stĺpu B/9. Následne je stúpacie potrubie 35x1,5 vedené v šachte medicinálnych plynov cez 1.NP na 2.NP, kde je vo výške cca+1,50m ukončené zátkou. Na 1.NP v šachte medicinálnych plynov sa vo výške cca+1,10m zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre 1.NP XIX. pavilónu. Na 2.NP v šachte medicinálnych plynov sa vo výške cca+1,10m zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre 2.NP XIX. pavilónu pre oddelenie operačných sál. A vo výške cca+1,20m sa zhotoví odbočka 22x1, na ktorej sa vo výške cca+1,30m osadí ventil DN20 so záslepkou. Ventil sa využíva ako hlavný uzáver vzduchu pre 2.NP XIX. pavilónu pre oddelenie RTG.

Upozorňujeme, že v prípade že sa v XIX. pavilóne zhotovia plánované odberné miesta bude potrebné prehodnotiť výkon existujúcej kompresorovej stanice.

Materiálové vyhotovenie

Táto norma upravuje výber materiálov a požiadavky na montáž, ktorú smú vykonávať len tie závody, ktoré majú potrebné strojové zariadenie a nástroje, odborných zamestnancov s praktickými vedomosťami a skúsenosťami a majú potrebné oprávnenie podľa vyhlášky MPSVRSR č 508/09.

Pre montáž rozvodov bude použité medené potrubie podľa STN 428710.22, TDP STN 421320.42, akosť materiálu podľa STN 423005.21. Pre montáž armatúr budú použité materiály z medi a jej zliatin. Všetky komponenty systému, ktoré prichádzajú do styku s medicinálnymi plynmi musia byť pred použitím čisté a bez oleja, mastnoty a iných častíc. Tlakomery pre kyslík musia byť označené "kyslík - použitie tuku zakázané" alebo iným normalizovaným označením. Terminálne jednotky a všetky konektory musia byť v súlade s STN EN ISO 77396-1. Potrubie a armatúry musia byť dokonale odmastené a zazátkované až do montáže, musia sa chrániť proti vstupu kontaminantov pred inštaláciou i počas nej. Spoje potrubia budú zhotovené pomocou spájky spájkovaním na tvrdo. Spájka nesmie obsahovať viac ako 0,025% kadmia. Počas spájkovania je potrebné vnútorný povrch potrubia chrániť ochranným plynom. Označenie čísel spájkovačov, ktorí spoje zhotovovali, sa bude registrovať v knihe plynového zariadenia.

Na mazanie vretien sa môžu použiť maziva kompatibilné s kyslíkom a ostatnými lekárskymi plynmi (napr. chemicky čistý glycerín). Tesniace materiály rozoberateľných spojov sú fíber, teflón. Hadice k prepojeniu terminálnych jednotiek s prístrojmi sa nepovažujú za súčasť rozvodu, pri ich voľbe treba rešpektovať hygienickú čistotu a požiadavky platných noriem. Teplota samovznietenia všetkých nekovových komponentov systému vrátane mazív a závitových tesnení, ktoré sú pri normálnych podmienkach vystavené menovitému distribučnému tlaku, nesmie byť nižšia ako 160°C.

K ochrane potrubia proti mechanickému poškodeniu pri prechode cez steny sa použijú chráničky z ocele, v ktorých nesmú byť rozoberateľné spoje. Medzera medzi chráničkou a potrubím sa utesní tak, aby nebola obmedzená dilatačná schopnosť potrubia. Pri prechode požiarnych úsekov je potrebné medzeru utesniť tmelom s protipožiarnym atestom. Dilatácia potrubia je eliminovaná lomami trasy. Potrubie bude uložené pomocou objímok, závitových tyčí, nosníkov a konzol prichytených na stenu a strop. Vzdialenosť umiestnenia uloženia musí byť taká, aby nedochádzalo k prehnutiu alebo skriveniu potrubia. Ventilová skriňa, potrubia pre pripojenie ventilovej skrine, potrubia pre pripojenie terminálnych jednotiek budú osadené v stene vo vysekaných drážkach. Po tlakových skúškach sa potrubie zavakuje. Všetky armatúry je potrebné označiť tabuľkami. Potrubie je potrebné označiť štítkami.

Potrubia medicinálnych plynov musia byť vzdialené od elektrického zariadenia o viac ako 50mm. Potrubia je potrebné prepojiť s uzemňovacou sústavou objektu.

10. Vonkajšie osvetlenie – nie je predmetom PD. UNLP má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov vzduchotechniky.

12. Štruktúrovaná kabeláž – slaboprúd

Nie je predmetom PD, nezasahuje sa do rozvodov slaboprúdu.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty