## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie a klimatizácia JIS na XII.NP
1.1 | Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe-
ráciou DUPLEX 2500 Multi Eco / 10/10 - Me.109.EC3
- Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.K7 - Fi.K5 - B.LM24A - CHF.
3 -Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.400/300.P - He2.250/
355.P - Hi1.400/300.P - Hi2.250/355.P - FT - VDI
6022 - HINGLESS - RD5 - RD4-IO - CF.1000 - PFe -
PFi - MMe - MMi - SW - EXTCM.3.s - CPTOUCH.B -
ErP 2016, 2018
Vp= Vo= 2000 m3/hod; Dpp= 500 Pa; Dpo= 250 Pa;
N pre dimenzovanie 2 x 2.5 kW - 2 x 4 A - 400 V;
Príkony v pracovnom bode 0.84 + 0.53 kW;
Účinnosť spätného získavanie tepla zima/leto - 91/83
%; Ušetrené teplo/chlad - 22.0/3.5 kW; Teplota vzdu-
chu za rekuperátorom zima/leto - 19/27°C; Konden-
zát 8.0 l/hod;
Priamy výparník - potrebné teplo/chlad - 1.6/5.3 kW;
Dosiahnuteľná teplota za chladičom 19°C; Kondenzát
| 1.0 l/hod; Chladivo R410A | ks | 1 | 350 | 350
1.1a | Príplatok za VDI 6022 | ks | 1
1.1b | Príplatok za filter F7 | ks | 1
1.1c | Príplatok za filter M5 | ks | 1
1.1d | Príplatok za By-pass | ks | 1
1.1e | Príplatok za priamy chladič CHF.3 | ks | 1
1.1f | Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.400/300 | ks | 2
1.1g | Príplatok za pružné manžety H.400/300.P | ks | 2
1.1h | Príplatok za pružné manžety H.250/355.P | ks | 2
1.1i | Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass) | ks | 3
1.1j | Prirážka za sklonkové manometre filtrov e a i | ks | 2
1.1k | Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC | ks | 1
1.1l | Prirážka za expander RD4-IO | ks | 1
1.1m | Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000 | ks | 1
1.1n | Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1 | ks | 2
1.1o | Prirážka za hlavný vypínač SW | ks | 1
1.1p | Prirážka za dotykový farebný ovládač CP Touch (B) | ks | 1
1.1q | Prirážka za externú rozvodnicu | ks | 1
1.1r | Prirážka za filtračnú kazetu F9 | ks | 1
1.2 | Kondenzačná jednotka AOYG-24LFCC
Vykurovací/chladiaci výkon 8.0/7.1 kW; N= 2.2 kW
| - 230 V; Akustický výkon 68 dB(A); SEER - 6,11 | ks | 1 | 41 | 41
1.2a | Komunikačný modul UTI-INV-U | ks | 1 | 5.4 | 5.4
1.3 | Chladiarenské Cu potrubie 6/16 s izoláciou ARMA-
| FLEX a komunikačný kábel | m | 8 | 0.54 | 4.32
1.4 | Elektrický ohrievač MBE-250/1.4
| N= 1400 W - 230 V | ks | 1 | 4.6 | 4.6
1.4a | Regulátor ohrievača REG 230/400 | ks | 1 | 0.75 | 0.75
1.4b | Potrubný teplotný snímač TGBK 330 | ks | 1 | 0.32 | 0.32
1.5 | Neobsadená
1.6 | Protidažďová žaluzia PZAL - 1120 x 250 - S | ks | 2 | 3.3 | 6.6
1.7 | Tlmič hluku THP 10 - 600 x 315 - 500 / 3 | ks | 4 | 16.7 | 66.8
1.8 | Tlmič hluku THP 10 - 600 x 315 -1000 / 3 | ks | 4 | 30.8 | 123.2
1.9 | Filter IFLK 315/60-35 | ks | 1 | 10 | 10
1.9a | Diferenčný snímač tlaku TDP-S | ks | 1 | 0.75 | 0.75
1.10 | Filtračný nástavec PUROFIL do kovového podhľadu
108.01E : 570x570x117 : E11 : 520 : BO : 95x530 :
| 0 : PJ : 625 : PP : 9016 : 0 | ks | 4 | 7.8 | 31.2
1.11 | Vírivá výstka
| VVKR - A - S- 625 - 54 - R - RAL 9010 | ks | 3 | 2.6 | 7.8
1.11a | Pretaková komora s pripojením DN 250
| PB-VVK - S - 625-250 - E - H | ks | 3 | 7.81 | 23.43
1.12 | Regulačná a meracia clona IRIS 250 | ks | 4 | 2.1 | 8.4
1.13 | Výustka NOVA-A - 1 - 2 - 300 x 100 - R1 - H - AN | ks | 1 | 0.8 | 0.8
1.14 | Neobsadená
1.15 | Ohybná hadica SEMIFLEX 125 | m | 1 | 0.2 | 0.2
1.16 | Ohybná hadica SEMIFLEX 250 | m | 6 | 0.39 | 2.34
1.17 | Rúra SPIRO 125 | m | 1 | 2.1 | 2.1
1.17a | Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá | ks | 1 | 0.3 | 0.3
1.17b | Zložitá tvarovka SPIRO 125 | ks | 1 | 0.7 | 0.7
1.18 | Rúra SPIRO 250 | m | 3 | 4.2 | 12.6
1.18a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 1 | 0.8 | 0.8
1.18b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 3 | 2.2 | 6.6
1.19 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.19a | Do obvodu 800 mm - 75 % tvaroviek | m | 0.5 | 6.1 | 3.05
1.19b | Do obvodu 1050 mm - 100 % tvaroviek | m | 3 | 8 | 24
1.19c | Do obvodu 1250 mm - 40 % tvaroviek | m | 8 | 9.5 | 76
1.19d | Do obvodu 1500 mm - 50 % tvaroviek | m | 8 | 11.4 | 91.2
1.19e | Do obvodu 1890 mm - 70 % tvaroviek | m | 11 | 14.3 | 157.3
1.19f | Do obvodu 3000 mm - 35 % tvaroviek | m | 1.5 | 27.6 | 41.4
1.20 | Izolácia nasávania čerstvého a výfuku odpadného
| vzduchu len v interiéry hrúbky 25 mm | m2 | 30 | 1.82 | 54.6
1.21 | Izolácia prívodného a odvodného potrubia od tlmičov
| hluku (včetne) po steny strojovne hrúbky 20 mm | m2 | 15 | 1.44 | 21.6
1.22 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.) | kg | 80 | 1 | 80
1.23 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | %
1.24 | Demontáž jestvujúceho zar. v potrebnom rozsahu
| včetne zaslepenia naväzulúcej časti | hod.
1.25 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 1260.16
Doprava - % z dodávky
Presun hmôt - €/100 kg
Stavebná výpomoc - % z montáže
Kompletačná prirážka - % z dodávky
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
vaním a zaučením obsluhy - % z montáže
Zariadenia spolu s prirážkami:
Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:
Dodávka a montáž spolu v Skk:
(konverzný kurz 1 €= 30,1260 SKK)