Stavba :	REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v MPaTP v Trnave

Objekt :	PO 01

Miesto stavby :	Priemyselná 5, Trnava

Investor :		mesto Trnava

profesia :		protipožiarne  zabezpečenie stavby

stupeň PD :		projekt pre stavebné povolenie

# pROTIPOŽIARNE    ZABEZPEČENIE

Dátum : 07 / 2014						    Vypracovala : Ing. Ľudmila Bedejová

Všeobecné údaje a dispozičné riešenie

Predmetom dokumentácie je vypracovanie projektu protipožiarneho zabezpečenia na stavbu: „Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 a PO 02 v MP a TP, Priemyselná 5, Trnava“

Objekt : 	PO 01

Jestvujúci objekt je trojpodlažný bez suterénu situovaný v tesnej návaznosti na PO 02.

Na II a III. NP sú situované kancelária, kuchynka, soc. zariadenia, príručné sklady.

Na I. NP sú šatne, sprchy, umyvárne, výmenníková stanica, skladovacie priestory.

Hlavný vstup do objektu je z Priemyselnej ulice.

Rekonštrukcia sa týka hlavne vnútorných úprav v objekte a to výmeny obkladov, podláh, výmeny jednotlivých potrubí ...

Projektová dokumentácia je posúdená v súlade s vyhl. MV SR č. 94/2004Z.z. nadväzných protipožiarnych STN 92 0201-1 až 4 a ďalších súvisiacich STN.

Zhodnocuje a dokumentuje základné zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu a to najmä :

- riešenie jeho technického vybavenia

- zabezpečenie jeho protipožiarnej bezpečnosti

- rozmiestnenie prenosných hasiacich prístrojov

Stavba je nevýrobného charakteru.

Požiarna výška je +3,87m.

Konštrukčný celok je horľavý.

Konštrukčné riešenie

Objekt je trojpodlažný. Jedná sa tri nadzemné podlažia.

Podzemné podlažie je z požiarneho hľadiska charakterizované ako nadzemné podlažie.

Povrch podlahy prvého nadzemného požiarneho podlažia nie je nižšie ako 1,5  pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu (§7(1) vyhl. MV SR č. 94/2004 Z.z.).

Nosný systém tvorí želbet. skelet (TO 6B), steny, stropy.

Jestvujúce obvodové konštrukcie sú zateplené KZS s polystyrénom hr. 100mm.

Strešný plášť tvorí povlaková krytina –FATRAFOL.

Vetranie je prirodzené.

Vykurovanie teplovodné, radiátormi.

Osvetlenie prirodzené, umelé.

Charakteristika prostredia

Prostredie v posudzovanej stavbe je základné, viď. protokol o prostredí v časti

PD elektro.

## TECHNICKÉ RIEŠENIE

# Rozdelenie na požiarne úseky

Celý objekt bude tvoriť jeden požiarny úsek.

# Požiarne riziko

STN 92 0201-1

Vstupné údaje viď. príloha

1) Výpočet požiarneho zaťaženia

pn =  pni . Si / Si = 12 917,1 / 550,3 = 23,5 kg/m2

ps =  psi . Si /  Si = 3 425,3 / 550,3 = 6,2 kg/m2

p = pn + ps = 23,5 + 6,2 = 29,7 kg/m2

2)Výpočet súčiniteľa „a“

an =  Si . pni . ani /  Si . pni = 12 071,3 / 12 917,1 = 0,93

a = ( an . pn + as . ps . ps ) / p = ( 0,93 . 23,5 + 0,9 . 6,2 ) / 29,7 = 0,92

3)Pomocné hodnoty pre celý požiarny úsek:

S0 / S = 123,8 / 550,3 = 0,22

h0 / hs = 1,67 / 2,6 = 0,64

Pomocná hodnota:		n = 0,181 		 príloha D, tab. D.1, STN 92 0201-1

k = 0,187 		 príloha E, tab. E.1, STN 92 0201-1

4)Výpočet súčiniteľa „b“

b = S . k / S0 . h01/2 = 550 . 0,187 / 123,8 . 1,671/2 = 0,65

5)Výsledné hodnoty

pv = p . a . b = 29,7 . 0,92 . 0,65  = 17,7 kg/m2

# Stupeň protipožiarnej bezpečnosti (SPB)

Podľa tab.3, STN 92 0201-2 je 	SPB I pre konštrukčný celok horľavý.

Dovolené veľkosti požiarnych úsekov

- Najväčšia pôdorysná plocha požiarneho podlažia požiarneho úseku je:

Smax = 1 250 – 2 020 lna / 0,45 . npn1/2 =

Smax = 1 250 – 2 020 ln0,92 / 0,45 . 1,73 = 1389,3 m2 ˃ 550,3 m2

Vyhovuje STN.

- Najväčší dovolený počet požiarnych podlaží

z1 = 100 / pv = 100 / 17,7 = 5,6 ˃ 3

Vyhovuje STN.

# Požiarna odolnosť stavebných  konštrukcií

STN 92 0201-2, tab.1								I.SPB

### Položka	Stavebná konštrukcia						požad. POSK

1b	Požiarne steny a požiarne stropy v NP 					30

1c	Požiarne steny a požiarne stropy v poslednom NP 				30

2b	Požiarne uzávery otvorov v NP 						30D3

2c	Požiarne uzávery otvorov v poslednom NP 					30D3

3.2	Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby v NP				30

3.3	Obv. steny zaisťujúce stabilitu stavby v poslednom NP			30

4	Nosné konštrukcie striech bez požiarne deliacej funkcie			30

5b	Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú

stabilitu stavby v NP 								30

5c	Nosné konštrukcie vo vnútri stavby, ktoré zaisťujú

stabilitu stavby v poslednom NP 							30

Všetky použité výrobky musia byť certifikované.

# Voda na hasenie požiaru

STN 92 0400, tab.2, pol.3

Potreba požiarnej vody na hasenie požiaru je podľa tab. 2 pol.3 	: Q = 18 l/sec.

: DN 125 mm

Navrhujem hadicový naviják s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m, s menovitou svetlosťou 25mm, s minimálnym priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 10 mm s minimálnym prietokom Q = 59 l/min., pri tlaku 0,2 MPa(čl. 5.5.2).

Hadicové navijáky sú osadené na každom podlaží.

Vonkajšia ochrana bude z vonkajšieho verejného rozvodu vody, na ktorom je osadený podzemný hydrant vzdialený od posudzovanej stavby cca 15m od vstupu do tejto stavby.

Hydrant bude slúžiť ako odberné miesto.

Prenosné hasiace prístroje

STN 92 0202-1

Mc = 0,9 . (S . a)1/2 ≥ 6 kg

Mc = 0,9 . (550,3 . 0,92)1/2 = 20,2 kg

Navrhujem 	4 PHP práškové 	  ( 4x 6 kg )

Stanovište PHP musí byť označené v zmysle vyhl. č. 719/2002Z.z.

vyhl. MV SR č. 719/2002Z.z.,  podľa § 18, ods. 8, 11 :

- Hasiace prístroje sa spravidla vešajú na stenu, na zvislú konštrukciu, stanovište PHP musí byť viditeľné a trvalo ľahko dostupné, a umiestnené na únikových cestách.

- Rukoväť PHP môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

- PHP podliehajú pravidelnej kontrole oprávnenou organizáciou     § 22, ods. 2, vyhl. MV SR č. 719/2002Z.z.,

- Stanovište PHP musí byť označené v zmysle vyhl. MV SR 719 / 2002 Z.z.

- PHP sa nesmú vystavovať sálavému teplu, ktoré by mohlo spôsobiť zvýšenie ich teploty nad povolenú teplotu uvedenú výrobcom.

# Únikové cesty

STN 92 0201-3

Z požiarneho úseku vedie jedna nechránená úniková cesta (NÚC) na voľné priestranstvo.

Z III. NP na II. NP a odtiaľ na voľné priestranstvo.

Z posudzovaného PÚ  bude unikať 		E = 10 osôb 		(čl.9.3.2 )

Dĺžka NÚC   je  					lu = 30 m.

Rýchlosť pohybu osôb po schodoch dole		γu = 25 m/min. 	tab. 6

Jednotková kapacita únikového pruhu 		Ku = 30 os./min. 	tab. 6

Dovolený čas evakuácie osôb  			tud = 1,68 minút.      príloha č.8 k vyhl. MVSR č.94/2004Z.z.

Počet únikových pruhov 				u = 1,5 únikového pruhu

Evakuácia je súčasná 				s = 1,0

Predpokladaný čas evakuácie osôb:

tu = 1 . lu / γu + E . s / Ku . u = 1 . 30 / 25 + 10 . 1 / 30 . 1,5 = 1,2 +0,22 = 1,42

tu = 1,42  <  1,68 tud

Čas predpokladaný na evakuáciu osôb vyhovuje.

Z požiarneho úseku II.NP vedie jedna nechránená úniková cesta (NÚC) na voľné priestranstvo.

Z posudzovaného PÚ  bude unikať 		E = 21 osôb 		(podľa investora )

Dĺžka NÚC   je  					lu = 25 m.

Rýchlosť pohybu osôb po rovine			γu = 25 m/min. 	tab. 6

Jednotková kapacita únikového pruhu 		Ku = 30 os./min. 	tab. 6

Dovolený čas evakuácie osôb  			tud = 1,68 minút.      príloha č.8 k vyhl. MVSR č.94/2004Z.z.

Počet únikových pruhov 				u = 1,5 únikového pruhu

Evakuácia je súčasná 				s = 1,0

Predpokladaný čas evakuácie osôb:

tu = 1 . lu / γu + E . s / Ku . u = 1 . 25 / 25 + 21 . 1 / 30 . 1,5 = 1 + 0,45 = 1,45 ˂ 1,68 tud

tu = 1,45  <  1,68 tud

Čas predpokladaný na evakuáciu osôb vyhovuje.

Z  I.NP na II.NP a odtiaľ na voľné priestranstvo vedie jedna nechránená úniková cesta (NÚC).

Z posudzovaného PÚ  bude unikať 		E = 20 osôb 		(podľa investora )

Dĺžka NÚC   je  					lu = 19 m.

Rýchlosť pohybu osôb po schodoch hore		γu = 20 m/min. 	tab. 6

Jednotková kapacita únikového pruhu 		Ku = 25 os./min. 	tab. 6

Dovolený čas evakuácie osôb  			tud = 1,68 minút.      príloha č.8 k vyhl. MVSR č.94/2004Z.z.

Počet únikových pruhov 				u = 1,5 únikového pruhu

Evakuácia je súčasná 				s = 1,0

Predpokladaný čas evakuácie osôb:

tu = 1 . lu / γu + E . s / Ku . u = 1 . 19 / 20 + 20 . 1 / 25 . 1,5 = 1,48 ˂ 1,68 tud

tu = 1,48  <  1,68 tud

Čas predpokladaný na evakuáciu osôb vyhovuje.

Na únikových cestách musí byť označený smer úniku.

Únikové cesty musia byť vybavené núdzovým osvetlením (čl.18.3). Prednostne sa majú osvetliť miesta, kde nastáva zmena sklonu, zmena smeru únikovej cesty (čl.18.5).

Odstupová vzdialenosť

STN 92 0201-4

Ak je stavba vyhotovená z horľavého konštrukčného celku, zvyšuje sa plošná hustota tepelného toku a k výpočtovému požiarnemu zaťaženiu sa pripočíta hodnota  15 kg/m2 (čl. 4.4.1b).

Potom pv = 17,7 + 15 = 32,7 kg/m2

Zo strany ulice ( v dĺžke 13,5m):

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = [ (0,8 . 1,45)+4(1,2 . 1,45)+4(2,4 . 1,45)+6(0,87 . 0,85)+(1,2 . 0,85)].100%/(13,5.8) = 27 %.

Odstupová vzdialenosť je 	3,0 m.

Zo strany ulice (v dĺžke 9,9m):

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = [ 3(1,18 . 0,85)+(3,51 . 2,32)+(2,35 . 2,32)].100%/(9,91 . 3,85) = 43 %.

Odstupová vzdialenosť je 	3,3 m.

Zo zadnej strany (v dĺžke 13,5m):

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = [3(2,4.1,45)+(2,2 . 2,85)+3(2,4 . 1,8)+(2,1.2,3)+4(0,88.0,85)+(2,4.0,85)].100%/(13,5.8) = 36%.

Odstupová vzdialenosť je 	4,8 m.

Zo zadnej strany (v dĺžke 9,9m):

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = [3(1,48.0,85)+3(1,45 . 1,7) ]. 100%/(9,9 . 3,85) = 30%.

Odstupová vzdialenosť je 	1,6 m.

Zo strany objektu PO 02

p0 = 30%.

Odstupová vzdialenosť je 	1,3 m.

V požiarne nebezpečnom priestore sa nachádza časť obvodovej steny PO 02 (viď. výkresová časť). Stena musí mať v šírke min.1,3m zateplenie z minerálnej vlny.

Na povrchovú úpravu tejto steny musí byť použitá látka s indexom šírenia plameňa po povrchu is=0 (čl.5.13.7, STN 92 0201-2).

V časti vstupu do objektu

Zo strany ulice:

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = [2(1,5.1,5)+(2,4 . 2,3) ]. 100%/(8,9 . 3,1) = 40%.

Odstupová vzdialenosť je 	2,3 m.

Zo zadnej strany:

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = 80%.

Odstupová vzdialenosť je 	4,5 m.

Z bočnej strany:

% požiarne otvorených plôch je:

p0 = 60%.

Odstupová vzdialenosť je 	3,5 m.

# Technické vybavenie stavby

Objekt je vybavený elektroinštaláciou, zdravotechnikou, bleskozvodom.

Elektroinštalácia musí byť spracovaná v zmysle platných STN, vrátane bleskozvodu, ktorý bude objekt chrániť pred atmosférickou elektrinou. Druhy prostredia, zariadení a rozvádzačov musia byť v súlade s požiarnymi predpismi. Pri inštalácií ako i prevádzke domácich el. spotrebičov je nutné dodržať predpisy výrobcov.

EPS sa nevyžaduje (§88, vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.).

Na únikovej ceste musí byť označený smer úniku. Smerové značky musia byť umiestnené tak, aby bola zaistená ich rozoznateľnosť zo všetkých miest únikovej cesty.

Vetranie je prirodzené.

Osvetlenie je prirodzené, umelé.

Vykurovanie teplovodné, radiátormi.

# Príjazdy a prístupy

Pre posudzovaný priestor nie je potrebné zriadiť nástupné plochy, pre požiarny zásah (§83, vyhl. č. 94/2004Z.z.).

Ako nástupná plocha budú pri prípadnom protipožiarnom zásahu využité priľahlé okolité spevnené plochy a príjazdové komunikácie.

# Organizácia a zabezpečenie Ochrany pred požiarmi (OPP)

OPP objektu bude zabezpečovať užívateľ stavby podľa platných predpisov.

Stavba musí byť vybavená požiarnou dokumentáciou podľa vyhl. MV SR č. 121/2002 a zák. NR SR č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi.

Elektroinštalácie podliehajú pravidelnej kontrole oprávnenou organizáciou.

# Zoznam použitých noriem a právnych predpisov

STN 92 0201-1		Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku.

STN 92 0201-2		Stavebné konštrukcie.

STN 92 0201-3		Únikové cesty a evakuácia osôb.

STN 92 0201-4		Odstupové vzdialenosti.

STN 92 0400		Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

STN 92 0111		Protipožiarne zariadenia, grafické značky PO

Vyhl. MV SR č. 94/2004Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhl. MV SR č. 401/2007Z.z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol.

Vyhl. č. 699/2004Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Vyhl. MV SR č. 591/2005Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhl. MV SR č. 121/2002Z.z., o požiarnej prevencii

Vyhl. MV SR č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MV SR č. 94/2004Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Vyhl. MV SR č. 719/2002Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Všetky úpravy a požiadavky uvažované v projekte protipožiarnej bezpečnosti stavby musia byť zohľadnené v projektovej dokumentácií predloženej k stavebnému konaniu - k žiadosti o stavebné povolenie stavby podľa platného zákona č. 50/1976Z.z. a  jeho dodatkov, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Akékoľvek zmeny musia byť vopred, pred realizáciou, riadne schválené s príslušným zodpovedným schvaľujúcim okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru.

V Trnave  07 / 2014						Vypracovala : Ing. Ľudmila Bedejová