P R O J E K T   S T A V B Y

Technická správa

Stavba	    		:  Rekonštrukcia administratívnej budovy PO 01 v MP a TP

v Trnave

Investor	    	:  Mesto Trnava

Miesto stavby		:  Priemyselná 5, Trnava

Autori projektu  	:  Ing. Masaryk

Stupeň PD              	:  Projekt pre stavebné konanie

Prevádzkový súbor	: V Z D U C H O T E C H N I K A

O b s a h :

1.0  Všeobecné údaje

2.0  Popis riešenia

3.0  Funkcia zariadenia

4.0  Prehľad  vetraných miestností

5.0  Požiadavky na energiu

6.0  Útlm hluku a chvenia

7.0  Požiarna ochrana

8.0  Požiadavky na ostatné  profesie

9.0  Nátery  potrubia

10.0  Dodávateľský systém

### Vypracoval			: Ing. Juraj Bodó

Zodpovedný projektant      	: Ing. Juraj Bodó

### Bratislava, 05. 2018								Výtlačok číslo:

2

1.O  Všeobecné  údaje

1.1. Výpis požiadaviek

Požaduje  sa vypracovanie  PD  VZT  pre  stavebné konanie predmetnej stavby, priestory administratívnej budovy PO 01 a PO 02 v MP a TP v Trnave  s nasledovnými úpravami vzduchu :

Chl.   – chladenie kancelárskych priestorov administratívnej budovy,

V – odsávanie miestnosti umyvárne

1.2. Východiskové podklady

1.2.1. Vzduchotechnické normy a hygienické predpisy

1.2.2. Odborná  literatúra

1.2.3. Oblastná  teplota v mieste stavby

zima :  te = - 11°  C

leto   :  te =   33°  C

1.2.4. Stavebné výkresy v mierke 1:50

1.3  Naväzujúce projekty

1.3.1.  Projekt stavby  rieši zhotovenie otvorov a stavebných úprav pre potreby vzt

1.3.2.  Projekt elektrickej inštalácie rieši napojenie vzduchotechnických zariadení na sieť

elektroinštalácie budovy a ich istenie.

2.0.  Popis riešenia

2.1. Základné  riešenie a jeho zdôvodnenie

Na základe požiadaviek investora je navrhnuté chladenie kancelárskych priestorov za účelom zvýšenia komfortu na pracoviskách. Chladenie je riešené jednotkami multi split systému.

V suteréne miestnosti umyvárne  sú odsávané ventilátormi a vzduch je vyfukovaný do vonkajšieho priestoru. Náhrada vzduchu je z okolitých priestorov podtlakom.

2.2  Umiestnenie strojov VZT

Strojné zariadenie  vzt.,  vonkajšia jednotka je umiestnená  na obvodovej stene objektu. Klimatizačné jednotky, vnútorné pre chladenie  kancelárskych priestorov sú umiestnené nad dverami jednotlivých miestností.

2.3. Členenie zariadení

Súbor VZT sa  člení na nasledovné prevádzkové jednotky :

PJ č. 1. – Chl, chladenie priestorov kancelárií, m. č. 1.03, 1.04, 1.10, 1.11, 1.12

PJ č. 2. – Chl, chladenie kancelárskych priestorov, m. č. 0.07, 0.08, 0.09, 0.10

PJ č. 3. – Chl, chladenie priestorov kancelárií, m. č. 2.05, 2.06, 2.09, 2.10

PJ č. 4. – V, odsávanie miestnosti umyvárne, m. č. 0.08, 0.09

3.0.  Funkcia zariadenia

3.1  PJ č. 1. Chladenie priestorov kancelárií, m. č. 1.03,1.04, 1.10, 1.11, 1.12

Strojné vybavenie PJ č.1. :

Chladenie priestorov zabezpečuje klimatizačná jednotka multi split systém. Nástenné  jednotky sú umiestnené v jednotlivých miestnostiach na stene nad dverami. Jednotka nasáva

z miestnosti vzduch a po ochladení a filtrovaní ho vyfukuje späť do priestoru. Jednotka pracuje s vnútorným vzduchom.

3

Vonkajšia jednotka je umiestnená na konzole, ktorá bude kotvená do obvodovej steny budovy.  Vnútorné a vonkajšia jednotka sú prepojené s tepelne izolovaným Cu potrubím na chladivo a ovládacím káblom. Jednotka môže pracovať do -18°C vonkajšej teploty.

Vo vnútorných jednotkách vzniká kondenzát, ktorý je treba odviesť do kanalizácie budovy, zabezpečí ZTI. Klimatizačné jednotky sú ovládané infračerveným diaľkovým ovládačom.

Navrhnutý systém je tepelné čerpadlo, to znamená, že v prechodnom období môže priestory vykurovať. Chladiaci výkon multi split systému je:

- chladiaci výkon:8,8 kW,

- vykurovací výkon:10,1 kW.

3.2  PJ č. 2. Chladenie priestorov kancelárií, m. č. 1.07,1.08, 1.09, 1.10

Strojné vybavenie PJ č.2. :

Chladenie priestorov zabezpečuje klimatizačná jednotka multi split systém. Nástenné  jednotky sú umiestnené v jednotlivých miestnostiach na stene nad dverami. Jednotka nasáva

z miestnosti vzduch a po ochladení a filtrovaní ho vyfukuje späť do priestoru. Jednotka pracuje s vnútorným vzduchom.

Vonkajšia jednotka je umiestnená na konzole, ktorá bude kotvená do obvodovej steny budovy.  Vnútorné a vonkajšia jednotka sú prepojené s tepelne izolovaným Cu potrubím na chladivo a ovládacím káblom. Jednotka môže pracovať do -18°C vonkajšej teploty.

Vo vnútorných jednotkách vzniká kondenzát, ktorý je treba odviesť do kanalizácie budovy, zabezpečí ZTI. Klimatizačné jednotky sú ovládané infračerveným diaľkovým ovládačom.

Navrhnutý systém je tepelné čerpadlo, to znamená, že v prechodnom období môže priestory vykurovať. Chladiaci výkon multi split systému je:

- chladiaci výkon:8,8 kW,

- vykurovací výkon:10,1 kW.

- elektrický príkon:3,7 kW/230V

3.3  PJ č. 3. Chladenie priestorov kancelárií, m. č. 2.05, 2.06, 2.09, 2.10

Strojné vybavenie PJ č.3. :

Chladenie priestorov zabezpečuje klimatizačná jednotka multi split systém. Nástenné  jednotky sú umiestnené v jednotlivých miestnostiach na stene nad dverami. Jednotka nasáva z miestnosti vzduch a po ochladení a filtrovaní ho vyfukuje späť do priestoru. Jednotka pracuje s vnútorným vzduchom.

Vonkajšia jednotka je umiestnená na betónovom základe na streche.  Vnútorné a vonkajšia jednotka sú prepojené s tepelne izolovaným Cu potrubím na chladivo a ovládacím káblom. Jednotka môže pracovať do -18°C vonkajšej teploty.

Vo vnútorných jednotkách vzniká kondenzát, ktorý je treba odviesť do kanalizácie budovy, zabezpečí ZTI. Klimatizačné jednotky sú ovládané infračerveným diaľkovým ovládačom.

Navrhnutý systém je tepelné čerpadlo, to znamená, že v prechodnom období môže priestory vykurovať. Chladiaci výkon multi split systému  je:

- chladiaci výkon:8,8 kW,

- vykurovací výkon:10,1 kW.

3.4  PJ č. 4. Odsávanie priestorov miestnosti umyvárne, m. č. 0.08, 0.09

Strojné vybavenie PJ č.4. :

Vetranie sociálnych miestností bude zabezpečené podtlakovým systémom a to tak, že bude zabezpečený odvod vzduchu 150m3/h z miestnosti umyvárne. Na odvod vzduchu sú navrhnuté radiálne ventilátory, ktoré sa osadia do odsávanej miestnosti. Ventilátory budú napojené na odvodné

4

potrubie vyústením do vonkajšieho priestoru. Úhrada je zabezpečená z okolitých miestností netesnosťami. Ovládanie ventilátorov je vypínačom na svetlo s dobehom , dodávka elektro.

Zar.4.1 Odsávací ventilátor DX400TDC – 2 ks

Množstvo vzduchu 		Q = 150 m3/h

Elektrický príkon		78 W/230V

4.0.  Prehľad  vetraných  miestností

Vetrané  a klimatizované  priestory  sú  zrejmé z pôdorysu  výkresovej   dokumentácie.

5.0.  Požiadavky  na energiu

PJ            Inštalovaný výkon v kW

č.         prívod                    odvod                         celkom               	   ohrev         	poznámka

1.						       3,7 				      230 V

2.						       3,7  				      230 V

3.						       3,7 				      230 V

4.						       0,156  				      230 V

...................................................................................................................................................................

6.0.  Útlm  hluku a chvenia

6.1 Útlm hluku

Navrhnuté vzt zariadenie nevyžaduje dodatočné nároky na tlmenie hluku.

6.2.Útlm chvenia

Navrhnuté ventilátory  sú umiestnené na silent blokoch a dokonale vyvážené, aby nevzniklo

chvenie.

7.0.  Požiarna  ochrana

Požiarna ochrana je riešená  v zmysle  STN 730872 0chrana stavieb proti  šíreniu požiaru. Vzt zariadenie nevyžaduje dodatočné protipožiarne opatrenia.

8.0.  Požiadavky  na  ostatné profesie

8.1. Stavebné práce

- požaduje sa , aby  projekty ostatných profesií zohľadnili otvory  a prierazy, atď. pre  VZT, ktoré

projektant konzultoval v priebehu projekčných prác.

- zhotovenie otvorov pre potrubie do stavebných konštrukcií

- prestupy cez stavebné konštrukcie musia byť urobené tak, aby stavebná konštrukcia

nezaťažovala  potrubie. Rozmer stavebného otvoru musí byť do každej strany o 50 mm väčší

ako rozmer VZT  potrubia.

5

8.2.  Silnoprúd

- požaduje sa napojenie VZT  zariadenia na el. sieť budovy a ich istenie podľa požiadaviek

projektu  elektro. Elektroinštalácia musí byť zrealizovaná podľa platných predpisov a STN

platných v dobe  realizácie. Uzemnenie VZT prvkov.

8.3   Skúšky zariadení.

Funkčné a výkonové parametre vzduchotechnických zariadení sú uvedené v zozname strojov

a zariadení, ktorý dopĺňa technickú správu.  Správnu funkciu vzt. zariadení zabezpečuje

automatická regulácia.

8.4  Hygiena a bezpečnosť.

Na údržbu a zásah el. zariadení treba určiť pracovníkov so spôsobilosťou podľa vyhlášky č.

508/2009 Zb. Sú to pracovníci s kvalifikáciou podľa § 21- elektrotechnik.   Prevádzkový personál

musí byť oboznámený o funkcií protipožiarnych zariadení a potrebných zásahoch pri požiari.  Elektrické zariadenie musí byť udržované v dobrom technickom stave, v záujme čoho je nutné vykonať pravidelné kontroly a odstraňovať poruchy . Na zariadeniach „nn“ pod napätím sa nesmie pracovať mokrými rukami alebo v mokrej obuvi. Pri týchto úkonoch nesmú byť použité kovové rebríky a je potrebné dbať o to, aby obsluhujúci mal pevnú polohu a nebol v styku s nulovanými alebo uzemnenými vodivými predmetmi. Pravidelnú kontrolu a údržbu doporučujem vykonať dvakrát ročne.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

- so zamedzením styku živých častí: krytím, izoláciou

- so zamedzením dotyku živých a neživých častí: obvodmi PELV- malým napätím.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- samočinným odpojením napájania od zdroja,

- neuzemneným miestnym pospájaním.

Pre zaistenie bezpečnosti práce bude obsluha zaškolená z prevádzkových predpisov, ktoré budú        súčasťou dodávky zariadení.

Zaškolenie obsluhy je potrebné vykonať na základe odovzdávacieho protokolu dodávateľa  o prevádzkových predpisov.

9.0. Nátery  vzt.  potrubia

VZT  potrubie nie  je potrebné  opatriť nátermi  až na kovové   konštrukčné‚ prvky.

10.0  Dodávateľský  systém

Pre montáž a dodávku  vetracieho zariadenia tohto rozsahu doporučuje projektant odbornú firmu ,  ktorá  je spôsobilá  montáž vykonávať.

Tento projekt pre stavebné konanie rešpektuje:

- stavebné výkresy budovy,

- STN 730872 Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru VZT zariadením,

- STN EN 12792 Vetranie budov. Symboly, terminológia a grafické symboly.

- STN 730548 Výpočet tepelnej záťaže klimatizovaných priestorov,

- hygienické predpisy,

- podklady technológie.