1. ÚVOD

Projekt rieši vzduchotechniku priestorov na stavbe „PD odvlhčenie + VZT Zimný štadión, Trnava“ parc. č. 5671/211, k.ú Trnava. Projekt je spracovaný v rozsahu pre realizáciu.

Východiskovým podkladom pre projekt vzduchotechniky boli konzultácie s projektantom stavebnej časti, výkresová dokumentácia predmetnej stavby v elektronickej podobe a katalógové listy jednotlivých navrhnutých vzduchotechnických  zariadení.

Pri vypracovaní  projektovej dokumentácie sa  vychádzalo hlavne z nasledujúcich smerníc  noriem a predpisov :

- STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov - kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika

- STN EN 13779 Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia

- STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie

- Vyhláška MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

- STN 730802 - Požiarna bezpečnosť stavieb,

- STN 730872 – Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením

- Nariadenie vlády SR 40/2002 - Ochrana zdravia pred hlukom a vibráciami,

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 - Technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri

- výstavbe a pri užívaní stavieb,

- Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 - O zdrojoch znečisťov. ovzdušia, emis. limitoch,...

- Vyhláška MPSVaR SR č. 718/2002-na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 -  ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

- Zákon NR SR č. 125/2015 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Klimatické podmienky pre lokalitu Trnava

- Zima

- tez				 			-13	°C

- ϕe							 40	%

- Leto

- tel				 		 	+32 	°C

- ie							  64	kJ/kgsv

Projekt rieši len odvlhčenie haly „A“ – ľadovej plochy, nie priľahlých priestorov.

2. TECHNICKÝ POPIS

- Zariadenie č. 01	 - 	Odvlhčenie ľadovej plochy

Zariadenie č. 1 – Odvlhčenie ľadovej plochy

Priestor nad ľadovou plochou je nedostatočne odvlhčený, z čoho vyplýva orosovanie stavebných konštrukcií čím môže dôjsť k ich závažným poruchám. Okrem toho je potrebné zabrániť tvorbe hmly nad ľadovou plochou. Priestor nie v súčasnosti vetraný ani odvlhčovaný, čo je nepostačujúce.  Odvlhčenie priestoru nad ľadovou plochou bude zabezpečené adsorbčným odvlhčovačom so silikagélovým rotujúcim kolesom DST RLZ 102G ICE s  odvlhčovacím výkonom pri 20 oC/60% -  54 kg/h. Procesný vzduch má vzduchový výkon 12.000 m3/h, regeneračný vzduch má prietok 2.100 m3/h. Sušenie procesného vzduchu je zabezpečené plynovým  ohrievačom  s výkonom 63 kW. Celkový el. príkon zariadenia je 9,7 kW/3x400V.  Hmotnosť zariadenia je 503  kg. Zariadenie je vybavené vreckovým filtrom G4 na strane procesného vzduchu a kazetovým filtrom G4 v regeneračnom vzduchu. Plynulú reguláciu výkonu zabezpečuje vlastná regulácia. Zariadenie bude inštalované v exteriéri na streche na oceľovej konštrukcii kotvenej so strešnej nosnej konštrukcie. Zariadenie je potrebné chrániť strieškou pred poveternostnými vplyvmi. Potrubný rozvod pre odvlhčovacie zariadenie bude zhotovený z pozinkovaného spiro potrubia spájaného tvarovkami, kombinovaného so štvorhranným potrubím SK I. Prívodná vetva je zhotovená z textilnej výustky Příhoda, odvodná vetva je zhotovená z kruhového potrubia spiro s výustkami na kruhové potrubie. Zariadenie je okrem toho schopné prisávať cca. 10-15% čerstvého vzduchu pomocou samostatnej vetvy zo sania procesného vzduchu, čím bude zabezpečené min. vetranie v priestore. Pomer zmiešavania sa nastaví ručnou tesnou regulačnou klapkou.

3. POŽIADAVKY NA ELEKTROINŠTALÁCIU

Na elektrickú sieť napojiť nasledovné zariadenia :

| zar. č. | typ | el. príkon (W) | ks | napätie (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | RLZ 102G ICE | 9.700 | 1 | 3x400V |

Spôsob ovládania je opísaný v návode príslušného zariadenia. Zariadenia sú vybavené vlastnou autonómnou reguláciou.

Po elektrickej inštalácii zariadenia s pevným pripojením na sieť je nutné vykonať východiskovú revíziu pripojenia, o ktorej musí byť vystavený písomný doklad podľa STN 331500.

4. POŽIADAVKY NA ZDRAVOTECHNIKU

Bez požiadavky.

5. POŽIADAVKY NA VYKUROVANIE

Bez požiadavky.

6. POŽIADAVKY NA PLYN

Napojiť zar.č. 1.01 – 63kW, 4,91 m3/h, G20, min. 17,5- max. 21 mbar

7. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ

Všetky zariadenia sú v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 a následných požiarnych noriem inštalované v jednom požiarnom úseku, sú prepojené priamo do exteriéru. Nie je potrebné inštalovať požiarne klapky.

8. BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Počas stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky č. 147/2013, ako aj všetky ďalšie predpisy dodávateľa technického vybavenia o bezpečnosti práce.

Elektroinštalácia musí byť vykonaná tak, aby vyhovovala STN 341050 a súvisiacim normám. Pred prvým spustením systému musí byť vykonaná revízia elektrického zariadenia podľa STN 331500 a ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím podľa STN 341010. Pri uvedení do prevádzky je potrebné vykonať premeranie nastavenia, prekontrolovanie činnosti a prevádzkyschopnosti jednotlivých častí a celkového technického vybavenia systému a to v rámci komplexných skúšok.

9. POŽIADAVKY NA OBSLUHU A UŽÍVATEĽA

Obsluha vetracieho a klimatizačného zariadenia musí zariadenie udržiavať v čistote a vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré je treba uskutočňovať pri vypnutom zariadení a pri zabezpečení voči náhodnému zapnutiu.

Ďalšie požiadavky na údržbu zariadenia sú vecou servisu na základe zmluvy.

10. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prevádzku vzduchotechnických zariadení z hľadiska vplyvu na životné prostredie je treba posudzovať z hľadiska hluku. Navrhnuté zariadenia sú vyššieho štandardu z hľadiska hlučnosti. V jednotkách  sú inštalované tlmiče hluku na saní aj výtlaku do interiéru.

Hluk

Zdrojom hluku sú všetky  zariadenia s ventilátormi.

Zariadenie č. 1.01

Hladina hluku - okolie 							80 dB(A)

11. ZÁVER

Projekt je spracovaný podľa platných noriem a predpisov.

Navrhované zariadenie bude bezchybne pracovať len za predpokladu kompletného a bezchybného namontovania a dodržania predpisov pre prevádzku uvádzaných v technickej dokumentácii výrobcu zariadení.

V Rajeckých Tepliciach,   08/2021                                                                  Vypracoval : Ing. Pavol Kozák