## Určenie PHZ klimat. zariadenia
Klimatizačné zariadenia 2021
Por. č. | Popis zariadenia | Požadovaný počet | Merná jednotka | Jednotková cena bez DPH v € | Jednotkaová cena s DPH v € | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
1 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 8,0 kW, QV = 9,0 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,90 – 8,8
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,6 – 9,9
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++ / A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný s Inverterovou reguláciou
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku s automatickým reštartom po výpadku prúdu
| Nástenná klimatizačná jednotka | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 8,0 kW, QV = 9,0 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 5/8 (15,88) x 1,0 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1,0 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 160 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 19 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 19 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 19 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 19 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 19 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 19 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 6,9 kW, QV = 7,7 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,5 – 7,4
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,5 – 9,0
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A+ / A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný s Inverterovou reguláciou
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku s automatickým reštartom po výpadku prúdu
| Podstropná klimatizačná jednotka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 6,9 kW, QV = 7,7 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 5/8 (15,88) x 1,0 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1,0 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 70 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzu | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 12,1 kW, QV = 13,0 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 3,0 – 13,2
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 3,0 – 16,0
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 380-415/3/50
| Vnútorná podstropná jednotka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 12,1 kW, QV = 13,0 kW
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 5/8 (15,88) x 1,0 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1,0 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 60 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzu | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 6 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 14,0 kW, QV = 16,0 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 3,0 – 16,0
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 3,0 – 18,0
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 380-415/3/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný s Inverterovou reguláciou
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku
| Kazetová klimatizačná jednotka | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 14,0 kW, QV = 16,0 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Káblový ovládač
| Cu potrubie 5/8 (15,88) x 1,0 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1,0 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 40 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Čerpadlo kondenzu | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 6,5 kW, QV = 7,4 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,4 – 7,6
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,2 – 9,4
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A
Rozsah použitia pre chladenie (vonk. teplota): -10 - +46
Rozsah použitia pre vykurovanie (vonk. teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 6,5 kW, QV = 7,4 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 5/8 (15,88) x 1,0 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 180 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 150 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 15 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 9,5 kW, QV = 11,2 kW
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A+
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 3,0 – 11,2
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 3,0 – 11,2
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 380-415/3/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný s Inverterovou reguláciou
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku
| Kazetová klimatizačná jednotka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 9,5 kW, QV = 11,2 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Káblový ovládač
| Cu potrubie ø 9,52 x 1 (3/8“) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie ø 15,88 x 1 (5/8“) | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikačný kábel | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzačná hadica | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájací kábel | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycie lišty | 60 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola pod zateplenie | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinštalačný materiál | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vonkajšia jednotka | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,5 kW, QV = 4 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 0,9 – 4,0
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 0,9 – 5,0
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A+
Rozsah použitia pre chladenie (vonk. teplota): -10 - +46
Rozsah použitia pre vykurovanie (vonk. teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,5 kW, QV = 4 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 600 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 400 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QV = 3,2 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 0,9 – 3,4
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 0,9 – 4,5
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -10 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QV = 3,2 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 350 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 35 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,3 kW, QV = 3,6 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,0 – 3,6
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,1 – 4,5
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,3 kW, QV = 3,6 kW
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 90 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 9 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 6,0 kW
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,6 – 6,7
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,3 – 8,0
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -10 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 6,0 kW
Príslušenstvo: Infra ovládač
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/2 (12) x 1 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 100 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 13 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 13 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 13 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 13 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 13 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 6,0 kW
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,6 – 6,7
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,3 – 8,0
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -10 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 6,0 kW
Príslušenstvo: Infra ovládač
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/2 (12) x 1 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 50 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 5 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Vonkajšia klimatizačná jednotka multi | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH: 6,8 kW QV: 8,0kW
Vonkajšia multisplitová jednotka
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -10 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vnútorná multisplitová klimatizačná jednotka nástenná
Qch: 3,5 kW Qt: 4,0 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Nástenná klimatizačná jednotka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vnútorná multisplitová klimatizačná jednotka nástenná
Qch: 2,5 kW Qt: 3,2 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Nástenná klimatizačná jednotka | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vnútorná multisplitová klimatizačná jednotka nástenná
Qch: 5,0 kW Qt: 6,0 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/2 (12) x 1 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 80 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 80 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 7 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Vonkajšia jednotka twin | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Qch: 10,0kW Qt: 11,2 kW
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A++/A+
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 3,1 – 12,0
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 2,6 – 13,0
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +52
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -27 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
| Vnútorná jednotka | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Qch: 5,0kW Qt: 5,3 kW 4-cestná kazeta
kazetová jednotka
| dekoračný panel | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| refnet | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| káblový diaľkový ovládač | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,5) x 1 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/2 (12) x 1 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/4 (15,9) x 1 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzné potrubie | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 5x1,5 | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kábel CYKY-J 3Cx2,5 | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycia lišta | 70 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola (pár) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektro inštalačný materiál | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 3 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Vonkajšia klimatizačná jednotka multi | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH: 4,0 kW QV: 4,2kW
Vonkajšia multisplitová jednotka
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -5 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +24
El. napájanie: 220-240/1/50
| Nástenná klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vnútorná multisplitová klimatizačná jednotka nástenná
Qch: 3,5 kW Qt: 4,0 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Nástenná klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
Vnútorná multisplitová klimatizačná jednotka nástenná
Qch: 2,5 kW Qt: 3,2 kW
S funkciou bezprievanového chladenia
WiFi pripojenie cez vstavaný modul
Príslušenstvo: Infra ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikačný kábel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzačná hadica | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájací kábel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycie lišty | 100 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola pod zateplenie | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinštalačný materiál | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 10 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 5,3 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 1,50 – 5,60
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 1,50 – 6,30
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A+ +/ A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku s automatickým reštartom po výpadku prúdu
| Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 5,0 kW, QV = 5,3 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Komfortný nástenný ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 1/2 (12) x 1 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikačný kábel | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzačná hadica | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájací kábel | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycie lišty | 200 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola pod zateplenie | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinštalačný materiál | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QV = 3,4 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 0,9 – 3,0
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 0,8 – 4,5
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A+ +/ A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku s automatickým reštartom po výpadku prúdu
| Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 2,5 kW, QV = 3,4 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Komfortný nástenný ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 130 | m | 0 | 0 |  | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 130 | m | 0 | 0 |  | 0
| Komunikačný kábel | 100 | m | 0 | 0 |  | 0
| Kondenzačná hadica | 130 | m | 0 | 0 |  | 0
| Napájací kábel | 100 | m | 0 | 0 |  | 0
| Krycie lišty | 100 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Konzola pod zateplenie | 10 | ks | 0 | 0 |  | 0
| Prieraz cez tehlu | 10 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Elektroinštalačný materiál | 10 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 10 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| Revízna správa | 10 | kpl | 0 | 0 |  | 0
| doprava | 10 | kpl | 0 | 0 |  | 0
17 | Vonkajšia klimatizačná jednotka | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,6 kW, QV = 4,0 kW
Rozsah chladiaceho výkonu (min.-max.): 0,9 – 4,0
Rozsah vykurovacieho výkonu (min.-max.): 0,8 – 5,0
Trieda energetickej účinnosti (chladenie/vyk.): A+ +/ A+
Rozsah použitia chladenie (vonk. Teplota): -15 - +46
Rozsah použitia vykurovanie (vonk. Teplota): -15 - +15
El. napájanie: 220-240/1/50
Typ kompresora: dvojitý rotačný
Zariadenie vhodné pre 24-hodinovú prevádzku s automatickým reštartom po výpadku prúdu
| Vnútorná nástenná klimatizačná jednotka | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
QCH = 3,6 kW, QV = 4,0 kW
Samočistiaca funkcia po ukončení prevádzky
Príslušenstvo: Komfortný nástenný ovládač
| Cu potrubie 1/4 (6,35) x 0,8 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Cu potrubie 3/8 (9,52) x 1 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Komunikačný kábel | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzačná hadica | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Napájací kábel | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
| Krycie lišty | 200 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Konzola pod zateplenie | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
| Prieraz cez tehlu | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinštalačný materiál | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž, sprevádzkovanie a zaučenie klimatizácií | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| Revízna správa | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
| doprava | 20 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
Spolu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Verejný obstarávateľ požaduje, aby klimatizačné zariadenia uvedené v zozname boli plnené chladivom R 32.
V ...................................., dňa...........................
podpis a pečiatka spoločnosti