- Všeobecne

Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie. Cieľom návrhu systému vykurovania objektu je zabezpečenie priaznivých klimatických  pomerov a tepelnej pohody.

Projekt rieši časť 1.4 - VYKUROVANIE pre objekt SO 107 – MATERSKÁ ŠKOLA v stavbe OBYTNÝ SÚBOR NOVÁ TULIPA KVETOSLAVOV. Objekt sa nachádza v lokalite obce / kat. územie Kvestoslavov, okres Dunajská Streda, na parcele číslo 426/174.

Vykurovanie je navrhované teplovodné s vykurovacími telesami panelovými. Zdroj tepla je navrhované splitové tepelné čerpadlo vzduch-voda. TČ zabezpečuje aj ohrev pitnej vody (len pre deti).

- Podklady pre návrh

Ako podklady na vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité stavebné výkresy objektu, príslušné platné zákony, vyhlášky a normy, ako aj technické podklady výrobcov (napr. Panasonic, Korad, Korado, Reflex, Grundfos a i.), konzultácie s architektom projektu a požiadavky investora.

- Vstupné parametre

Podľa STN EN 12 831 sú pre uvedenú lokalitu dlhodobo namerané tieto klimatické hodnoty:

Výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu v zime:				ϴe	=   -11 °C

Priemerná teplota vo vykurovacom období:				ϴe,pr	=   4,2 oC

Počet dní vo vykurovacom období:					d	=   208 dní

Výpočtová vnútorná teplota vzduchu v zime:				ϴi	=   20 oC

Trieda ochrany budovy proti vetru:					Priemerne chránené

- Výpočet potreby tepla a energie

Celková tepelná strata objektu je  Qc =  20,877 kW

Ročná potreba tepla na vykurovanie:

Qvyk=ε ηo.ηr.24.Qc.Θis -ΘesΘi -Θe.d.3,6=0,7 1.0,97.24.20,877.20-4,2 20+11.208.3,6= 137 996,1 MJ/rok

Denná potreba tepla na ohrev teplej vody:

QTV,d=1+z.ρ . c . V2p . Θ2 -Θ13600

= 1+0,1.1000 . 4186 . 0,84 . 38 -103600+1+0,1.1000 . 4186 . 0,56 . 55 -103600

=30,08 + 32,13 = 62,21 kWh

Ročná potreba tepla na ohrev teplej vody:

QTV,r=QTV,d.d+0,8.QTV,d.Θ2 -Θsv,leto Θ2 -Θsv,zima.(N-d).3,6=

=30,08.208+0,8.30,08.38 - 15 38-5.250-208.3,6+

32,13.208+0,8.32,13.55 - 15 55-5.(250-208).3,6=25 062,63 + 27 169,35 = 52 232 MJ/rok

Potreba tepla na vykurovanie je 138 GJ/rok (38,3 MWh/rok)

Potreba tepla na prípravu teplej vody je 52,5 GJ/rok (14,5 MWh/rok)

Celková potreba tepla pre ÚK a prípravu TV je 190,2 GJ/rok (52,8 MWh/rok)

Potreba energie na vykurovanie je 50,7 GJ/rok (14,1 MWh/rok)

Potreba energie na prípravu teplej vody je 36,4 GJ/rok (10,1 MWh/rok)

Celková potreba energie pre ÚK a prípravu TV je 87,1 GJ/rok (24,2 MWh/rok)

* Skutočná spotreba tepla resp. energie na vykurovanie v danom roku bude závislá na zimných klimatických podmienkach a celková ročná spotreba tepla na prípravu teplej vody bude hlavne závisieť na odobranom množstve TV.

* potreba energie je prepočítaná na základe COP tepelného čerpadla, COP = 2,72 (údaj výrobcu) – pri príprave teplej vode iba časť prípravy teplej vody tepelným čerpadlom (pre deti)

Kde:

| - súčiniteľ zohľadňujúci druh stavby a režim prevádzky ηo - účinnost obsluhy ηr - účinnost rozvodu vykurovania ϴis - priemerná vnútorná teplota ϴes - priemerná vonkajšia teplota ϴi - požadovaná vnútorná teplota ϴe - vonkajšia výpočtová teplota d - počet vykurovacích dní v roku N - počet pracovných dní sústavy v roku | c - merná tepelná kapacita vody V2p - celková potreba teplej vody za 1 den [m3/den]. i - počet obyvateľov, 47 osôb (v zmysle výpočtu EHB) ϴ1 - teplota studenej vody [10 °C] ϴ2 - teplota ohriatej vody [38 °C deti, 55 °C zamestn.] ϴsvl - teplota studenej vody v lete ϴsvz - teplota studenej vody v zime z - koeficient energetických strát systému |
| --- | --- |

- Zariadenia technickej miestnosti

Pre objekt sú navrhnuté ako zdroj tepla 2 ks tepelného čerpadla vzduch/voda typu Panasonic Aquarea T-CAP split. 2 x vonkajšia jednotka WH-UX12HE8-1, Qvyk = 12,0 kW, el: 400V - 3f - 50Hz. Vonk. jednotky sú umiestnené pri vstupe do objektu a položené budú na bet. kockách pri obv. murive (nastaviteľná oc. konštrukcia a podlahové tlmiace gumené podložky sú súčasťou dodávky TČ). Vnútorné jednotky TČ typu WH-SXC12H9E8-1 v počte 2 ks sú umiestnené v technickej miestnosti č. 1.109 a zavesené na stene, každá obsahuje integrovanú expanznú nádobu objemu 10 litrov, poistný ventil PN 3 Bar, elektrický dohrev 9 kW, obehové čerpadlo, tlakomer, teplomer, ekvitermickú reguláciu + priest. termostat. Na reguláciu sa použije 1 ks PAW - HPM1 k ovládaniu 2 tepelných čerpadiel v kaskáde (aquarea manager s dotykovou obrazovkou PAW-HPMED resp. bezdrôtový termostat PAW-A2W-RTWIRELESS sú voliteľné položky podľa požiadaviek investora).

Súčtový max. výkon kaskády TČ je 2 x 12 kW = 24 kW pri A-7/W35. V zmysle STN EN 14511 výrobca neudáva výkon pri A-7/W55, zaručuje však konštantný výkon do vonkajšej teploty -15 °C. Pracuje do max. -28 °C. Pri nedostatočnom pokrytí tepelných strát vzhľadom na vonkajšiu teplotu v zime je TČ vybavené el. vložkou s výkonom 9 kW.

Zdroj tepla zabezpečuje teplo pre vykurovanie objektu a rieši prípravu teplej vody (TV) pre deti do max. teploty na odbernom mieste 38 °C !!!

V technickej miestnosti je riešená príprava TV v zásobníkovom ohrievači typu 
PAW-TG30C1E3STD-1, objem 285 l, rozmerov ∅680 x 1565mm, s el. vložkou výkonu 3 kW. Pri zapojení dodržať pokyny výrobcu. Prepínanie medzi UK / ohrevom TV zabezpečuje trojcestný ventil, ohrev teplej vody v zásobníku bude prednostne pred vykurovaním. Až po ohriatí zásobníka na požadovanú teplotu sa TRV prepne do režimu vykurovania.

Zdroje tepla a vykurovací systém sú zabezpečené membránovou tlakovou expanznou nádobou s objemom 25 litrov / jednotka a poistnou skupinou s poistným ventilom, manometrom a vypúšťaním v rozsahu dodávky TČ. Na prívode studenej vody do systému ZTI (zásobník TV) sa odporúča osadiť tlaková expanzná nádoba s membránou pre pitnú vodu napr. AIRFIX alebo REFLEX DD, objemu 18 litrov. Osadiť spolu s manometrom a poistným ventilom, napr. Prescor B3/4". Primárny okruh TČ od odovzdávacieho (spotrebiteľského) okruhu je oddelený akumulačnou nádržou typu DZD Dražice NAD 100 v1 - objem 120 litrov, rozm. ∅ 584 x 807 mm.  Od akumulačnej nádoby k spotrebiteľskému okruhu sa môže osadtiť prepúšťací ventil.

Vetranie tech. miestnosti je riešené ako prirodzené, nie je potreba riešiť dodatočné vetranie technickej miestnosti. Osvetlenie tech. miestnosti je prirodzené s možnosťou využitia umelého osvetlenia (časť elektro).

Odberné miesta:

- Vetva pre vykurovanie (UK – panelové telesá) – DN 40

tepl. spád: 55 / 40 °C, ekvitermicky regulovaná, Q=23,505 kW, dp=10,476 kPa, m=1 350,4 kg/h

Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M31, DN 32, čerpadlo Alpha 2 32-60, upevnenie na stenu pre RMS DN32

- Vetva pre prípravu TV, 55/40 °C, Q=24 kW (trojcestným ventilom – prednostne pred ÚK)

* bližšie viď schému zapojenia – v.č. UK-2

TČ je pripojené na vykurovaciu sústavu cez príslušenstvo odporúčané výrobcom. Pri inštalácii je treba dodržať pokyny výrobcu. Ďalšie tech. údaje TČ viď dokumentáciu výrobcu, resp. popis vo výkresovej časti a v prílohe tejto dokumentácie dodávateľskú schému zapojeniu. Na vratnom potrubí pred každým TČ (vnút. jednotkou) bude osadený odkalovač a filter na zachytávanie nečistôt zo systému vykurovania pre ochranu rozvodov a zariadení (regulátory tlaku, ventily, čerpadlá, výtokové armatúry,…).

Parametre TČ:

- Vykurovací systém

Systém UK je teplovodný, s teplotným spádom 55/40 oC pre vykurovacie telesá s núteným obehom vody, ktorý bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo čerpadlovej skupiny DN 32 bez zmiešavača (typ napr. M31 - DN 32, čerpadlo Alpha 2 32-60 + upevnenie na stenu pre RMS DN32)

  - Vykurovacie telesá

Vykurovanie miestností bude zabezpečené pomocou vyhrievacích telies KORAD typ Ventil KOMPAKT pripojené odspodu. Telesá budú opatrené priamou pripájacou armatúrou HERZ 3000. Telesá budú opatrené termostatickou hlavicou (napr. HERZ)  a odvzdušňovacou zátkou. Potrubie pre rozvod k vyk. telesám sú použité REHAU - Rautitan Flex vedené v podlahe a izolované v zmysle vyhlášky č. 14/2016 Z.z.

Pre pokrytie tepelných strát v m.č. 1.113 Umyváreň s WC - personál je navrhnuté oceľové vykurovacie teleso Koralux linear classic M (KLC-M). Rebríkové vykurovacie teleso bude osadené stredovým pripojením s roztečou 50 mm ventilom Heimeier Multilux Rp ½“. Teleso bude napojené zo steny a môže byť doplnené elektrickým vyhrievacím telesom s integrovaným regulátorom teploty typu Z-KTTR.

Rozmery, výkony a typy vykurovacích telies ako aj nastavenia ventilov viď výkresovú časť tejto PD. Vyk. telesá môžu byť zamenené za iné, avšak typovo, rozmerovo a výkonovo obdobné.

- Príprava TV

Príprava teplej pitnej vody je riešená v samostatnej časti projektovej dokumentácie profesie zdravotechnika.

Ohrev teplej vody pre deti bude zabezpečovať Stacionárny zásobník TV, typ PAW-TG30C1E3STD-1, objemu 285 litrov s nepriamym ohrevom napojeným na tepelné čerpadlo. Zásobník bude vybavený el. výhrevnou jednotkou s výkonom 3 kW.

Ohrievač je umiestnený v technickej miestnosti a je s TČ prepojený pomocou rúr z uhlíkovej ocele alt. Cu. TČ zabezpečuje prednostne ohrev pitnej vody v zásobníku pomocou prepínacieho ventilu  TRV - VYK/TV.

Na potrubí TV bude osadený termostatický zmiešavací ventil (TZV) teplej vody R3/4 so šróbením, ktorý slúži na centrálne plynulé nastaviteľné obmedzenie max. teploty TV – pre deti 
max. 38 °C.

Regulácia spína v závislosti od teploty v zásobníku TV a zároveň zvyšuje výkon TČ na maximum  tak, aby doba dobíjania bola čo najkratšia. V príprave TV rovnako ako vo vykurovaní je možné naprogramovať útlmové prevádzkové stavy. V prípade útlmovej prevádzky dobíjanie zásobníka neprebieha. Zároveň pri útlmovej prevádzke vo vykurovaní sa zásobník TV taktiež nedobíja. Príprava TV je riešená prednostne pred vykurovaním čo znamená, že na začiatku  vykurovania sa najskôr dobije zásobník na potrebnú teplotu, až potom začína vykurovací režim. Rovnako pri odbere TV sa tento cyklus opakuje. Pri nedostatočnom ohreve od TČ regulácia spína el. vložku do doby nahriatia TV na požadovanú teplotu.

Ochrana pred legionelami je navrhovaná termickým prehriatím zásobníka TV raz za mesiac na teplotu 75 °C. Na dosiahnutie teploty 75 °C bude slúžiť elektrická výhrevná vložka s výkonom 3 kW. V najvyššom bode sekundárneho okruhu TV osadiť odvzdušnenie. Zapojenie zásobníka na jednotlivé rozvody zhotoviť podľa dokumentácie dodávateľa.

POZOR!! teplota TV v mieste pobytu detí sa nastaví na max. 38 °C !!!

Ohrev vody pre zamestnancov a kuchyňu bude prevedený lokálne elektrickým tlakovým zásobníkovým ohrievačom typu napr. Elíz Uni 80, objem 80 litrov, rozmery 570 x 900 x 300 mm (Š x V x H). Umiestnený bude 1 ks v miestnosti č. 1.113 umyváreň s WC – personál, zavesený na stene nad WC a druhý ks bude umiestnený v miestnosti č. 1.118 kuchyňa, zavesený na stene nad drezom. Na prívode studenej vody do systému ZTI (el. ohrievačov) sa osadí poistná zostava s poistným ventilom.

- Zabezpečovacie zariadenia

Systém UK bude proti pretlaku zabezpečovať tlaková expanzná nádoba integrovaná vo vnútornej jednotke TČ objemu 10 litrov a externá typu Reflex N 25/6 objemu 25 litrov napojená na spiatočke vnút. jednotky TČ. Poistný skupina s poistným ventilom sa osadí pred TČ a je s otváracím pretlakom 300 kPa (v dodávke TČ).

Na prívode studenej vody do systému ZTI sa odporúča osadiť tlaková expanzná nádoba s membránou pre pitnú vodu napr. AIRFIX alebo REFLEX DD, objemu 18 litrov. Osadiť spolu s manometrom a poistným ventilom, napr. Prescor B3/4".

Na prívode studenej vody do systému ZTI (el. ohrievačov „EZ“) sa osadí poistná zostava s poistným ventilom.

- Meranie a regulácia

Najlepšou reguláciou interiérovej teploty je ekvitermická regulácia, ktorá na základe snímania teploty vonkajšieho vzduchu reguluje teplotu vykurovacieho média a zabezpečuje dosiahnutie požadovanej interiérovej teploty. Ekvitermická regulácia môže byť doplnená priestorovým termostatom. Regulácia zariadenia je navrhnutá pre jeden vykurovací okruh pre riadenie vykurovania v závislosti od vonkajšej a vnútornej teploty. Na reguláciu sa použije 1 ks PAW - HPM1 k ovládaniu 2 tepelných čerpadiel v kaskáde (aquarea manager s dotykovou obrazovkou PAW-HPMED resp. bezdrôtový termostat PAW-A2W-RTWIRELESS sú voliteľné položky podľa požiadaviek investora).

- Potrubia a izolácie

Potrubie v tech. miestnosti bude medené (alt. z uhlíkovej ocele). Horizontálny rozvod v tech. miestnosti bude vedený pri stene alt. pod stropom na závesoch. Rozvod od čerpacej skupiny pre UK bude vedený do podlahy a v izolácii Tubolit DG.  Vypúšťanie je zabezpečené na najnižších miestach sústavy, pod TČ a cez radiátorové skrutkovanie. Odvzdušňovanie sa vykoná cez odvzdušňovacie ventily na najvyšších miestach sústavy a na vyk. telesách. Závesy sa vyhotovia na stavbe podľa zaužívaných technologických postupov dodávateľa. Spájanie rúr sa vykonáva podľa technologických predpisov výrobcu. Rozoberateľné potrubné spoje sa nesmú realizovať v neprístupných miestach.

Potrubia vedené pod stropom alebo pri stene budú uchytené na stavebné konštrukcie normalizovaným uložením - záves a objímka. Pre netypizované uloženia potrubia je možné použiť pomocné oceľové konštrukcie v rámci dodávky kovových doplnkových konštrukcií (oceľové tyče L 30x30, 50x50, oceľové pásy 50x2). Dilatácia ležatého rozvodu je kompenzovaná samotným výberom trasy vedenia.

Potrubie po vykurovacie telesá bude z rúrok plasthliníkových – napr. RAUTITAN flex. Horizontálny rozvod bude vedený v podlahe. Všetky rozvody budú izolované tepelnou izoláciou Tubolit DG hrúbky v zmysle vyhl. č. 14/2016 Z.z. navlečenou na potrubí. Pri vedení v podlahe bude uložený v izolačnej vrstve podlahy resp. v potery podlahy. Hrúbka betónovej vrstvy nad rúrkami má byť minimálne 4 cm.

- Doplňovanie systému

Doplňovanie systému pri poklese tlaku bude robené ručne, vždy na začiatku vykurovacej sezóny alebo pomocou doplňovacieho ventilu s manometrom a zábranou proti spätnému toku napr. NK 295S-1/2A. Pred ventilom sa osadí zmäkčovač vody. Doplňuje sa vždy na začiatku vykurovacej sezóny a v priebehu vykurovacej sezóny podľa potreby poverenou osobou.

- Povrchové úpravy

Po  ukončení  skúšok  bude  potrubie zaizolované proti tepelným stratám tepelnou izoláciou TUBOLIT DG navlečenou na potrubí hrúbky podľa vyhlášky MHSR č. 14/2016 Z.z.

Hrúbky izolácie podľa vyhlášky MHSR č. 14/2016 Z.z.:

| Vnútorný priemer potrubia alebo armatúry | Minimálna hrúbka tepelnej izolácie rozvodov tepla a teplej vody pri izolačnom materiáli s tepelnou vodivosťou 0,035 W.m-1. K-1 |
| --- | --- |
| do 22 mm vrátane | 20 mm |
| nad 22 mm do 35 mm vrátane | 30 mm |
| nad 35 mm do 100 mm vrátane | rovnaká hrúbka ako vnútorný priemer potrubia |
| nad 100 mm | 100 mm |
| Pre rozdeľovače a zberače tepla, v miestach križovania potrubí, v miestach spájania potrubí a pre potrubia a armatúry inštalované v prestupoch stien a stropov sa môže minimálna hrúbka izolácie znížiť o 50% hodnoty hrúbky izolácie uvedenej v príslušnom riadku tabuľky. |  |

- Stavebné úpravy a nároky na ostatné profesie

Rozsah stavebných úprav v objekte :

- zabezpečiť potrebné prestupy, prierazy a drážky pre inštaláciu zariadení

- zhotoviť výklenok do steny pre skrinky rozdeľovačov podlahového UK

Nároky na elektro / dodávateľa:

- silové napojenie jednotiek tepelného čerpadla (3PE-N-400V, 50 Hz),

- silové napojenie el. vložky zásobníka TV -3 kW (230V, 50 Hz),

- napojenie MaR podľa požiadaviek technológie,

- medzi domovým rozvádzačom a reguláciou TČ sa odporúča napojiť meracie transformátory,  ktoré sú súčasťou dodávky TČ

- silové prepojenie medzi tepelnými čerpadlami a reguláciou

- silové napojenie čerpadlových skupín pre vykurovanie na reguláciu

- silové napojenie TČ k domovému rozvádzaču

- prepojenie regulácie so snímačmi teplôt

- zabezpečiť kabeláž pre napojenie termostatov ich osadenie  a napojenie,

- vodivé prepojenie zariadení

- zabezpečiť potrebný el. príkon  v čase montáže

Nároky na zdravotechniku:

- napojenie a odvod kondenzu od vonkajších jednotiek TČ – do DK

- pripojenie rozvodu teplej vody na ohrievač (zásobník) TV a cirkulácie, montáž a vytypovanie potrebných zabezpečovacích prvkov pre okruh TV

- Skúška zariadenia

Skúšky zariadenia je potrebné urobiť v zmysle STN EN 12828+A1 a STN EN 14336:2005. Každé zmontované zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky vyskúšané.

Po montáži vykurovacieho zariadenia sa urobí prepláchnutie systému cez vypúšťacie armatúry s hadicovou spojkou, aby sa odstránili drobné mechanické nečistoty zo systému. Prepláchnutie sa vykoná pred napojením zdroja tepla a pred nastavením predregulácie armatúr na rozdeľovačoch. Plnenie systému musí prebiehať pomaly, aby mohli unikať vzduchové bubliny príslušnými odvzdušňovacími ventilmi. Voda pre prvé naplnenie a dopúšťanie musí byť podľa STN 07 7401 číra, bezfarebná, bez suspendovaných látok a agresívnych prímesí a nesmie byť kyslá (hodnota pH musí byť nad 7). Po prepláchnutí systému sa urobí tlaková skúška vykurovacej sústavy .

Skúška tesnosti uzatvorenej vodnej vykurovacej sústavy sa vykonáva pracovným pretlakom určeným v príslušných STN alebo v projekte. Po napustení vykurovacej sústavy a dosiahnutí príslušného pretlaku sa prehliadane celé zariadenie, u ktorého sa nesmie prejaviť viditeľná netesnosť. V zariadení sa udržuje určený pretlak po dobu 6 hodín, po ktorých sa vykoná nová prehliadka. Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, pokiaľ sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. Skúšky sa vykonávajú za účasti investora a musia byť potvrdené zápisom do stavebného denníka. Po úspešnej tlakovej skúške sa nastaví regulácia radiátorových armatúr. Po tlakovej skúške nasledujú prevádzkové skúšky podľa STN EN 12828+A1. Prevádzkové skúšky sa delia na skúšky dilatačné a skúšky vykurovacie.

Dilatačná skúška sa vykonáva pred zaliatím podlahových rúrok, zamurovaním drážok, zakrytím kanálov a realizovaním tepelných izolácií. Pri tejto skúške sa teplonosná látka ohreje na najvyššiu teplotu a potom nechá vychladnúť na teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa ešte jeden krát opakuje. Keď sa zistia pri podrobnej prehliadke netesnosti zariadenia, poprípade iné závady, je potrebné po vykonaní opravy skúšku opakovať. Túto skúšku je možné vykonávať v každom ročnom období. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka. Skúšky sa vykonávajú za účasti investora.

Vykurovacie skúšky sa vykonávajú za účelom zistenia funkcie a nastavenia zariadenia. Kontroluje sa  správna funkcia armatúr, rovnomernosť ohrievania vykurovacích telies, dosiahnutia technických predpokladov projekte, správna funkcia regulačných a meracích zariadení, či inštalované zariadenie svojim výkonom kryje projektované potreby tepla a najvyšší výkon zdroja tepla. Zariadenie ústredného vykurovania je možné považovať za spôsobilé pre spoľahlivú, hospodárnu a bezpečnú prevádzku  a vykurovaciu skúšku za úspešnú, pokiaľ  zariadenie spĺňa požiadavky normy STN EN 12828+A1, STN 06 0830, výkon vykurovacích telies zodpovedá potrebe tepla stanovenej STN EN 12 831, vykurovacia sústava je vyregulovaná a v priebehu vykurovacej skúšky bola overená funkcia automatickej regulácie. Jej spoľahlivosť a regulačné schopnosti boli overené predtým samostatnou skúškou, pri simulovaní všetkých možných prevádzkových stavov, predovšetkým havarijných a tých ktoré nastávajú v prechodných mesiacoch pri vyšších vonkajších teplotách. Vykurovacia skúška u zariadení s inštalovaným výkonom do 50 kW trvá 24 hodín. Vykurovaciu skúšku je možné vykonávať len v priebehu vykurovacieho obdobia. Pokiaľ sa zariadenie odovzdáva mimo vykurovaciu sezónu, vykurovacia skúška sa vykoná až vo vykurovacom období. O priebehu tejto samostatnej skúšky sa napíše protokol.

- Bezpečnosť a ochrana zdravia

Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN.

Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

Pri montáži dodržiavať Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach.

Obsluhovať  zariadenie môžu len osoby  preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené.

Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.

Pri uvedení TČ do prevádzky je nutné dodržiavať Predpis č. 398/2013 Z. z.- Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.

- Vplyv stavby na životné prostredie

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a doplnení niektorých zákonov. Jednotlivé zariadenia ÚK sú navrhnuté tak, že vyhovujú požiadavkám Zákona NR SR 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 594/2007 Z.z. - pri dodržaní maximálnej hladiny hluku LAZ = 55 dB(A).

Chladivá v tepelných čerpadlách

Systém tepelného čerpadla pracuje s ekologickým chladivom R410A. Tepelné čerpadlá Panasonic Aquarea T-CAP split, Qvyk = 12,0 kW sú tvorené chladiacimi okruhmi, kde v každom sa nachádza 
2,85 kg chladiva, ktoré koluje v uzavretom systéme. Z vyššie uvedeného vyplýva, že na dané TČ sa pre prevádzkovateľa vzťahuje vyhláška MŽP SR č.314/2009 Z.z. pojednávajúca o pravidelnej ročnej kontrole úniku chladiva.

- Poznámka

- Pri realizácii jednotlivých častí vykurovacej sústavy je potrebné dodržať príslušné technické normy a technologické predpisy výrobcov.

- Projekt neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek potrubia, zariadenia alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej konzultácie s projektantom.

- Všetky rozmery kontrolovať na stavbe.

- Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

- Dodávateľ zariadenia preberá záruky za správnu funkciu zariadenia vykurovania v rámci obchodného zákonníka, pričom bude požadovať, aby kvalita subdodávok a stavebných prác vyhovovala projektu.

- Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom.

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je grafická časť, správy, prípadne výkaz výmer. Dodávateľ stavby je povinný preštudovať celú projektovú dokumentáciu a v prípade zistenia nedostatkov, nezrovnalostí na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté a súvisiace časti PD. Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky a STN. Stavebné úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.

V Bratislave 05 / 2020