## T E CH N I C K Á   S P R Á V A

1.    	Charakteristika a základné údaje

1.1. 	Účel zariadenia a rozsah projektu

Predmetom projektu je realizácia vonkajšej ochrany pred bleskom školského a stravovacieho pavilónu  - Základná škola Cabajská - Nitra. Objekty majú členitý pôdorys s plochou strechou.

1.2. 	Základné parametre chráneného objektu

SO.01                                                                    	SO.02

Druh strechy  : 	- 	plochá strecha                    	Druh strechy  : 	- 	plochá strecha

Obvod strechy :     	- 132 m 								Obvod strechy :     	- 114 m

1.3. 	Základné parametre bleskozvodu

Záchytné zariadenie         	:	–	mrežová  sústava vytvorená vodičom AlMgSi  f 8 mm

so šírkou mreže menšou ako 15x15m

Počet zvodov                   	:    –  SO.01 - 9 ks, SO.02 – 8ks, čo zodpovedá vzdialenosti

jednotlivých zvodov menšou ako 15m

Vodič na vedenia a zvody 	:   	– 	na vedenie a zvod je použitý vodič AlMgSi f 8 mm

1.4. 	Normy a bezpečnostné predpisy

Navrhovaný bleskozvod musí vyhovovať všetkým platným normám STN a bezpečnostným predpisom najmä však : STN EN 62305-1 až 4, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-3, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-442, STN 34 16  10, STN 33 20 50, STN 33 0300, STN 33 3210, STN 33 0160, STN 34 3100, STN 33 2320, STN 33 2000- 4- 482 atď.

1.5.	Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  v zmysle

zákona NR SR č.124/2006 Zz

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení elektroinštalácie ako aj montáže elektrických zariadení a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam je riešený v zmysle §4, odst. 1 zákona NR SR č.124/2006 Zz a Zákonníka práce a v zmysle STN a bezpečnostných predpisov uvedených v bode 1.4. a v bode 3.

2.   	Technické riešenie

2.1. 	Opis technického riešenia

Vonkajšia ochrana pred bleskom bude realizovaná v zmysle STN EN 62305-1 až 4. Objekt je zaradený do triedy ochrany pred bleskom LPS III, pre ktorú je určený polomer valiacej gule r=45m, oká mrežovej sústavy 15x15m a vzdialenosť medzi jednotlivými zvodmi 15m. V zmysle tohto je  navrhnutá ochrana pred bleskom. Zachytávacia sústava bude riešená ako mrežová. Sústava bude zakončená zvodmi. Zvody budú vyhotovené ako povrchové na podperách PV01 zakončené na skúšobných svorkách. Skúšobné svorky budú umiestnené vo výške cca 2m, každý zvod bude označený plastovým štítkom. Od skúšobnej svorky budú zvody pripojené pomocou uzemňovacieho vodiča FeZn f 10mm k tyčovým zemničom, zvod bude na povrchu chránený ochranným uhoľníkom. Uzemnenie zvodu bude dvoma kusmi tyčových zemničov dĺžky 2m, horná časť zemniča min. 0,5m od úrovne terénu, dodržať min. vzdialenosť medzi zemničmi aspoň na dĺžku zemniča, vzdialenosť od objektu min. 1m. K bleskozvodnej sústave sa pomocou pripojovacích svoriek pripoja iba tie kovové časti a konštrukcie, u ktorých nehrozí zavlečenie prepätia do vnútra objektu. Pri všetkých ostatných kovových častiach a konštrukciách musia byť zhotovené zachytávacie tyče tak, aby objekty boli v chránenom priestore týchto tyčí. Zemný odpor uzemnenia jednotlivých zvodov by nemal prekročiť hodnotu 10W. Zvody prepojiť na jestvujúcu uzemňovaciu sústavu.

3.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach a ich obsluhe je zabezpečená hlavne dodržiavaním a zabezpečením maximálnej prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže . Namontované zariadenie musí vyhovovať príslušnému

prostrediu. Užívateľ je povinný zriaďovať a udržiavať zariadenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci . Musí priebežne uskutočňovať potrebné technické a organizačné opatrenia a urýchlene odstraňovať závady. Všetky inštalačné práce musia byť vykonané podľa platných predpisov a noriem STN .

Pred začatím výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky inžinierske siete a pri križovaní inžinierskych sieti výkop vykonať ručne. Pri výkope je nutné rešpektovať vzdialenosť medzi sieťami a od základov budov v zmysle STN 73 6005.

Montáž a údržbu elektrického zariadenia smú vykonávať len pracovníci s príslušným oprávnením podľa vyhlášky MPSV a R č. 508/2009 Z z.

Priestor musí byť vybavený predpísanými bezpečnostnými tabuľkami. Po montáži je potrebné vykonať východziu OPOS ( revíznu správu ) v zmysle vyššie uvedenej vyhlášky.