T  E  C  H  N  I  C  K  Á     S  P  R  Á  V  A

Identifikačné  údaje

Názov  stavby                            : Dostavba a obnova budovy „A-čko“

Miesto stavby                            : ul. Hurbanova č.15, Žilina

Okres                                         : Žilina

Investor                                     : Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Projektant                                 : Valéria Ponechalová  aut.ing.

Úvod

Projekt  rieši  rozvod vody v rekonštruovanom objekte ,ako i odvod splaškov zo zariaďovacích  predmetov z tohto objektu .Ďalej rieši rekonštrukciu  vodovodnej prípojky a odvod dažďovej vody z navrhovaných parkovísk.

## Podklady

Ako podklady pre vypracovanie boli poskytnuté : 1) Stavebné výkresy na navrhovanú stavbu

2) Situácia  s inžiniesrkymi sieťami.

###### Vnútorný rozvod vody

Vnútorný vodovod – STN 73 6660 začína hlavným  domovým uzáverom,ktorý je  umiestnený  v existujúcej šachte , ktorá je umiestnená v chodbe objektu.

Navrhovaný materiál pre daný objekt je :

Studená voda  – polyetylénové rúry -PP

Teplá voda     -   polyetylénové rúry -   PP

Vodovodné  potrubie studenej vody – v I.P.P. objektu sa vedie v podlahe k jednotlivým stupačkám.Odtiaľ potom rozvod pokračuje v podlahách a  pokiaľ možno v stredných múroch a priečkach. V obvodových múroch je treba ho viesť po vnútornej strane múru a to miestnosťami teplými a náležite uzatvorenými. Potrubie uložené v drážke sa musí obaliť izolácii proti orosovaniu a zaistiť objímkami.  Po zakrytí  drážok musí zostať potrubie voľné.

Potrubie vedené po stene alebo pod stropom sa  pripevní objímkami  alebo závesmi cca 2m od seba.

Potrubie prechádzajúce cez stenu alebo základmi sa musí zabezpečiť proti poškodeniu tým, že sa vedie väčším otvorom, ktorý sa nezamuruje úplne. Tam, kde by sa mohlo potrubie viac poškodiť opatrí sa chráničkou z jedného kusa – svetlosť chráničky musí byť o 20mm väčšia ako vod. potrubie. Potrubie studenej vody je tiež vedené v podlahe k jednotlivým existujúcim nástenným hydrantom , kde sa napojí na existujúce stupačkové potrubie. Na potrubí studenej vody , ktoré vchádza do bytu je umiestnený podružný vodomer spolu s vodomernou zostavou.

Teplá voda sa pre jednotlivé zariaďovacie predmety bude pripravovať v elektrických  prietokových ohrievačoch vody , ktoré budú umiestnené pod zariaďovacím predmetom. V byte sa navrhuje elektrický zasobníkový ohrievač vody 120l.  Potrubie teplej vody je potrebné obaliť tepelnou izoláciou. Rúrky sa spájajú navzájom fitinkami. Prechádzanie potrubia stenami a stropom je nutné riadne utesniť a opatriť tepelnou a protihlukovou izoláciou a podľa potreby aj chráničky.

Armatúry

Všetky armatúry vnútorného vodovodu pripojeného na verejnú vodovodnú sieť musia vyhovovať  menovitému tlaku  PN 10.  Svetlosť armatúr nesmie byť menšia ako svetlosť potrubia na ktorom je umiestnený.

Uzatváracie armatúry  -  slúžia na uzatvorenie prívodu vody, odstavenie určitej časti

potrubia pri jeho poruche alebo zariaďovacieho predmetu. V  objekte sú

navrhnuté guľové  kohúty  závitové   viz. projekt.

##### Výtokové  armatúry    - slúžia na odber vody. Výtoky musia mať voľný uzatvárací uzáver,                                                              ktorý nespôsobuje v potrubí väčšie nárazy vody.  Žiaden výtok nesmie tiež spôsobovať pri odbere vody podtlak vo vodovodnom potrubí.

## Skúšanie vnútorného vodovodu

Každý  vnútorný vodovod musí byť pred pripojením na verejný vodovod obhliadnutý  a odskúšaný.  Prehliadku je možné vykonať po častiach alebo vcelku.  Prevedenie vnútorného vodovodu musí byť v súlade s projektom a s STN 73 6660.

Tlaková  skúška

Po  vyhovujúcej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skúškou je treba potrubie dobre prepláchnuť. Vnútorný vodovod  v objekte sa skúša pretlakom rovným 1,5 násobku pracovného pretlaku , najmenej však pretlakom  1 MPa. Skušobný pretlak nesmie klesnúť za 15 min. viac než o 0,05 MPa. Vnútorný vodovod skúša montážna organizácia za prítomnosti skúšobného orgánu. K meraniu sa používajú manometre s presným odčítaním najmenej  po 0,001 až 0,002 MPa.  O výsledku tlakovej skúšky sa urobí zápis. Ak je výsledok skúšky priaznivý, môže sa vnútorný vodovod pripojiť na verejný . Vodu z verejného vodovodu možno  vpustiť  až  po pripojení vodomeru.

# Technický popis - kanalizácia

Splašková kanalizácia zo zariaď. predmetov bude odvádzaná pripojovacími a odpadovými potrubiami , ktoré budú pripojené do zvodných potrubí umiestnených  v objekte. Potom ďalej zvodné potrubie bude vyvedené von , kde sa napojí cez existujúcu šachtu do existujúceho potrubia jednotnej kanalizácie, ktorá prechádza areálom objektu a pokračuje pod objektom až do verejnej stoky. Potrubie je z kameniny DN 300 a je dostačujúce pre novonavrhované zariaďovacie predmety. Do kanalizácie je pripojené aj potrubie zo vzduchotechnických zariadení.

## Základné  ustanovenia  o potrubí

Potrubie a jeho príslušenstvo musí zaručiť :

a) odolnosť proti skúšobnému tlaku

b) vodotesnosť

c) hladký vnútorný povrch

d) odolnosť voči mechanickému obrusovaniu splaveninami

f) trvácnosť po dobu životnosti objektu

## Pripojovacie potrubie

Svetlosť pripojovacieho  potrubia je navrhnutá  podľa STN 73 6760 – tab. č. 3.

Pre napojenie pripojovacieho potrubia na odpadové potrubie je možné použiť odbočky:

a) jednoduché, s uhlom odbočenia od zvislice 45  až 87

b) dvojité, s uhlom odbočenia od zvislice 45  až  60

Najväčšia dľžka vodorovného priemetu pripojovacieho potrubia je 3m.

Najmenší sklon pripojovacieho potrubia je 3%. Pripojovacie potrubie musí byť pripevnené ku stavebnej konštrukcii, pričom treba rešpektovať dĺžkovú roztiažnosť potrubia.

Vetracie potrubie

Svetlosť spoločného vetracieho potrubia sa stanový z STN 736760  tab. č. 8 .

Splaškové odpadové potrubie so samostatným vetraním sa predľži nad strechu vetracím

potrubím najmenej rovnakej svetlosti ako je odpadové potrubie.

Vetracie potrubie má byť priame a zvislé. Pri nevyhnutnom zalomení potrubia musia mať jeho ležaté úseky najmenší sklon 2%. Vetracie potrubie musí vyústiť do atmosféry a má byť 0,5 m nad rovinou strechy. Najmenšia vodorovná vzdialenosť vyústenia vetracieho potrubia od okien alebo otvorov je 3m.

## Zvodné potrubie

Najmenší sklon zvodného potrubia :

a) pre potrubia svetlosti do 150mm , ktoré odvádzajú splaškové vody je 2%

Zvodné potrubie, uložené pod podlahou, musí mať nad vrcholom hrdla najmenšiu vrstvu nadložia o hrúbke  0,3 m u potrubia z PVC.

## Skúšanie vnútornej kanalizácie

Skúšanie vnútornej kanalizácie pozostáva:

a) z technickej prehliadky

b) zo skúšky vodotesnosti zvodného potrubia

c) zo skúšky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia

Technická prehliadka, skúška vodotesnosti a plynotesnosti sa robí po jednotlivých zmontovaných častiach alebo celku  a vykonáva sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky a skúšky musí sa ponechať potrubie pristupné, očistené a to tak , aby spoje boli v plnom rozsahu viditeľné. Pred započatím skúšky vodotesnosti sa zvody skúšaného celku plnia vodou tak, aby sa všetok vzduch z potrubia voľne vytlačil a aby sa dosiahol  približný tlak potrebný na vlastnú skúšku daného úseku. Zvodné potrubie vnútornej kanalizácie sa skúša na vodotesnosť vodou pretlakom najmenej 3 kPa , najviac 50kPa.

Skúška vodotesností trvá 1 hod. Vodotesnosť  zvodného potrubia  vnútornej kanalizácie  je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m vnútornej plochy potrubia nepresiah. 0,5l.h.

Skuška plynatosti sa robí po dočasnom utesnení odpadového potrubia v najnižších miestach čistacich rúr. Vetracie potrubie ostane predbežne otvorené až do začiatku unikania skúšobného plynu.

Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu.

## Zariaďovacie predmety

Pri voľbe  materiálu zariaďovacích predmetov treba zohľadniť tepelné a chemické pôsobenie odpadovej  vody , možnosť mechanického opotrebovania a poškodenia počas prevádzky.

Každý zariaďovací predmet má byť vystrojený zápachovou uzávierkou, ktorá musí byť trvalo a ľahko prístupná. Zariadˇ. predmety so zápachovými uzavierkami treba osadiť v miestnosti min. +5  C. V nevykurovaných miestnostiach musí byť vodný objem zápachovej uzávierky chránený pred účinkami mrazu.  Na splachovanie záchodových mís sa musia použiť nádržkové alebo tlakové splachovače.

## Vodovodná prípojka

Vodovodná prípojka k navrhovanému objektu je existujúca , ktorá pozostáva z rúr OC a je nedostačujuca pre rozšírenie zariaďovacích predmetov v rekonštruovanom objekte. Preto sa pristúpilo k navrhnutiu novej vodovodnej prípojky, ktorá pôjde v trase starej prípojky.  Na tejto trase prípojky smerom k objektu je navrhnutá vodomerná šachta, pozostávajúca zo železobetónu o rozmeroch 12000x1800x1800. V tejto šachte sa umiestni vodomerná zostava spolu s vodomerom. Vodomerná šachta bude umiestnená za oplotením na pozemku majiteľa.Odtiaľ potrubie potom pokračuje v zemi až k objektu. Potrubie sa navrhuje z rúr HDPE 100 D63. Potrubie má stúpať k objektu min. 0, 3 % , aby bolo zabezpečené jeho dôkladné odvzdušnenie. V šachte sú navrhnuté na prístup k vodomeru stúpadlá, ktoré budú zhotovené z ryhovaného plechu.Dno vodomernej šachty je vybudované z prostého betónu a posypané štrkom o hrúbke 0,5mm.

## Výpočet  potreby vody

Potreba vody podľa smernice 648/2006 Z.z je uvedená  pre  :

Qpd  kultúra, osveta ,veda                                                     - 5 l / 1miesto / deň

Počet pripojených miest  činí                                                 172

Qpd  vysoké školy                                                                 - 40 l / poslucháč / deň

Počet poslucháčov                                                                  550

k  -  koeficient dennej nerovnosti do  5000 obyvateľov  -         	1,6

Maximálna denná spotreba vody  Qmd  sa  vypočíta

Qm  = Qp    .  k                           	 Qp  -  priemer. den. spotr. vody

Qp =  5 l / os / deň  .  172  =  860 l / deň =0,860m3/deň

Qm  = 22,860  .  1,6                        Qp = 40 l / os / deň  .550 = 22000 l / deň =22m3/deň

Qm  = 36,57 m3 /deň

Maximálna hodinová spotreba vody sa vypočíta

Qmh  = 36570  .  k h                                                                           kh -  koeficient nerovnosti = 1,8

––––––––

24

Qmh   =  36570  .  1,8    =  2742,75 l / h=0,76l/s

–––––––––

24

kh -  koeficient nerovnosti = 1,8

Maximálna ročná spotreba činí

Qmr   =  Qm    .   365  =  36,57  .  365  =  	13348 m3 / rok

Priemerná roč. spotreba

Qpr   =  Qp    .   365   =  22,860  .   365   = 	8343 m3 / rok

Stanovenie  priemeru vodovodnej  prípojky

Pri navrhovaní a dimenzovaní vodovodnej prípojky  sa treba riadiť ustanoveniami  STN 73 6655  -  Hydraulický výpočet prietoku vody a prihliadať na prevádzkové pomery vodov. siete.

##### Určenie výpočtového prietoku

Výpočtový prietok  v obytných budovách  sa určuje podľa vzorca

Qv     	je výpočtový prietok  v l/s

Qv     =  7,3l/s	                        počet výtokových jednotiek rovnakého druhu

q       	menovitý výtok jednotlivými druhmi výt. armat.

Domový rozvod vyhovuje z rúr polyetylénových ( HDPE ) D 63 (DN 50)

Vodomer

Typ                  	:  Domový  závitový vodomer  Qn -6,0 260

Tlak                 	:  16 PN2

Prietok   Q        	:  6m3/h

Svetlosť            	:  DN 25

Na meranie vody v bytoch, domoch a pod. sa používajú vodomery . Stanovenie správnej veľkosti vodomeru je dôležité nielen pre životnosť, ale aj pre správnosť merania. Pri prietoku vody cez vodomer je dôležité, aby voda tiekla priamočiaro a bez vírenia. Z tohto dôvodu musí byť potrubie pri väčšine typov pred vodomerom a za ním rovné, v dĺžke rovnajúcej sa najmenej šesť násobku priemeru potrubia.  V tejto časti nemajú byť uzávery, spätné klapky, oblúky a pod.  K vodomerom musí byť vždy voľný prístup.

Navrhovaný vodomer  je umiestnený v navrhovanej   vodomernej šachte z betónu o rozmere 1200x1800mm, ktorá vyhovuje pre  vodomeru spolu s vodomernou zostavou.

Vodomerná zostava.

Pred vodomernou zostavou musí byť osadený uzáver bez vypúšťania DN50 a za vodomerom hlavný  domový uzáver s vypúšťaním vody DN 50 . Tesne pred vodomerom a za ním sa osadzujú redukčné prechody, lebo svetlosť vodomeru je menšia než svetlosť prípojky  aby vodomer citlivejšie zaznamenal množstvo  pretekajúcej vody. Za hlavným domovým uzáverom je ďalej vypúšťací ventil pre kontrolu spätnej klapky DN50, ktorá je osadené za ním. Ako posledná armatúra je vypúšťací ventil DN50.

Požiarna voda

Potreba požiarnej vody pre posudzované požiarne úseky je zabezpečená z jestvujúcej siete  podzemných   hydrantov, z ktorých dva sa nachádzajú vo  vzdialenosti do 80m .

V stavbe sú jestvujúce hydranty v počte 10ks, ktoré sa vymenia a doplnia o vnútorné hadicové zariadenia - hadicové navijaky s tvarovo stálou hadicou dĺžky 30 m s menovitou svetlosťou 25 mm s minimálnym prietokom Q najmenej 59,0 l*min-1 pri tlaku 0,2 MPa. Umiestnené budú tak, aby dĺžkou hadice 30m bol možný zásah v každej miestnosti stavby.

Potreba vody pre jeden prúd - 1,0 l*s-1.

### Zemné práce

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a STN 73 66005.

Podsyp v rýhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby sa potrubie oprelo o lôžko z piesku celým povrchom. Pred obsypom previesť geodedické zameranie. Hľbka podsypu najmenej 150 mm , hrúbka zásypu najmenej 200 mm nad vonkajším priemerom prípojky. Uzávery a armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových poklopov ,ale až po tlakovej skúške.

### Materiál potrubia

### Navrhovaný materiál potrubia je z rúr polyetylénových HDPE. Spájajú sa zváraním hladkých koncoch.

### Montážne práce

Zásadne pred započatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich čistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie prekročiť 10% menovitej hrúbky steny. Montážne práce s rúrami , tvarovkami a uzávermi okrem zvárania je možné vykonať len do teploty ovzdušia +5oC. Neodporúča sa vykonať montážne práce pri teplote vzduchu  pod 0oC. Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené z priestoru , v ktorom je teplota nižšia ako 0oC,je potrebné ich temperovať aspoň 2 hod. pred začiatkom montáže. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky odvodnené, možno zvárať v rýhe. Pri zváraní musí byť použité predpisané upevňovacie náradie. Pri montážnych prácach a pred položením potrubia do výkopu musia byť volné konce tesne uzavreté. Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o iné tvrdé predmety. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry montovať do potrubia až po jeho uložení vo výkope.

Tlaková  skúška

Po  vyhovujúcej obhliadke vodovodu a pred tlakovou skúškou je treba potrubie dobre prepláchnuť. Vodovodná prípojka sa skúša v zmysle STN 73 6611.

Dažďova kanalizácia

Dažďové vody z  navrhovaných parkovacích miest  a chodníkov sa budú odvádzať pomocou uličných vpustí. Dažďové vody zo strechy sa napoja cez lapače strešných splavenín z vnútornej časti do navrhovanej retenčnej nádrže a do existujúceho kanalizačného potrubia. Navrhované lapače strešných splavenín , ktoré sú z vonkajšej strany budovy sa napoja na existujúce potrubie kanalizačného potrubia.  Z týchto vpustí bude ďalej voda prevedená cez kanalizačné šachty do retenčnej nádrže , ktorá sa napojí na vnútroarealové potrubie kanalizačného potrubia. Podĺa požiadaviek vodohospodárskeho podniku (SEVAK) , maxim. Prítok do potrubia môže byť 3l/s a preto na tento účel je navrhovaná retenčná nádrž aby v čase prívalových dažďov zadržala väčšie množstvo vody. Navrhovaná je betónová nádrž o rozmeroch 2800mmx5500mmx2250mm.

Návrh retenčnej nádrže

Vret = (i ∙ Ared – QO) ∙ tc ∙ 60

i … intenzita zražky [l/s.m2]

Ared … redukovany podorysny priemet odvodňovanej plochy [m2]

QO … regulovany odtok zražkovych vod z retenčnej nadrže [l/s]

tc … doba trvania zražky [min] stanovene navrhove periodicity p [rok-1]

Vstupne udaje:

i = 0,0180 l/s∙m2

Ared = 1241 m2

C = 0,9 súčiniteľ odtoku

Stanovenie retenčneho objemu:

Ared = Σ Ai x ψi = 791,0 m2

Q0 = i ∙ Ared ∙ C = 0,0180x1241x0,9 = 20,10 l/s

Vret = ( i x Ared – Q0 ) x tc x 60 = Vypočet  tabuľka

| tc ( min.) | I ( l/s/m2) | V ret. ( m3 ) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0,0547 | (0,0547*791,0*0,9-3,0)*5*60 = 11,68 |
| 10 | 0,0393 | (0,0393*791,0*0,9-3,0)*10*60 = 16,79 |
| 15 | 0,0338 | (0,0338*791,0*0,9-3,0)*15*60 = 21,66 |
| 20 | 0,0269 | (0,0269*791,0*0,9-3,0)*20*60 = 22,98 |
| 30 | 0,0199 | (0,0199*1241*0,9-3,0)*30*60 = 25,50 |
| 40 | 0,0179 | (0,0179*791,0*0,9-3,0)*40*60 = 30,58 |
| 1 hod. | 0,0130 | (0,0130*791,0*0,9-3,0)*60*60 = 33,32 |
| 3 hod. | 0,0051 | (0,0051*791,0*0,9-3,0)*180*60 = 39,21 |
| 6 hod. | 0,0030 | (0,0030*791,0*0,9-3,0)*360*60 = 46,13 |
| 12 hod. | 0,0022 | (0,0022*791,0*0,9-3,0)*720*60 = 67,66 |
| 18 hod. | 0,0017 | (0,0017*791,0*0,9-3,0)*1080*60 = 78,42 |

Navrhuje sa retenčná nádrž KL RN 25     (5,5 x 2,8 x 1,95 m)

Regulácia odtoku

Regulácia odtoku z nádrže bude zabezpečená vírovým regulátorom prietoku RV KL 2-4  (2 - 4 l/s ).

Jedná sa o samočinné vertikálne ventily s horizontálnym odtokom vody. Reguláciu prietoku zabezpečuje prúdový efekt vznikajúci prúdením vody vo vírovej komore ventilu. Tieto ventily sú charakteristické umiestnením vtokového otvoru pod hladinou vody.

Vírové ventily sa montujú ukotvením mechanickými kotvami na zvislú stenu železobetónovej nádrže v mieste napojenia odtokového potrubia. Nástenná doska ventilu musí prekryť odtokové potrubie v celej ploche. Styčné plochy nástennej dosky a steny nádrže sa utesnia pomocou silikónu.

Vírové ventily pracujú samočinne. Zariadenie nevyžaduje špeciálny prevádzkový režim. Doporučujeme však pri výskyte väčšieho množstva prívalových zrážok prekontrolovať, či nedošlo k upchatiu vtokového otvoru splaveninami.

| Regulovaný odtok | 3l/s |
| --- | --- |
| Odvodňovaná plocha | 1130,00 m2 |
| Redukovaná plocha Ared | 791,00 m2 |
| Intenzita dažďa | 180,00 l/s.ha |
| Doba trvania záťažového dažďa | 30 min |
| Objem retenčnej nádrže | 25,0m3 |
| Doba vyprázdnenia | 1,1 hod |

Na dažďovú kanalizáciu sa použije potrubie kanalizačné hrdlové PVC DN125  o dĺžke cca 35m o spáde 1 % a kanalizačné potrubie PVC DN150 o dĺžke cca 40m o spáde 1%.Ležaté potrubie sa uloží do vykopanej  ryhy v nezamrzajúcej hĺbke s krytím potrubia min. 1,0m pod úrovňou terénu do pieskového lôžka a obsype sa taktiež pieskom. Po zasypaní  ryhy sa terén uvedie do pôvodného stavu.

V jednotlivých uličných vpustoch sú navrhované ORL – UV – filtračné vložky CRC, ktoré slúžia na zachytávanie ropných látok priamo v uličných vpustoch.

Vypočítané prietočné množstvo vody činí 15l/s a filtračná vložka CRC príjme prietočné množstvo 5l/ , čiže navrhuje sa filtračná vložka dať do každej vpuste jednu, tak spolu budú 3ks filtračných vložiek na zachytenie ropných nečistôt.

Plastová kanalizačná šachta

Osadí sa na dažďovej kanalizácii na lomoch. Použije sa šachta priemeru DN600 s poklopom a teleskopickou rúrou pre úpravu na požadovanú výšku vzhľadom na upravený terén.

Bezpečnosť práce:

Pri realizácii stavby treba dodržovať zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky č. 124/2006 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä časti týkajúce sa bezpečnosti pri zemných prácach vykonávaných strojmi,   montážne práce, práce vo výškach, lešenárske práce atd. Investor musí zabezpečiť pred zahájením stavby vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 odst. 2 písm. b. Naradenia vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Zemné práce

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác platí STN 73 3050 a STN 73 66005.

Podsyp v ryhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby sa potrubie oprelo o lôžko z piesku celým povrchom. Pred obsypom previesť geodetické zameranie. Hĺbka podsypu najmenej 150 mm , hrúbka zásypu najmenej 200 mm nad vonkajším priemerom prípojky. Uzávery a armatúry sa zasypávajú pieskom až do výšky podkladových betónových poklopov ,ale až po tlakovej skúške.

Montážne práce

Zásadne pred začatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich čistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie prekročiť 10% menovitej hrúbky steny. Montážne práce s rúrami, tvarovkami a uzávermi okrem zvárania je možné vykonať len do teploty ovzdušia +5°C. Neodporúča sa vykonať montážne práce pri teplote vzduchu  pod 0°C. Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené z priestoru , v ktorom je teplota nižšia ako 0oC,je potrebné ich temperovať aspoň 2 hod. pred začiatkom montáže. Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky odvodnené, možno zvárať v ryhe. Pri zváraní musí byť použité predpísané upevňovacie náradie. Pri montážnych prácach a pred položením potrubia do výkopu musia byť voľné konce tesne uzavreté. Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o iné tvrdé predmety. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry montovať do potrubia až po jeho uložení vo výkope.