## Suhrnna cenova ponuka
Mesto Žiar nad Hronom
Názov predmetu zákazky:
Zariadenia na zber dát z prevádzky budov
Súhrnná cenová ponuka
Pol. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Obchodný názov ponúkaného produktu | Názov výrobcu ponúkaného produktu | Požad. počet MJ | Jednotková cena v EUR bez DPH | Spolu bez DPH | DPH v EUR | Spolu s DPH
1 | Monitoring spotreby vody | ks |  |  | 26 |  | 0 |  | 0
2 | Monitoring spotreby elektriky | ks |  |  | 25 |  | 0 |  | 0
3 | Monitoring plynového kúrenia | ks |  |  | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Monitoring spotreby tepla | ks |  |  | 18 |  | 0 |  | 0
Za ponúknuté produkty spolu: | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:
V:
Dňa:
UPOZORNENIE
| - povinné údaje, ktoré vypĺňa dodávateľ |  |  |  |  | pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa

## Monitoring spotreby vody
Obchodné meno výrobcu:
Model:
P.č. | Podskupina | Opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota/konfigurácia
1 | Vodomer | Spôsob merania | vodomer s impulzným výstupom
2 |  | Dimenzia | DN25 - DN50
4 |  | Možnosť konfigurácie intervalu merania | min. 5min.
5 |  | Stupeň ochrany | IP68, vodomer môže byť zatopený vodou
6 |  | Teplotná odolnosť | do 70°C
7 |  | Teplota prostredia | 5 °C až 70 °C
8 |  | Trieda mechanického prostredia | M2
9 |  | Počet impulzov | 0,01, 0,05, 0,1 alebo 1m3
10 |  | Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia a revízia | áno
11 |  | Prenos dát prostredníctvom GSM/GPRS alebo LoRaWAN modemu | áno
12 |  | Súčasťou dodávky musia byť komunikačné poplatky počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno
13 |  | Súčasťou dodávky musí byť inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky vrátane zablombovania vodomeru | áno
14 |  | Súčasťou dodávky musí byť doprava, uskladnenie, nevyhnutné práce a materiál spojený s inštaláciou zariadenia | áno
15 |  | Súčasťou dodávky musí byť zaškolenie personálu do obsluhy zariadenia a spracovania dát | áno
16 |  | Súčasťou dodávky musí byť podpora počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno

## Monitoring spotreba elektriky
Obchodné meno výrobcu:
Model:
P.č. | Podskupina | Opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota/konfigurácia
1 | Elektromer | Spôsob merania | priamy elektromer
2 |  | Komunikácia | RS485
3 |  | Možnosť konfigurácie intervalu merania | min. 5min.
4 |  | Počet fáz | 3
5 |  | Nominálne napätie | 230V (+15-20%)
6 |  | Nominálne frekvencia | 50Hz
7 |  | Maximálny prúd | 65A
8 |  | Minimálny prúd | 0,25A
9 |  | Trieda krytia | IP50
10 |  | Prevádzková teplota | -25 °C až 55 °C
11 | Presnosť | Činná energia | class 1 EN 62053-21 class B EN 50470-3 ±1,5% od Imin do Itr ±1% od Itr do Imax
12 |  | Jalová energia | class 2 EN 62053-23 ±2,5% od Imin do Itr ±2% od Itr do Imax
13 |  | Napätie | ±1% z nameranej hodnoty
14 |  | Prúd | ±1% z Iref od Ist do Iref ±1% z nameranej hodnoty od Iref do Imax
15 |  | Činný výkon | ±1% z nominálneho výkonu od Ist do Iref ±1% z nameranej hodnoty od Iref do Imax
16 |  | Jalový výkon | ±2% z nominálneho výkonu od Ist do Iref ±2% z nameranej hodnoty od Iref do Imax
17 |  | Frekvencia | ±0,5% z nameranej hodnoty
18 |  | Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia a revízia | áno
19 |  | Prenos dát prostredníctvom GSM/GPRS alebo LoRaWAN modemu | áno
20 |  | Súčasťou dodávky musia byť komunikačné poplatky počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno
21 |  | Súčasťou dodávky musí byť inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky vrátane zablombovania vodomeru | áno
22 |  | Súčasťou dodávky musí byť doprava, uskladnenie, nevyhnutné práce a materiál spojený s inštaláciou zariadenia | áno
23 |  | Súčasťou dodávky musí byť zaškolenie personálu do obsluhy zariadenia a spracovania dát | áno
24 |  | Súčasťou dodávky musí byť podpora počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno

## Monitoring plynového kúrenia
Obchodné meno výrobcu:
Model:
P.č. | Podskupina | Opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota/konfigurácia
1 | Plynomer | Spôsob merania | plynomer G16 až G40
3 |  | Možnosť konfigurácie intervalu merania | min. 5min.
4 |  | Najväčšia dovolená chyba | ±3% pre Qmin až 0,1Qmax ±1,5% pre 0,1Qmax až Qmax
5 |  | Rozsah pracovných teplôt | -20 °C až 50 °C
6 |  | Počet impulzov | 10 na 1 m3
7 |  | Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia, skúška tesnosti a revízia | áno
8 |  | Prenos dát prostredníctvom GSM/GPRS alebo LoRaWAN modemu | áno
9 |  | Súčasťou dodávky musia byť komunikačné poplatky počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno
10 |  | Súčasťou dodávky musí byť inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky | áno
11 |  | Súčasťou dodávky musí byť doprava, uskladnenie, nevyhnutné práce a materiál spojený s inštaláciou zariadenia | áno
12 |  | Súčasťou dodávky musí byť zaškolenie personálu do obsluhy zariadenia a spracovania dát | áno
13 |  | Súčasťou dodávky musí byť podpora počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno

## Monitoring spotreba tepla
Obchodné meno výrobcu:
Model:
P.č. | Podskupina | Opis | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota/konfigurácia
1 | Zariadenie pre meranie tepla | Spôsob merania | ultrazvukový merač tepla DN25 až DN65
2 |  | Kalkulátor merača chladu/tepla | áno
4 |  | Možnosť konfigurácie intervalu merania | min. 5min.
5 |  | Meranie energie v jednotkách | MWh – kWh – GJ – Gcal
6 |  | Trieda prostredia podľa EN1434 | A a C
7 |  | Mechanické prostredie podľa MID | M1 a M2
8 |  | Elektromagnetické prostredie podľa MID | E1 a E2
9 |  | Trieda krytia | IP 65
10 |  | Napájanie | 230 VAC +15/-30 %, 50/60 Hz 24 VAC ±50 %, 50/60 Hz až 24 VAC +75/-25 % (24 DC iba High Power SMPS)
11 |  | Životnosť záložnej batérie | min. 7 rokov
12 |  | Teploty média | 2 °C až 130 °C
13 |  | Trieda ochrany | počítadlo: IP65 podľa normy EN/IEC 60529
14 |  | Teplotné čidlá | Pt500, Pt100 (2 alebo 4-vodičové)
15 |  | Prevádzková teplota | 5 °C až 55 °C bez kondenzácie, uzavreté priestory (inštalácia v interiéri)
16 |  | Súčasťou dodávky musí byť projektová dokumentácia a revízia | áno
17 |  | Prenos dát prostredníctvom GSM/GPRS alebo LoRaWAN modemu | áno
18 |  | Súčasťou dodávky musia byť komunikačné poplatky počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno
19 |  | Súčasťou dodávky musí byť inštalácia zariadenia a uvedenie do prevádzky vrátane zablombovania merača tepla | áno
20 |  | Súčasťou dodávky musí byť doprava, uskladnenie, nevyhnutné práce a materiál spojený s inštaláciou zariadenia | áno
21 |  | Súčasťou dodávky musí byť zaškolenie personálu do obsluhy zariadenia a spracovania dát | áno
22 |  | Súčasťou dodávky musí byť podpora počas trvania realizácie projektu a počas postimplementačnej podpory | áno