ING. MILOSLAV ČECH

Projektová činnost ve výstavbě

Karla Čapka 2595, Kyjov 697 01

IČ 130 47 736

Mobil: 739 313 817

E-mail: alfacech@centrum.cz

www.projekt11.cz

| VÝTAH |
| --- |
| TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| Akce: | 2 ks výtahu na porodním oddělení | Č. KOPIE |
| Místo stavby: | Nemocnice Kyjov, Budova E2 |  |
| Stavebník: | Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov |  |
| Projektant: | Ing. Miloslav Čech, Karla Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov, IČ 13047736 |  |
| Datum: | 10/2018 | Č. VÝKRESU |
| Typ výtahu: | C100/0,25 |  |
| Výrobní číslo výtahu: |  |  |

1. Úvod

Výtah je určen pouze pro svislou přepravu malých nákladů o maximální hmotnosti odpovídající nosnosti výtahu, určenou rychlosti za stanovených podmínek. Výtah nesmí být použit k přepravě osob.

Servis výtahu musí být zajišťován pouze kvalifikovanou, oprávněnou organizací. Veškeré úpravy a modernizace musí být uvedeny do průvodní dokumentace. V případě používání výtahu jiným způsobem než je zde uvedeno, dodavatel výtahu nenese odpovědnost za škody tímto používáním vzniklé.

2. Základní technické parametry

| nosnost | 100 kg |
| --- | --- |
| dopravní rychlost | 0,25 m/s |
| dopravní zdvih | 11900 mm |
| počet stanic / nástupišť | 3/3, 4/4 |
| rozměr klece | š. 800 mm x hl. 1000 mm x. v. 800 mm |
| druh pohonu | elektrický – bubnový |
| nosné prostředky | 2 x lano 5 (EN 12385-4) |
| vodítka | 45 x 45 x 5 |
| dveře | RD, 800 x 1200 |
| dveřní uzávěra | GEA ZITA |
| řídící napětí | 48 V, 24 V stř. |
| proudová sestava | 3 + PE + N, 400V, 50Hz |
| prostředí | normální (+ 5°C + 40°C) |
| příkon výtahu | 0,75 kW |
| přívod elektrického proudu | CYKY 5x2,5 mm2 |
| jištění výtahu | pojistka 10 A |
| omezovač rychlosti | --- |
| brzdné zařízení | --- |
| zachycovače | --- |
| koncový vypínač | Spínač typu Pizzato FR555-4 se stykačem |
| systém zařízení | releové |
| přepínání systému | --- |
| typ výtahového rozvaděče | VRJ |
| nárazníky | pryž |

3. Předpisy

### Výtah odpovídá platné ČSN – EN 81-3+A1.

4. Architektonické řešení, výtvarné řešení, materiálové řešení, dispoziční a provozní řešení

Jedná se o stávající objekt gynekologicko porodního pavilonu v areálu Nemocnice Kyjov. Objekt je třípodlažní, podsklepený. Úpravy se týkají jen výtahové šachty, která bude vyspravena, a bude provedena nově technologická část. Oba výtahy jsou čtyřpodlažní, z toho jeden výtah (doprava jídla) má tři stanice a druhý výtah (doprava prádla) má čtyři stanice – v 1.NP, v 2.NP, 3 NP a 1PP.

Oprava nemá vliv na urbanistické řešení. Objekt se nachází v areálu nemocnice. Objekt je třípodlažní, podsklepený.

Výměna výtahu nebude mít vliv na architektonické řešení, stavební úpravy probíhají uvnitř objektu a nemění vnější vzhled.

Provozní řešení bude dáno provozním řádem nemocnice.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Omítky ve výtahové šachtě a strojovně jsou ve špatném stavu a budou oklepány a vyspraveny, není známo procento poškození, a proto se předpokládá, že bude oklepáno 100%.

Stávající prvky strojovny a šachty  (výtahová klec,vodící profily …) budou vybourány, zůstane prázdný prostor. Dále budou upraveny montážní otvory mezi strojovnou a výtahovou šachtou podrobnosti viz. technologie výtahu. Nový výtah bude vnitřních rozměrů š. 800 mm x hl. 1000 mm x.  v. 800 mm.

Výplně otvorů

Budou osazeny nové výtahové dveře podrobnosti viz technologická část. Montáž bude probíhat dle technologických podkladů výrobce.

Vnitřní úpravy povrchů

Vnitřní omítky nové budou provedeny jako vápenocementové, musí být zajištěna rovinnost dle ČSN. Prostor šachty a strojovny bude nově vymalován, dále budou vymalovány nově ostění upravovaných vstupů do výtahu.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem.

- tepelná technika – do obvodových konstrukcí se nezasahuje

- osvětlení, oslunění – osvětlení jednotlivých prostor viz. technologická část.

- akustika/hluk, vibrace – do jednotlivých konstrukcí se nezasahuje, vlastností konstrukcí se nemění,

5. Popis zařízení

Strojovna

Je umístěna nad výtahovou šachtou. Přístup do strojovny je po žebříku a pak dveřmi. Hlavní vypínač je umístěn blízko vstupu do strojovny a je uzamykatelný, aby se zabránilo jeho neúmyslnému zapnutí. Stroj je umístěn na ocelovém roštu. Výtahový rozvaděč je umístěn u vstupních dveří. Osvětlení strojovny – intenzita min. 200 Lx. Ve strojovně je umístěn strojovny a zásuvka 230 V AC.

Šachta

Šachta je zděná, nepřístupná osobám. Jako vodící prostředky jsou zde použity vodítka T 45 x 45 x 5. Vstupy do šachty jsou opatřeny ručními dveřmi. K těmto dveřím je přiložen bezpečnostní klíč pro nouzové otvírání, který je uložen ve strojovně. V prohlubni jsou umístěny nárazníky klece sloužící k omezení dráhy zpětného pohybu. Při vstupu do šachty se vždy rozpojí bezpečnostní obvod výtahu při otevření šachetních dveří ve stanici. Pro zamezení otevření dveří ve stanici, pokud v ní není klec, je použita dveřní uzávěrka na všech šachetních dveřích.

Výtahová klec

Rám klece je vyroben z ocelových profilů. Stěny a strop jsou z ocelového plechu. Klec je opatřena kluzným vedením pro vodítka, která jsou tažena z materiálu Rm=370N/mm2. Pokud je to možné, je třeba rozmístit náklad rovnoměrně po celé ploše podlahy a dle potřeby zajistit proti posunutí.

# Návod k používání výtahu

Malý nákladní výtah je dopravní prostředek určený pro dopravu do požadované stanice. V níže uvedených bodech je postup při používání výtahu.

- Po příchodu k nákladišti (stanice, ve které stojíme) přivoláme výtah stiskem tlačítka na přivolávacím panelu (je v každém patře) a vyčkáme příjezdu kabiny.

- Po příjezdu otevřeme dveře a my můžeme naložit náklad (pokud možno rovnoměrně) tak, aby nepřesahoval mimo půdorys kabiny a zavřeme šachetní dveře.

- Zvolíme požadovanou stanici na ovládacím panelu. Rozsvítí se signální žárovka, což signalizuje stav, že již výtah byl uveden do jízdy.

- Po příjezdu do stanice otevřeme dveře a můžeme vyložit náklad.

- Rozsvícená signální žárovka též signalizuje poruchu výtahu či otevřené šachetní dveře.

Bezpečnost při jízdě

POZOR:

- Nepřetěžujte výtah, dodržujte maximální hodnotu zátěže uvedenou na štítku na nástupištích.

- Zajistěte náklad tak, aby nepřekážely zavírajícím se dveřím nebo je nepoškodily.

- Neumývejte výtahovou kabinu či jiné výtahové díly vodou. Pokud je třeba použijte k čištění vlhký hadřík a plochu vysušte.

- Udržujte volný a čistý přístup ke vstupu do strojovny.

- Pokud zjistíte během provozu výtahu zvýšenou hlučnost, vibrace, kouř, zápach, nepřesnost zastavení nebo jiné neobvyklé chování výtahu, zabraňte jeho používání a ihned nahlaste závadu servisní organizaci.

- Jestliže některé výtahové díly nesprávně plní své funkce, jako např. přesnost zastavování nebo nesprávné funkce jízd, je nutno okamžitě tyto skutečnosti nahlásit servisní organizaci.

- Výtah nesmí být používán k jinému účelu, než k tomu, ke kterému byl konstruován.

UPOZORNĚNÍ:

- V případě používání výtahu jiným způsobem než je zde uvedeno, dodavatel výtahu nenese odpovědnost za škody tímto používáním vzniklé.

- Uživatel výtahu je povinen dodržovat stanovené předpisy v návodu na používání výtahu pokud se nechce vzdát nároků na záruku.

6. Zkoušky a prohlídky

Po ukončení montáže je provedena zkouška po ukončení montáže. Během provozu je nutno provádět revize a revizní zkoušky v těchto intervalech:

Provozní prohlídka				1 x za měsíc

Odborná prohlídka				1 x za 6 měsíců

Odborná zkouška				1 x za 6 let

7. Povinnosti provozovatele výtahu

Provozovatel výtahu je plně zodpovědný za zajišťování odpovídajícího servisu výtahu. Proto je mimořádně důležité před uvedením do provozu uzavřít servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní organizací – výrobcem, případně se smluvním partnerem výrobce. Průvodní dokumentace výtahu musí být uložena na vhodném místě, kdykoli dostupná oprávněným osobám. Bezpečný přístup do budovy a k výtahu musí být zajištěn pro případ nouze či servisní činnosti.

8. Údržba

Údržba spočívá v zachování čistoty prahů dveří v každé stanici a prahu kabinových dveří. Zařízení je promazáno při předání zákazníkovi. Dále dle mazacího plánu a návodu na údržbu.

9. Životnost výtahu

Záruka na výtah je standardně 24 měsíců (není-li ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak). Záruka na výtahový pohon je 24 měsíců (dána výrobcem). Podmínkou pro dodržení záruky je nutné před uvedením do provozu uzavřít servisní smlouvu s odborně způsobilou servisní  organizací – dodavatelem, případně se smluvním partnerem dodavatele. Fyzická životnost výtahu, za předpokladu plnění řádného servisu, je výrobcem garantována v délce 20 let.