## Špecifikácia
V Bratislave, 27.4.2021
Odstránenie nedostatkov Ochrannej stavby CO pre obnovenie možnosti spohotovenia
podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z.z.
Objekt: Ochranná stavba CO - ul Budyšínska 1, 831 03, Mestská časť Nové Mesto
Číslo krytu CO: 0103036
| Názov | MJ | Počet | J. cena | Spolu
1. | Filtračno ventilačné zariadenie
Na filtračno ventilačnom zariadení je potrebné vykonať opravy a údržbu v rozsahu popísanom nižšie. Kolektívny filter a hrubý prachový filter sú po dobe životnosti, je ich potrebné vymeniť. Ventilátorový agregát je funkčný, avšak vyžaduje údržbu a opravu, výmenu ložísk a uložení, odstránenie netesností oleja, doplnenie krytu remeňa. Je potrebná výmena diferenčných tlakomerov a meracích hadičiek. Všetky plynotesné klapky na potrubí je potrebné zoservisovať a pretesniť.
Dodávka a montáž nových zariadení
| Hrubý prachový filter HPF 100 | ks | 1 |  | 0
| Kolektívny filter ø 125 | ks | 3 |  | 0
| Merač odporu nasávania, hrubého prachového filtra | ks | 1 |  | 0
| Meracie hadičky | m | 20 |  | 0
Oprava existujúcich zariadení
| Plynotesná klapka repasovanie - rozobratie, vyčistenie, prebrúsenie, výmena tesniacich prvkov, pretesnenie, spätná montáž, náter | ks | 3 |  | 0
| Generálna oprava ventilátorového agregátu - rozobratie, vyčistenie, prebrúsenie, výmena ložísk, výmena všetkých tesniacich prvkov, pretesnenie, výmena oleja, spätná montáž, náter | ks | 1 |  | 0
| Doplnenie chýbajúceho krytu remeňa ventilátorového agregátu | ks | 1 |  | 0
| Montážny, spojovací a spotrebný materiál | kpl | 1 |  | 0
| Ostatné servisné a opravné práce na FVZ | HZS | 48 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
2. | Plynotesné uzávery
Dva ťažké plynotesné uzávery (TPU) boli odstránené a otvory po nich boli využité ako prestupy cez stenu (chránička) pre prípojku vodovodného potrubia do bytového domu. Pre opätovnú montáž nových TPU je potrebné vyvŕtať nové otvory, do nich namontovať nové uzávery a prestupy okolo potrubia utesniť. Všetky ľahké plynotesné uzávery (LPU) je potrebné opraviť. Rovnako je potrebné opraviť dvere, opatriť novým náterom, premazať uzávery a vymeniť všetky tesnenia.
| Repas tlakovo plynotesných dverí - rozobratie, vyčistenie, prebrúsenie, výmena tesniacich prvkov, pretesnenie, spätná montáž, náter | ks | 1 |  | 0
| Tesnenie plynotesných dveri | m | 6 |  | 0
| Tesnenie únikového výlezu | m | 4 |  | 0
| Ťažký plynotesný uzáver, dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0
| Jadrový vrt pre TPU, dĺžka 800 mm | ks | 2 |  | 0
| Pomocný a spotrebný materiál (skrutky, matice, brúsny materiál, farba) | kpl | 1 |  | 0
| Ostatné servisné a opravné práce | HZS | 48 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
3. | Povinné náhradné diely na uloženie
Povinné náhradné diely na uloženie v priestore krytu podľa Vyhl. 532/2006
Diely uložené v rohovej polici vo filtroventilačnej komore (FVK)
| kľúč ku kolekt. filtru KF-100 | ks | 1 |  | 0
| gumová spojka f100x110, typč 853 | ks | 1 |  | 0
| gumová spojka f100x150, typč 854 | ks | 1 |  | 0
| gumová manžeta f100 dl.285 | ks | 1 |  | 0
| gumová manžeta f150 dl.270 | ks | 2 |  | 0
| gumové tesnenie f150 dl.872 | ks | 2 |  | 0
| pásová oceľ 16x0,8 pozink. (m) | m | 5 |  | 0
| pásová oceľ 9x0,6 pozink. (m) | m | 3 |  | 0
| drôt kruhový f4mm (m) | m | 4 |  | 0
| pozinkovaný drôt 0,5mm (m) | m | 4 |  | 0
| gumová hadička f5/7 (m) | m | 0.5 |  | 0
| klinový remeň pre ventilátorový agregát typ 1-1 10x6x865 | ks | 2 |  | 0
| HPF typ 2-1 Gumová záslepka pre f150 | ks | 4 |  | 0
| LPU 5-1 Gumové tesnenie f130/f110 | ks | 3 |  | 0
| TPU 5-3 Gumové tesnenie f210/f90 | ks | 2 |  | 0
| Plynotesná klapka Gumové tesnenie f100/162x4 | ks | 1 |  | 0
| Plynotesná klapka Tesnenie gufero f35x12x10 | ks | 1 |  | 0
| Ťažký rohový uzáver Gumové tesnenie f152/215x4 | ks | 1 |  | 0
| Ťažký rohový uzáver pružina | ks | 1 |  | 0
| Ťažký rohový uzáver Gufero f35x16x10 | ks | 1 |  | 0
Zostava filtrov KPF KF-100 a JPF
| nádstavec f 100, | ks | 6 |  | 0
| koleno f100 s bajonet. nástavcom | ks | 4 |  | 0
| T-kus f100 | ks | 2 |  | 0
| gumová spojka f100x110, typč 853 | ks | 1 |  | 0
| gumová spojka f100x150, typč 854 | ks | 1 |  | 0
| sťahovacia gumená spojka f100 typ.č.851 | ks | 2 |  | 0
| sťahovacia páska 16mm s koncovkami | ks | 15 |  | 0
| sťahovacia páska 9mmx0,6 s koncovka. | ks | 20 |  | 0
Náradie uložené v skrinke ventilátora
| sada kľúčov 7,9,10,11,12,14,17,19,30 | sada | 1 |  | 0
| kombinované kliešte | ks | 2 |  | 0
| kladivo 50dkg | ks | 1 |  | 0
| skrutkovač 4mm | ks | 1 |  | 0
| skrutkovač 8mm | ks | 1 |  | 0
| prachovka | ks | 1 |  | 0
| hrudka čistiacej vlny | ks | 1 |  | 0
| lievik na olej | ks | 2 |  | 0
| olej PP90-0,6l | ks | 1 |  | 0
| vazelína 1/4 kg zn. V3 | ks | 1 |  | 0
| plniaca trubica s balónkom | ks | 2 |  | 0
| skrutka 20ks-M8x25 + matica 20ks-M8 | sada | 1 |  | 0
| skrutka 40ks-M6x20+matica 40ks-M6 | sada | 1 |  | 0
| odporomer s 2 hadičkami a 2 konc. trubkami | sada | 2 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
4. | Stavebné úpravy a zdravotechnika
Je potrebné utesnenie netesností a prestupov, ktoré bránia plynotesnému uzatvoreniu krytu. Opadanú omietku je potrebné obnoviť, obnaženú výstuž opatriť ochranným náterom. V celom rozsahu obnoviť náter stien a stropov. Všetky vnútorné dvere vymeniť, rovnako sanitárne zariadzovacie predmety a armatúry.
| Interérové dvere vnútroné do oceľovej zárubne 800 pravé, farba biela, kľučka, zámok | ks | 4 |  | 0
| Interérové dvere vnútroné do oceľovej zárubne 800 ľavé, farba biela, kľučka, zámok | ks | 2 |  | 0
| Interérové dvere vnútroné do oceľovej zárubne 700 ľavé, farba biela, kľučka, zámok | ks | 2 |  | 0
| Oprava oceľovej zárubne - prebrúsenie, náter základný, 2x vrchný | ks | 8 |  | 0
| Plynotesné utesnenie potrubia DN 65 v chráničke | ks | 2 |  | 0
| Ochranný náter s cementovým spojivom na ochranu výstuže | m2 | 1 |  | 0
| Jednovrstvová vápennotrasová sanačná omietka so zníženou kapilárnou nasiakavosťou, vyspravenie, oprava a doplnenie | m2 | 50 |  | 0
| Vnútorný maliarsky náter s priepustnosťou pre pary so zvýšenou odolnosťou voči plesniam, farba biela | m2 | 350 |  | 0
| Náter podlahy, farba šedá | m2 | 80 |  | 0
| Umývadlo keramické 55, zápachová uzávierka, upevnenie ne stenu | ks | 1 |  | 0
| Výtoková armatúra na studenú vodu | ks | 3 |  | 0
| WC kombi, pripojenie zadné, rohový ventil, pripojenie | ks | 2 |  | 0
| Vyčistenie nádoby na vodu 750l, pretesnenie príruby | ks | 2 |  | 0
| Vodoznak | ks | 2 |  | 0
| Oprava uzatváracích armatúr, pretesnenie | ks | 8 |  | 0
| Oprava prečerpávacieho čerpadla, premazanie, pretesnenie | ks | 1 |  | 0
| Hasiaci prístroj práškový 6kg, upevnenie na stenu | ks | 3 |  | 0
| Ostatné servisné a opravné práce | HZS | 48 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
5. | Elektroinštalácia
Elektroinštalácia podľa projektovej dokumentácie v samostatnom Výkaze výmer
| Demontáž existujúcej elektroinštalácie | kpl | 1 |  | 0
| Elektroinštalácia podľa PD | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
6. | Dokumentácia
Je nutné spracovať kompletnú prevádzkovú dokumentáciu ochrannej stavby a vykonať všetky potrebné skúšky a revízie po odstránení nedostatkov v súlade s Vyhl. 532/2006 Z.z. Prevádzkovádokuemntácia: - grafická časť (situačný plán, pôdorys, schémy technologických zariadení) - kniha údržby - zoznam vybavenia - požiarny poriadok a poplachové smernice - úkrytový poriadok - prevázková kniha FVZ - kniha kontrol - kniha prevádzky technologických zariadení
| Spracovanie dokumentácie ochrannej stavby | ks | 1 |  | 0
| Kontrola stavbených konštrukcií po oprave | ks | 1 |  | 0
| Skúška plynotesnosti stavby | ks | 1 |  | 0
| Kontrola filtračno ventilačného zariadenia po oprave | ks | 1 |  | 0
| Funkčná skúška filtračno ventilačného zariadenia | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | Spolu | 0
| Spolu za súbor |  |  |  | 0
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
Oddelenie nájomného bývania, správy a inv. majetku
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava

## Rozpocet ELI
Názov stavby: REKONŠTRUKCIA CO KRYTU BUDYŠÍNSKA 1
Číslo dokumentu: | Názov dokumentu |  | Revízia | Dátum: | List:
T5 | VÝKAZ, VÝMER ELEKTROINŠTALAČNÉHO MATERIÁLU |  | A | 04/2021 | 2/2
List 2/2
Typ | Výrobca | Popis |  | MJ | Množstvo | Jednotková cena v Eur bez DPH | Cena Celkom v Eur bez DPH
Elektromontážny materiál rozvádzača RSN1
NSYS3D6625P | Schneider Electric | 600x600, nástenný kovový rozvádzač |  | ks | 1 |  | 0
3036149 | Phoenix Contact | Svorkovnica ST16 |  | ks | 7 |  | 0
3031212 | Phoenix Contact | Svorka ST2,5: na lištu; póly:1; svorky:2; šedá; pružinová svorka; TS35 |  | ks | 61 |  | 0
5SV4312-0 | Siemens AG | Prúdový chránič, TYPE AC, 25A 1+N-POLE 30mA 230V |  | ks | 7 |  | 0
5SY4325-7 | Siemens AG | Istič 230/400V 10kA, 3-pólový, char.C, 25A, D=70MM |  | ks | 16 |  | 0
5SY4110-7 | Siemens AG | Istič 230/400V 10kA, 1-pólový, char.C, 10A, D=70MM |  | ks | 16 |  | 0
5SY4102-7 | Siemens AG | Istič 230/400V 10kA, 1-pólový, char.C, 2A, D=70MM |  | ks | 1 |  | 0
5SY4504-7 | Siemens AG | Istič, 230V 10kA, 1+N, 4A |  | ks | 2 |  | 0
5SY4116-7 | Siemens AG | Istič 230/400V 10kA, 1-pólový, char.C, 16A, D=70MM |  | ks | 2 |  | 0
3SU1106-6AA20-1AA0 | Siemens AG | Signalizačná LED dióda |  | ks | 1 |  | 0
3RB30161NB0 | Siemens AG | Tepelná ochrana motora |  | ks | 1 |  | 0
3RT2015-1AP01 | Siemens AG | Stykač, AC-3, 3KW/400V, 1NO, AC 230V, 50/60 HZ, 3-Póly, SZ S00 skrutkové spoje |  | ks | 1 |  | 0
5TT5030-0 | Siemens AG | STYKAČ 4 NO KONTAKTY, AC 230V, 400V 25A, ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ 220 VDC / 230 VAC |  | ks | 1 |  | 0
3LD2 504-0TK53 | Siemens AG | Hlavný vypínač 63A |  | ks | 1 |  | 0
3NW7033 | Siemens AG | Poistkový odpojovač |  | ks | 1 |  | 0
3NW8004-1 | Siemens AG | Valcová poistka 4A, 500V, 10x38mm, bez indikátora |  | ks | 3 |  | 0
5ST2501 | Siemens AG | 4 pólová distribučná svorkovnica 3xL+N |  | ks | 2 |  | 0
3273222 | Phoenix Contact | Rozvodný blok 12x2,5+1x4, GN |  | ks | 2 |  | 0
3273222 | Phoenix Contact | Rozvodný blok 12x2,5+1x4, BU |  | ks | 2 |  | 0
3031225 | Phoenix Contact | Radová svorkovnica ST2,5 BU |  | ks | 1 |  | 0
3031238 | Phoenix Contact | Radová svorkovnica ST2,5-PE |  | ks | 27 |  | 0
3044380 | Phoenix Contact | Priechodzia svorkovnica, žltozelená |  | ks | 1 |  | 0
3031364 | Phoenix Contact | Svorka ST4: na lištu; póly:1; svorky:2; šedá; pružinová svorka; TS35 |  | ks | 3 |  | 0
3002910 | Phoenix Contact | Rozvodnicový blok |  | ks | 1 |  | 0
5SY4325-7 | Siemens AG | Istič, 400V, 3póly, C, 25A, D=70MM |  | ks | 2 |  | 0
3036178 | Phoenix Contact | Radová svorkovnica ST35 |  | ks | 3 |  | 0
ES GX-HS | Schabus | Vyhodnocovacia jednotka prítomnosti CO2 |  | ks | 1 |  | 0
GX-CO | Schabus | Snímač koncentrácie CO2 |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Plastová skrinka, 2 tlačítka ZAP/VYP IP54 |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Prechodky PG 21 |  | ks | 5 |  | 0
- | - | Prechodky PG 13,5 |  | ks | 30 |  | 0
- | - | Rozvádzačové žľaby |  | kpl | 1 |  | 0
- | - | Zmiešaný kotviaci a zapojovací materiál |  | kpl | 1 |  | 0
- | - | Vnútorná kabeláž rozvádzača |  | kpl | 1 |  | 0
Materiál - montáž osvetlenia a zásuviek
1-0 | - | Paketový vypínač, IP 54 |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Svietidlo núdzový východ 8W, 230 VAC s baterkou , IP 65 |  | ks | 4 |  | 0
- | - | Svietidlo 2x18W LED , IP 65 |  | ks | 10 |  | 0
- | - | Svietidlo 1x18W LED, IP 65 |  | ks | 3 |  | 0
- | - | Zvukové signalizačné zariadenie |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Vypínač osvetlenia, 1pól, IP 54 |  | ks | 13 |  | 0
- | - | Zásuvky 230V, IP 44 |  | ks | 10 |  | 0
Ostatný elektromontážny materiál
- | - | Kotviace prvky |  | - | 1 |  | 0
- | - | Spojovací materiál |  | - | 1 |  | 0
- | - | Materiál na vzájomné pospojovanie |  | - | 1 |  | 0
Káblové trasy
- | - | Káblový žľab, mrežový 100x50mm, 2m, Merkur Arkys |  | ks | 12 |  | 0
- | - | Káblový žľab, mrežový 50x50mm, 2m, Merkur Arkys |  | ks | 4 |  | 0
- | - | Káblová rúrka pevná DN20 |  | m | 30 |  | 0
- | - | Spojky DN20 |  | ks | 15 |  | 0
- | - | Príchytky rúry DN20 |  | ks | 60 |  | 0
- | - | Kotviace prvky káblové žľaby |  | ks | 50 |  | 0
- | - | Spojovacie prvky káblové žľaby 100x50 |  | ks | 50 |  | 0
- | - | Spojovacie prvky káblové žľaby 50x50 |  | ks | 50 |  | 0
Uzemnenie
- | - | Uzemňovací pásik FeZn |  | m | 30 |  | 0
- | - | Hlavná uzemňovacia prípojnicaa HUP |  | ks | 2 |  | 0
- | - | Spojka SR02 |  | ks | 6 |  | 0
- | - | Spojka SSB |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Spojovací materiál a kotviaci materiál |  | ks | 40 |  | 0
Kabeláž prepojovacia
- | - | CY-6, medený inštalačný kábel zelenožltý |  | m | 60 |  | 0
- | - | CYKY-J 3x1,5 |  | m | 310 |  | 0
- | - | CYKY-J 3x2,5 |  | m | 100 |  | 0
- | - | CYKY-J 4x2,5 |  | m | 20 |  | 0
- | - | CYKY-J 4x6 |  | m | 20 |  | 0
- | - | CYKY-O 3x1,5 |  | m | 20 |  | 0
- | - | LiYCY |  | m | 10 |  | 0
Montážne práce
- | - | Kompletizácia vnútornej výzbroje rozvádzača RSN1 |  | h | 18 |  | 0
- | - | Kompletizácia vnútornej výzbroje rozvádzača VKK |  | h | 3 |  | 0
- | - | Elektromontážne práce, osadenie svietidiel, zásuviek, vypínačov, káblových trás |  | h | 80 |  | 0
- | - | Spúšťanie technológie do prevádzky, odlaďovanie |  | h | 10 |  | 0
- | - | Vodivé pospájanie zariadení |  | h | 8 |  | 0
- | - | Ostatné montážne práce |  | h | 8 |  | 0
- | - | Doprava materiálu na stavbu |  | ks | 1 |  | 0
- | - | Revízna správa el. zariadenia |  | ks | 1 |  | 0
Cena celkom v Eur bez DPH | [6 empty] | 0