| INVESTOR:; Magistrát mesta Bratislava Primaciálne námestie 429/1 811 01 Staré Mesto. MIESTO STAVBY :; Kryt CO Budyšínska 1 821 05 Bratislava. PROJEKČNÁ KANCELÁRIA :; Ing. Tomáš Števček Dovalovo 248 03301 Liptovský Hrádok. | #### Typ dokumentácie: REALIZAČNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA |  |
| --- | --- | --- |
| STAVBA : REKONŠTRUKCIA CO KRYTU BUDYŠÍNSKA 1 |  |  | Revízia A | Číslo dokumentu T2 |
| Názov dokumentácie : CO KRYT ELEKTROINŠTALÁCIA A UMELÉ OSVETLENIE TECHNICKÁ SPRÁVA |  |  |  |  |
| Vypracoval: Ing. Tomáš Števček | Zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Števček | Projektový inžinier: | Dátum vypracovania: 04/2021 |  |
| Podpis : | Podpis : | Podpis : |  |  |

Obsah:

1.	Predmet a rozsah projektu	3

1.1	Projekt elektroinštalácie a umelého osvetlenia	3

1.2	Projekt elektroinštalácie a umelého osvetlenia nerieši	3

2.	Podklady pre vypracovanie projektu	3

3.	Charakteristika prostredia	3

4.	Charakteristika zariadenia podľa miery ohrozenia	3

5.	Predpisy a normy	4

6.	Základné technické údaje	5

6.1	Popis technologického zariadenia	5

6.2 Rozvodné sústavy	5

Energetická sústava: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S	5

Energetická sústava: 1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S	5

6.2	Spôsob napájania elektrickou energiou	6

Rozvádzač VKK	6

Rozvádzač elektroinštalácie krytu RS1	6

6.3	Krytie elektrických prístrojov	6

6.4	Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom	6

6.5	Ochrana proti skratu a preťaženiu a poruche	6

6.6	Riešenie uzemnenia a ochranného pospájania	6

7.	Pokyny pre realizáciu	7

7.1	Pokyny pre montáž ochranného pospájania a uzemnenia	7

7.2	Pokyny pre montáž osvetlenia	7

7.3	Pokyny pre demontáž stávajúcich zariadení	7

8.	Pokyny pre obsluhu zariadenia	7

8.1	Normálna prevádzka	7

8.2	Porucha zariadenia	7

Porucha napájania	7

Porucha napájania v čase núdze	7

9.	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci	8

9.1	Zostatkové nebezpečenstvá:	8

9.2	BOZP Pre montážnu realizáciu:	8

10.	Odborné prehliadky a odborné skúšky	9

Uvedenie do prevádzky:	9

Predpísané odborné prehliadky elektrického zariadenia:	9

Obsluha elektrického zariadenia:	9

Predmet a rozsah projektu

  - Projekt elektroinštalácie a umelého osvetlenia

- ochranné pospájanie jednotlivých prvkov inštalovanej technológie

- rozvádzač napájania a osvetlenia

- ochranné pospájanie ostatných zariadení

- dispozičné umiestnenie elektrických zariadení

- úpravy v jestvujúcej elektroinštalácii

  - Projekt elektroinštalácie a umelého osvetlenia nerieši

- strojnú časť vykurovacieho zariadenia

- ochranu pred bleskom

- uzemňovaciu sieť

- stavebnú časť

- ostatné

Podklady pre vypracovanie projektu

- celková situácia stavby - objektov

- stavebné výkresy objektov

- Zákony, vyhlášky a normy STN

Charakteristika prostredia

Miesto inštalácie projektovanej technológie sa nachádza v interiéri – kryt civilnej ochrany – umiestnený v suteréne bytového domu Budyšínska 1 v Bratislave. Prostredie bolo stanovené podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov č.04/2020 podľa STN 33 2000-5-51:

- pre vnútorné rozvody: jednoduché obyčajné základné

- pre vonkajšie rozvody: jednoduché obyčajné základné

Charakteristika zariadenia podľa miery ohrozenia

V zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Zb. je projektované elektrické zariadenie zaradené do skupiny B.

V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. ., §5, ods. 4

Predpisy a normy

Projektové riešenie spĺňa požiadavky predpisov a noriem, platných v čase projektovania, a to:

STN 33 2000-1	Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

STN 33 2000-5-51	Elektrické inštalácie budov

Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 51 : Spoločné pravidlá.

STN 33 2000-4-41	Elektrické inštalácie budov.

Časť 4 : Zaistenie bezpečnosti.

Kapitola 41 : Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.

STN 33 2000-5-54	Elektrické inštalácie budov.

Časť 5 : Výber a stavba elektrických zariadení.

Kapitola 54 : Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

STN EN 60079-10-1	Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér.

Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu

Vyhláška 532/2006	Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany

a s uvedenými normami súvisiace predpisy a normy.

Základné technické údaje

  - Popis technologického zariadenia

Projekt rieši umelé osvetlenie krytu civilnej ochrany umiestneného v suteréne bytového domu Budyšínska 1 v Bratislave.

Kryt CO je zaradený podľa Vyhlášky 532/2006 Z.z. § 11 ako Plynotesný kryt.

V objekte sú inštalované zariadenia – nádrž vody, sociálne zariadenia a filtračné vzduchové zariadenie s elektromotorovým pohonom. Funkčnosť tohto zariadenia je možná aj v ručnom režim – pohon na kľuku. Nová inštalácia bude zahŕňať výmenu svetelného rozvádzača RS1, ktorý bude napájaný z nadradeného rozvádzača VKK a nové svetelné zdroje vrátane vypínačov. V kryte budú inštalované nové zásuvky a ovládacie prvky pre obsluhu inštalovaného filtračného zariadenia vzduchu.

6.2 Rozvodné sústavy

3PEN  50Hz, 400V/ TN-C-S

1NPE  50Hz, 230V/ TN-S

Energetická sústava: 3PEN ~ 50Hz 400V/TN-C-S

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl.412 a príloha A nasledovne:

  - ochrana izolovaním živých častí

  - ochrana zábranami alebo krytmi

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.3 nasledovne:

  - ochrana samočinným odpojením napájania

  - doplnkovým pospájaním

Energetická sústava: 1NPE ~ 50Hz 230V/TN-S

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl.412 a prílohy A nasledovne:

  - ochrana izolovaním živých častí

  - ochrana zábranami alebo krytmi

- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche je navrhnutá podľa STN 33 2000-4-41 čl. 413.3 nasledovne:

  - ochrana samočinným odpojením napájania

  - doplnkovým pospájaním

  - Spôsob napájania elektrickou energiou

Výzbroj elektroinštalácie  krytu civilnej ochrany, vrátane rozvádzača regulácie RS1 bude napájaná z jestvujúceho rozvádzača VKK, umiestneného v prízemí budovy.

Rozvádzač VKK

Je jestvujúci rozvádzač napájania elektroinštalácie. Je zaradený do 3. stupňa dodávky elektrickej energie. Energetická sústava 1PEN  50Hz, 230V/ TN-C.  V rozvádzači budú vykonané úpravy podľa predpisu na výkrese V3 v tejto dokumentácii.

Rozvádzač elektroinštalácie krytu RS1

Je novo osadený elektroinštalácie krytu. Je zaradený do 3. stupňa dodávky elektrickej energie.

Energetická sústava 3 PEN  50Hz, 400V/ TN-S. Konštrukčné usporiadanie rozvádzača, vrátane popisov,  je zobrazené vo výkrese V2 v tejto dokumentácii.

- Do rozvádzača bude privedené ovládanie filtračného zariadenia vzduchu z miestnej ovládacej skrinky umiestnenej pri filtračnom zariadení.

  - Krytie elektrických prístrojov

Projektované elektrické zariadenia zodpovedajú požiadavkám STN uvedených v úvodnej časti, ktoré predpisujú krytie a vyhotovenie elektrických predmetov podľa druhu prostredia, v ktorom budú umiestnené a osôb, ktoré ich budú obsluhovať

Pre vyhotovenie krytia prístroja do určeného prostredia viď dokument –T3, zoznam zariadení.

  - Ochrana proti úrazu elektrickým prúdom

Ako ochrana proti úrazu elektrickým prúdom slúži ochranné pospájanie všetkých vodivých neživých častí inštalovaných zariadení prevedené podľa predpisu uvedenom vo výkrese V1.

  - Ochrana proti skratu a preťaženiu a poruche

Elektrické zariadenia sú proti skratu chránené ističmi alebo poistkami. Proti poruche sú chránené vzájomným pospájaním. Ovládať technologické zariadenie krytu civilnej ochrany smú len osoby poučené a manipulovať s elektrickým zariadením krytu civilnej ochrany smú len osoby znalé podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

  - Riešenie uzemnenia a ochranného pospájania

Projekt elektroinštalácie krytu CO konštrukčne nerieši uzemňovaciu sieť objektu bytového domu. Vyprojektovaná technológia bude pripojená na existujúcu uzemňovaciu sieť. Ochranné pospájanie jednotlivých prvkov technológie sa vykoná podľa výkresu V1.

Pokyny pre realizáciu

  - Pokyny pre montáž ochranného pospájania a uzemnenia

Ochranné pospájanie všetkých kovových súčastí inštalovaných zariadení je potrebné pripojiť na hlavnú uzemňovaciu svorkovnicu v rozvádzači RS1. Principiálny postup ochranného pospájania je uvedený na výkrese V1.

Na vyvedený zemniaci pásik sa nainštaluje rozoberateľná spojka zemniaceho pásiku SR02 a nový zemniaci pásik FeZn 30x4mm, ktorý bude nainštalovaný podľa výkresu V1.

  - Pokyny pre montáž osvetlenia

V priestoroch CO krytu bude doplnené osvetlenie podľa výkresu V1, napájanie bude z novo inštalovaného rozvádzača RS1.

Nad núdzovým únikovým východom sa nainštaluje únikové svetlo s integrovanou batériou (doba svietenia pri výpadku napájania 30min), ktoré bude trvale zapnuté.

  - Pokyny pre demontáž stávajúcich zariadení

V objekte krytu CO sa jestvujúca elektroinštalácia demontuje vrátane prívodného kábla do jestvujúceho rozvádzača.

Pokyny pre obsluhu zariadenia

  - Normálna prevádzka

Pri vstupe do CO krytu je potrebné zapnúť vo vchodovej uličke vypínač T01, ktorý aktivuje možnosť ovládania funkcií krytu. Vo vypnutej polohe je možné zapínať len osvetlenie v Kobke 1.0 a vo vstupnej chodbe do krytu. Po zapnutí vypínača je možné ovládať všetky funkcie krytu, zároveň sa rozsvieti núdzové únikové osvetlenie v kryte a povolí sa miestne ovládanie ventilačného zariadenia a napájanie zásuviek v kryte. Bez zapnutého tlačidla nie je kryt aktívny. Tlačidlo aktivácie krytu musí byť umiestnené na viditeľnom mieste podľa predpisu vo výkrese V1.

Za normálnej prevádzky, bez poruchy napájania, pri aktivovanom tlačidle T01 v kryte,  je ovládanie osvetlenia CO krytu možné pomocou vypínačov umiestnených vnútri jednotlivých kobiek. Ovládanie filtračného zariadenia vzduchu je potom možné z miesta pomocou miestnej ovládacej skrinky.

  - Porucha zariadenia

Porucha napájania

V prípade výpadku napájania vykurovacích telies je potrebné skontrolovať príslušný istiaci prvok v rozvádzači RS1 alebo v nadradenom rozvádzači VKK a skontrolovať celistvosť zariadenia. V prípade, že zariadenie vykazuje znaky poruchy i naďalej, je potrebné zariadenie odstaviť a pred opätovným spustením zariadenia vykonať nápravu.

Porucha napájania v čase núdze

V prípade poruchy napájania zostáva svietiť svetlo núdzového únikového východu, ktoré je po dobu 30 minút napájané z integrovanej batérie v svietidle. Svietidlo ukazuje cestu k núdzovému východu (resp. vchodu do krytu) a k núdzovému výlezu z krytu CO. V čase núdze je nutné zvážiť zotrvanie v kryte aj po výpadku elektrickej energie, ktorá môže nastať aj z dôvodu iného, ako je porucha v nadradenom rozvádzači, napr. poruchou na prívodnom vedení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  - Zostatkové nebezpečenstvá:

Dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je možné odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia a preto v zmysle § 4, zákona č. 124/06 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

  - BOZP Pre montážnu realizáciu:

- 	Činnosť na elektrických zariadeniach môžu vykonávať zamestnanci s príslušnou kvalifikáciou podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. MPSVaR SR a v zmysle platných STN.

- 	Pri práci na vyhradených elektrických zariadeniach je potrebné dodržiavať predpisy                   na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnické požiadavky.

Po ukončení montáže je potrebné:

- utesniť káblové prestupy protipožiarnymi vzduchotesnými prepážkami, utesniť káblové priechodky a záslepky

- opatriť nové konštrukcie základným a ochranným náterom

- vykonať kontrolu uzemnenia, tienenia a odrušenia

- vykonať vizuálnu kontrolu prevedenia montáže prístrojov

- vykonať kontrolu izolačných stavov káblov

- preskúšať funkcie prístrojov

- vykonať funkčné skúšky obvodov

- vykonať komplexnú skúšku

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí byť spôsobilosť pre bezpečnú prevádzku tohto zariadenia overená východiskovou revíziou inštalovaného elektrického zariadenia oprávneným revíznym technikom elektrických zariadení, ktorý má osvedčenie pre túto činnosť podľa vyhlášky 508/2009 Z.z., § 24.

Predpísané odborné prehliadky elektrického zariadenia:

Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky inštalovaného elektrického zariadenia počas ich prevádzky je potrebné robiť v rozsahu a v lehotách určených vo vyhláške MP, SVaR SR č. 508/2009 Z.z., príloha 8 a to 1 krát za 2 roky v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. V priestoroch vonkajších (mimo nebezpečenstva výbuchu) 1 krát za 4 roky a vo vnútorných priestoroch (mimo nebezpečenstva výbuchu) 1 krát za 5 rokov. Tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.

Obsluha elektrického zariadenia:

-	Obsluhu zariadenia smú vykonávať len osoby poučené – v zmysle § 20, vyhlášky č.508/2009 Z.z.