TECHNICKÁ SPRÁVA

SO – 01 Zdravotechnika

Úvod

Predmetom tejto PD je riešenie projektu ZTI pre „Rekonštrukcia JIS ma I. CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko tr. SNP č. 1“.

Podkladom pre spracovanie PD boli stavebné výkresy a obhliadka budúcej stavby.

ZTI – Vnútorná kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovenie nových zariaďovacích predmetov z miestnosti č. 1501, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514a, 1515, 1516 a 1517.

Zaustenie nových zariaďovacích predemetov bude do jestvujúceho kanalizačného systému t. j. do jestvujúcich kanalizačných stúpačiek (liatinových) vedených v inštalačných šachtách. Zaústenie sa zrealizuje pomocou vsadených liatinových odbočiek prislušnej dimenzie.

Nové odpadné kanalizačné potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov bude  z časti vedené v priečkach a z časti v podlahe.

Nové odpadné kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadné splaškové vody je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odvodnenie podlah miestnosti č. 1505, 1516, 1517 je navrhované cez sprchové žľaby HL50F.0/60 (o dĺžke 600 mm) s nerezovej ocele a montážou do plochy.

Odkanalizovanie (odvod kondenzu) od zariadení VZT (závesná klimatizačná jednotka) v miestnosti č. 1514a bude cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – 32. Odkanalizovanie zariadení VZT (parné zvlhčovače) v miestnosti č. 1514 bude cez sifón – lievik HL21 – 32.

Kanalizačné potrubie od zariadení VZT je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém) izolovaných izoláciou Mirelon hr. 9 mm.

ZTI – Vnútorný vodovod

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je privod studenej vody SV (studená voda) a prívod TPV (teplá pitná voda) pre nové zariaďovacie predmety v miestnosti č. 1501, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514a, 1515, 1516 a 1517.

Nové potrubie SV a TPV pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) sa prepojí do jestvujúceho systému zvislého rozvodu SV a TPV (cez vysadené odbočky) vedeného v inštalačných šachtách. V miestach napojenia nových rozvodov budú osadené kovové dvierka 30/30.

Nové potrubie SV a TPV bude uložené v priečkach, z časti vedené v podlahe a z časti vedené pod stropom v podhľade.

Nový rozvod SV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nový rozvod TPV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

ZTI – zariaďovacie predmety

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj prislušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

Poznámka

Prepojenie nových rozvodov kanalizácie a nových rozvodov SV a TPV do jestvujúceho kanalizačného a vodovodného systému pomocou novovysadených odbočiek sa výškovo a polohovo skoordinuje priamo na stavbe, po odkrytí jestvujúceho stavu.

Košice, máj 2019                                                                                    Ing. F. Priščák