## List1
P. č. | Názov | M.j. | Množ. | Hmotnosť. | Hmotnosť | Dodávka | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž | Montáž | Norma
|  |  | m.j. | jednotková | celková | jednotková | jednotková | celková | jednotková |  | celková
Zar.1 - Vetranie priestorov JIS
1.1 | Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla v hygienickom
prevedení splňujúca nariadenie EU č. 1253/2014
Ecodesign ErP 2016 a ErP 2018.
Jednotka bez regulácie - samostatný projekt
CAIRplus SX 128.096 HVBV
Prívod: 5860 m3/hod; Externý tlak min. 500 Pa
Odvod: 5760 m3/hod; Externý tlak min. 250 Pa
Usporiadanie odvod nad prívodom. Strana obsluhy ľa-
| vá. Jednotka pozostáva z nasledovných častí: | kp | 1
Prívod:
1.1a | Vstupný diel nasávania vzduchu | ks | 1 | 203
1.1a1 | Nasávací diel
1.1a2 | Komora dĺžky 200 mm s pružným pripojením a klap-
kou 1220 x 900 mm
1.1a3 | Komora filtra M5 dĺžky 640 mm vybavená dverami a
snímačom diferenčného tlaku
1.1b | Rekuperačná komora systému Ecoplat
Zima: prívod -13°C/90% r.v. odvod 24°C/50% r.v. po
rekuperácii: 19.6°C/8 % r.v. - odvod 1.2°C/99% r.v.
Leto: prívod 32°C/50% r.v. odvod 26°C/60% r.v. po re-
kuperácii: 27.4°C/65% r.v. odvod 30.7°C/46% r.v.
Úspora tepla / chladu - 63.3 / 9.2 kW; Účinnosť reku-
perácie zima / leto 88 / 77 %; Kondenzát 30 l/hod.
Vanička kondenzátu; Ochrana pred namŕzaním reku-
perátora; Vyhrievaný odvod kondenzátu Eliminátor
kvapiek na strane odvádzaného vzduchu za rekuperá-
| torom | ks | 1 | 616
1.1c | Diel výmeníkov, prívodného ventilátora a 2. stupňa
| filtrácie | ks | 1 | 527
1.1c1 | Komora elektrického ohrievača dĺžky 360 mm pre oh-
riatie vzduchu z 19.6°C na 25°C. Potrebný výkon
10.8 kW; Výkon ohrievača 20 kW - 3 x 400 V - 28.9 A
1.1c2 | Komora priameho výparníka dĺžky 520 mm pre:
Zima: ohriatie vzduchu z 19.6°C na 25°C vo funkcii
tepelného čerpadla (10.7 kW)
Leto: schladenie vzduchu z 30°C na 22°C - 20 kW;
Množstvo kondenzátu 14 l/hod.
Vanička kondenzátu; Eliminátor kvapiek
1.1c3 | Komora prívodného ventilátora dĺžky 960 mm
N= 4.0 kW - 3 x 400 V - 8.3 A - 50 Hz; Komora vyba-
vená dverami a frekvenčným meničom
1.1c4 | Komora 2. stupňa filtrácie F9 dĺžky 680 mm vybavená
snímaním tlakovej diferencie, dverami a čelom s pruž-
ným pripojením 1220 x 900 mm
Odvod:
1.1d | Diel odvodného filtra a ventilátora | ks | 1 | 354
1.1d1 | Komora filtra M5 dĺžky 640 mm vybavená dverami a
snímačom diferenčného tlaku. Čelný panel vybavený
pružným pripojením 1220 x 900 mm
1.1d2 | Komora odvodného ventilátora dĺžky 960 mm
N= 2.2 kW - 3 x 400 V - 4.76 A - 50 Hz; Komora vyba-
vená dverami a frekvenčným meničom
1.1e | Komora výstupného dielu dĺžky 1320 mm s uzavretým
čelom. Komora vybavená výstupnou klapkou na stra-
ne obsluhy 1220 x 900 mm a ochrannou mrežov proti
| poveternostným vplyvom a vtákom | ks | 1 | 199
1.1f | Prekáblovanie | kp | 1
1.2 | Kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA
Vykurovací/chladiaci výkon - 27.0/22.0 kW; N= 8.18/
7.77 kW- 400 V; EER / COP = 2.83 /3.3; Chladivo
| R410A | ks | 1 | 174 | 174
1.2a | Komunikačný modul UTI-INV-U | ks | 1 | 5.4 | 5.4
1.2b | Chladiarenské Cu potrubie 12/28 s izoláciou ARMAF-
| LEX a komunikačný kábel | m | 5 | 1.41 | 7.05
1.3 | Klimatizačný systém SPLIT s chladivom R410A po-
| zostávajúci z: | kp | 1
1.3a | Vonkajšia jednotka klimatizácie AOYG-18LFC
| Chladiaci výkon 5.2 kW; N= 1.52 kW - 230 V- 9.0 A | ks | 1 | 41 | 41
1.3b | Vnútorná jednotka klimatizácie ASYG-18LFCA
| včetne infra ovládača; Akustický tlak max. 43 dB(A) | ks | 1 | 14 | 14
1.3c | Chladiarenské Cu potrubie 6/12 s izoláciou ARMAF-
| LEX a komunikačný kábel | m | 25 | 0.4 | 10
1.4 | Parný zvlhčovač Condair EL 20 L - 400V/3
Produkcia pary 20 kg/hod; N= 15 kW - 400 V - 21.7 A
| Hlavné poistky F3 - 3 x 25 A | ks | 1 | 34.5 | 34.5
1.4a | Parná trubica 81 - 350 (aj pre 1.5) | ks | 2 | 1.95 | 3.9
1.4b | Parná hadica DS80 1M (aj pre 1.5) | m | 7 | 1.14 | 7.98
1.4c | Kondenzačná hadica KS 10 (12/8 mm) (aj pre 1.5) | m | 7 | 0.24 | 1.68
1.4d | Filtračný ventil 5ym 3/8" - 1/2" (aj pre 1.5) | ks | 2 | 0.32 | 0.64
1.4e | Snímač relatívnej vlhkosti potrubný (aj pre 1.5) | ks | 2 | 0.95 | 1.9
1.4f | Snímač tlakovej diferencie (aj pre 1.5) | ks | 2 | 0.82 | 1.64
1.4g | Bezpečnostný hydrostat potrubný (aj pre 1.5) | ks | 2 | 1.11 | 2.22
1.5 | Parný zvlhčovač Condair EL 24 L - 400V/3
Produkcia pary 24 kg/hod; N= 18 kW - 3 x 400 V --
| 26 A; Istenie F5 - 3 x 32 A | ks | 1 | 34.5 | 34.5
1.6 | Neobsadená
1.7 | Neobsadená
1.8 | Protipožiarna klapka PKIS 3G - 630 x 400 - ZV | ks | 2 | 19.6 | 39.2
1.9 | Tlmič hluku THP-10 - 1000 x 500 - 1000 / 5 | ks | 4 | 67.6 | 270.4
1.10 | Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 100 m3/h.
108.01E:305x305x117:E11:130:BO:80x265-D160:0:
| PJ:625:PP:9016:0 | ks | 1 | 5.1 | 5.1
1.11 | Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 250 m3/h.
108.01E:305x305x117:E11:260:BO:120x265-D200:0:
| PJ:625:PP:9016:0 | ks | 3 | 5.3 | 15.9
1.12 | Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 300 m3/h.
108.01E:457x457x117:E11:320:BO:120x417-D250:0:
| PJ:625:PP:9016:0 | ks | 2 | 6.2 | 12.4
1.13 | Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 465 m3/h.
108.01E:457x457x117:E11:530:BO:120x417-D250:0:
| PJ:625:PP:9016:0 | ks | 8 | 6.2 | 49.6
1.14 | Vírivá výstka
| VVKR - A - S - 625 - 16 - R - RAL 9010 | ks | 3 | 2.8 | 8.4
1.14a | Pretaková komora s pripojením DN 200
| PB-VVK - S - 625 - E - H | ks | 3 | 6.92 | 20.76
1.15 | Vírivá výstka
| VVKR - A - S - 625 - 24 - R - RAL 9010 | ks | 10 | 2.8 | 28
1.15a | Pretaková komora s pripojením DN 200
| PB-VVK - S - 625 - E - H | ks | 10 | 6.92 | 69.2
1.16 | Vírivá výstka (prívodná)
| VVKR - A - S - 625 - 24 - W - RAL 9010 | ks | 1 | 2.8 | 2.8
1.16a | Pretaková komora s pripojením DN 200
| PB-VVK - S - 625 - S - H | ks | 1 | 6.92 | 6.92
1.17 | Dverová mriežka nepriehladná
| NOVA-D - 300 x 200 - UR1 - AN | ks | 1 | 0.95 | 0.95
1.18 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 300 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN | ks | 8 | 0.51 | 4.08
1.19 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 400 x 150 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN | ks | 14 | 0.53 | 7.42
1.20 | Stenová mriežka
| NOVA-L1 - 400 x 200 - 0 - 1 - 20 - 0 - AN | ks | 2 | 0.64 | 1.28
1.21 | Regulačná a meracia clona IRIS 160 | ks | 4 | 1.1 | 4.4
1.22 | Regulačná a meracia clona IRIS 200 | ks | 4 | 1.6 | 6.4
1.23 | Regulačná a meracia clona IRIS 250 | ks | 10 | 2.1 | 21
1.24 | Regulačná klapka TUNER - R - 200 - B | ks | 2 | 1 | 2
1.25 | Kovový ventil odvodný EFF 125 s rámikom RFU | ks | 5 | 0.78 | 3.9
1.26 | Kovový ventil odvodný EFF 160 s rámikom RFU | ks | 6 | 0.98 | 5.88
1.27 | Kovový ventil odvodný EFF 200 s rámikom RFU | ks | 2 | 1.95 | 3.9
1.28 | Kovový ventil prívodný TFF 125 s rámikom RFU | ks | 1 | 0.92 | 0.92
1.29 | Filtračný nástavec PUROFIL do LK pre 150 m3/h.
108.01E:305x305x117:E11:170:BO:80x265-D160:0:
| PJ:600:PP:9016:0 | ks | 3 | 5.1 | 15.3
1.30 | Neobsadená
1.31 | Neobsadená
1.32 | Ohybná hadica SEMIVAC 160 | m | 2 | 0.25 | 0.5
1.33 | Ohybná hadica SEMIVAC 200 | m | 12 | 0.32 | 3.84
1.34 | Ohybná hadica SEMIVAC 250 | m | 11 | 0.39 | 4.29
1.35 | Rúra SPIRO 125 | m | 17 | 2.1 | 35.7
1.35a | Tvarovka SPIRO 125 jednoduchá | ks | 4 | 0.3 | 1.2
1.35b | Zložitá tvarovka SPIRO 125 | ks | 4 | 0.7 | 2.8
1.36 | Rúra SPIRO 160 | m | 14 | 2.7 | 37.8
1.36a | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá | ks | 3 | 0.5 | 1.5
1.36b | Zložitá tvarovka SPIRO 160 | ks | 7 | 1 | 7
1.37 | Rúra SPIRO 200 | m | 53 | 3.4 | 180.2
1.37a | Tvarovka SPIRO 200 jednoduchá | ks | 8 | 0.6 | 4.8
1.37b | Zložitá tvarovka SPIRO 200 | ks | 17 | 1.6 | 27.2
1.38 | Rúra SPIRO 250 | m | 27 | 4.2 | 113.4
1.38a | Tvarovka SPIRO 250 jednoduchá | ks | 11 | 0.8 | 8.8
1.38b | Zložitá tvarovka SPIRO 250 | ks | 8 | 2.2 | 17.6
1.39 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
1.39a | Do obvodo 1050 mm - 60 % tvaroviek | m | 12 | 8 | 96
1.39b | Do obvodo 1250 mm - 20 % tvaroviek | m | 35 | 9.5 | 332.5
1.39c | Do obvodo 1500 mm - 25 % tvaroviek | m | 47 | 11.4 | 535.8
1.39d | Do obvodo 1890 mm - 35 % tvaroviek | m | 27 | 14.3 | 386.1
1.39e | Do obvodu 2240 mm - 25 % tvaroviek | m | 38 | 20.3 | 771.4
1.39f | Do obvodu 3000 mm - 75 % tvaroviek | m | 11 | 27.6 | 303.6
1.39g | Do obvodu 4460 mm -100 % tvaroviek | m | 2.5 | 51.7 | 129.25
1.40 | Neobsadená
1.41 | Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm | ks | 16 | 50 | 800
1.42 | Izolácia prívodného a odvodného potrubia do vonkajšie-
| ho prostredia hrúbky 70 mm s oplechovaním | m2 | 45 | 8.7 | 391.5
1.43 | Izolácia prívodného a odvodného potrubia v interiéry
medzi 15.NP a 19.NP a prívodného aj na 15.NP
| hrúbky 20 mm | m2 | 240 | 1.44 | 345.6
1.44 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
sy, tesniaca Al-páska, SK-pásky, gumenné pásy 60 x
30 mm na podloženie betónových kvádrov, pájky, do-
| plnenie izolácie, lišty atď.) | kg | 300 | 1 | 300
1.45 | Hutný profil UPE 100 - 6 m | ks | 2 | 59.92 | 119.84
1.46 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | %
1.47 | Demontáž pôvodného zariadenia - viď zar.2
1.48 | Helikoptéra na transport zariadenia na strechu:
| Prílet a odlet | x
| Počet zdvihov | x
1.49 | a ďalej neobsadená
| Zariadenie č.1 spolu: |  |  |  | 5904.74
Zar.2 - Úprava jestvujúcich zariadení 15 až 18.NP
2.1 | Demontáž 96 m potrubia včetne distribučných elemen-
| tov včetne závesov (cca 2 m/hod.) a 5 zaslepení | hod | 50
2.2 | Demontáž krytov jednotiek RADIER v miestnostiach
1506 až 1509 a 1513 včetne potrebnej údržby zas-
| lepenie prívodu a spútná montáž (á 4 hod./ks - 10 ks) | hod | 40
2.3 | Neobsadená
2.4 | Tanierový ventil odvodný EFF 100 s rámikom RFU | ks | 5 | 0.55 | 2.75 | 6.8
2.5 | Ohybná hadica SEMIVAC 100 | m | 3 | 0.16 | 0.48 | 2.02
2.6 | Ohybná hadica SEMIVAC 160 | m | 2 | 0.25 | 0.5 | 3.2
2.7 | Rúra SPIRO 100 | m | 2 | 1.6 | 3.2 | 5.51
2.7a | Tvarovka SPIRO 100 jednoduchá | ks | 1 | 0.3 | 0.3 | 5.48
2.7b | Zložitá tvarovka SPIRO 100 | ks | 5 | 0.5 | 2.5 | 9.43
2.8 | Tvarovka SPIRO 160 jednoduchá | ks | 1
2.9 | Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov:
2.9a | Do obvodu 1050 mm - 15 % tvaroviek | m | 17 | 8 | 136 | 31.82
2.9b | Do obvodu 1500 mm -100 % tvaroviek | m | 0.5 | 11.4 | 5.7 | 59.96
2.10 | Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, záve-
| sy, plech na zaslepenie atď.) | kg | 15 | 1 | 15
2.11 | Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky | %
2.12 | a ďalej sú neobsadené
| Zariadenie č.2 spolu: |  |  |  | 166.43
Rekapitulácia:
| Zariadenie č.1: |  |  |  | 5904.74
| Zariadenie č.2 |  |  |  | 166.43
| Zariadenia spolu: |  |  |  | 6071.17
Doprava - % z dodávky
Presun hmôt za 100 kg
Stavebná výpomoc - % z montáže
Kompletačná prirážka - % z dodávky
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulo-
vaním a zaučením obsluhy - % z montáže
Zariadenia spolu s prirážkami:
Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:
Dodávka a montáž spolu v Skk:
(konverzný kurz 1 €= 30,1260 SKK)