Skúšobný a kontrolný plán

V súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v rámci   realizácie  stavby: „Rekonštrukcia JIS na I. CHK v UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č. 1, Košice“, za účelom preverenia a preukázania zhody technických vlastnosti sa stanovuje skúšobný  a kontrolný plán v tomto rozsahu:

- Posúdenie konštrukčnej dokumentácie TI Košice

- Prejednanie projektovej dokumentácie  s RÚVZ v Košiciach

- Kontrola kvality múrov a úpravy povrchov / omietky /

- Kontrola betónových konštrukcií a konštrukcie stropu

- Kontrola kvality podláh

- Kontrola vnútorných malieb a náterov

- Individuálna stavebná skúška rozvodov  chladenia a VZT

- Tlaková skúška  rozvodov  chladenia a VZT

- Tlaková skúška rozvodov ZTI

- Preverenie kvality a kompletnosti rozvodov chladenia a  VZT

- Odborná prehliadka a odborná skúška antistatickej podlahy

- Kusová skúška rozvádzačov

- Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia

- Komplexné skúšky  chladenia a VZT vrátane príslušných rozvodov

- Preverenie komplexnosti rozvodov medicinálnych plynov vrátane individuálnej stavebnej skúšky s prefúknutím potrubia.

- Tlakové skúšky mechanickej integrity a tesnosti  rozvodov medicinálnych plynov

- Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia  rozvodov medicinálnych plynov

- Individuálne odskúšanie zdravotníckej technológie, zaškolenie a uvedenie do prevádzky

- Úradné skúšky

- Predloženie návrhu na uvedenie priestorov  pracoviska  do prevádzky na  Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach

Určenie predmetu a spôsobu skúšok a kontrol :

- Posúdenie konštrukčnej dokumentácie :

Predloženie projektovej dokumentácie na Technickú inšpekciu  so žiadosťou o jej  posúdenie podľa § 5 ods. 4 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. minimálne v rozsahu uvedenom v prílohe č.2 a vydanie odborného stanoviska

T: pred realizáciou

Z: OTPĆ -  UN L. Pasteura Košice

Spôsob vyhodnotenia : vydanie odborného  stanoviska

- Prejednanie projektovej dokumentácie :

Prejednanie projektovej dokumentácie na  Regionálnom  úrade verejného zdravotníctva v súlade s ust. § 3 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

T : pred realizáciou

Z : LPS- verejný hygienik UN L. Pasteura Košice

Spôsob vyhodnotenia : vydanie stanoviska RÚVZ

- Kontrola kvality múrov a úpravy povrchov / omietky /

Overenie kvality murovacích prvkov – vstupná kontrola a overenie kvality podľa STN EN 678-80 a STN 7313, 2412 a omietok – vstupná kontrola a overenie kvality podľa platných STN EN 1015 a STN 722430

T : vstupná kontrola materiálov – pred realizáciou a kvalita – po realizácií

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenie : vydanie protokolu

4.   Kontrola betónových konštrukcii a  konštrukcie stropu

Overenie kvality betónových konštrukcií a poterov podľa STN 732400, 80 a preukázanie spoľahlivosti konštrukcie stropu – odborné posúdenie STN ISO 1201

T : vstupná kontrola materiálov – pred realizáciou  a  kvalita  a  spoľahlivosť  –  po

realizácií

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

5.   Kontrola kvality podláh – povlakové a z dlaždíc

Vstupná kontrola materiálov – certifikát o kvalite a kontrola realizácie s odborným posúdením podľa STN 73 3451

T : vstupná kontrola materiálov – pred realizáciou a kvalita – po realizácií

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

6.    Kontrola vnútorných malieb a náterov

Vstupná kontrola materiálov – certifikát o kvalite a kontrola realizácie s výstupnou kontrolou

T : vstupná   kontrola   materiálov  –  pred  realizáciou,   výstupná  kontrola  –  po

realizácií

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokol

7.   Individuálna stavebná skúška rozvodov  chladenia a VZT

Vykonanie kontroly zhodnosti a kompletnosti montáže rozvodov chladenia a VZT s projektovou dokumentáciou

T : po vykonanej montáži

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

8.    Tlaková skúška rozvodov chladenia a VZT

Vykonanie tlakových skúšok potrubných rozvodov chladenia a VZT  podľa STN 13 0020 – čl. 440.

T : po preplachnutí potrubia

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

9.   Tlaková skúška rozvodov ZTI

Vykonanie tlakových skúšok  potrubných rozvodov teplej a studenej vody a kanalizácie.

T . po preplachnutí potrubia

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

10. Preverenie kvality a kompletnosti rozvodov chladenia a VZT

Preverenie kvality a kompletnosti rozvodov chladenia a VZT  z hľadiska použitého materiálu, vykonaných skúšok a súladu s projektovou dokumentáciou.

T : pred odovzdaním a uvedením do prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu

11. Odborná prehliadka a odborná skúška elektrostatickej podlahy

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky po ukončení montáže elektrostatickej vodivej podlahy zhotovenej podľa STN 33 2030.

T : pred  uvedením do prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie správy

12. Kusová skúška rozvádzačov a posúdenie zhody

Vykonanie kusovej skúšky elektrických rozvádzačov – kontrola zapojenia, značenie svoriek, osadenie a rozmiestnenie prístrojov a vykonanie potrebných meraní podľa STN EN 60439 - 1 : 2002 a posúdenie vlastnosti výrobku z hľadiska technických požiadaviek, ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády a technických predpisoch.

T : po vykonaní montáže

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie osvedčenia a vyhlásenie o zhode

13. Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia v súlade s  § 13  vyhlášky  č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500

T : pred  uvedením do prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie správy

14.  Komplexné skúšky zariadenia VZT   vrátane príslušných rozvodov

Vykonanie komplexných skúšok s cieľom overenia dosahovaných prevádzkových parametrov  uvedených v technickej dokumentácii.

T : pred uvedením do trvalej prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vyhotovenie protokolu

15. Preverenie    komplexnosti    rozvodov    medicinálnych    plynov    vrátane

individuálnej stavebnej skúšky s  prefúknutím potrubia

Kontrola   použitých  materiálov  –  certifikát   o  kvalite  a   kontrola    zhodnosti   a

kompletnosti  montáže s projektovou dokumentáciou vrátane prefúknutia potrubia.

T : vstupná kontrola materiálov – pred montážou, kvalita – po montáži

Z : zhotoviteľ

Spôsob vykonania : vydanie protokolu

16. Vykonanie tlakových skúšok rozvodov medicinálnych plynov

Vykonanie  skúšok na rozvodoch podľa STN EN ISO 7396-1  časť 12

T :  po vykonaní prefúknutia potrubia

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu a vyhotovenie revíznej knihy

17. Odborná   prehliadka   a   skúška   plynového   zariadenia   rozvodov

medicinálnych plynov

Vykonanie  odbornej  prehliadky  a odbornej  skúšky  plynového  zariadenia  v

v súlade s   § 13  vyhl. č. 508/2009 Z.z.

T : pred uvedením do prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie správy

18. Individuálne     odskúšanie    zdravotníckej     technológie,    zaškolenie    a

uvedenie   do  prevádzky

Individuálne odskúšanie funkčnosti zdravotníckej technológie vrátane prístrojovej techniky so zaškolením personálu s vyhotovením prezenčnej listiny a uvedenie do trvalej prevádzky s odovzdaním predpísanej dokumentácie / prehlásenie o zhode, osvedčenie o akosti a kompletnosti zariadení, návody na obsluhu, .../ - preberacia skúška

T : pred uvedením do trvalej prevádzky

Z : dodávateľ technológie a zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie protokolu o odovzdaní zariadenia do prevádzky

19. Úradné skúšky

Vykonanie úradných skúšok na elektrickom  zariadení a rozvodoch medicinálnych plynov, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v zmysle § 12 vyhl. č. 508 / 2009 Z.z,.

T : pred uvedením do trvalej prevádzky

Z : zhotoviteľ

Spôsob vyhodnotenia : vydanie osvedčenia o prvej úradnej skúšky

20. Posúdenie pracoviska pred uvedením do prevádzky

Podanie návrhu na uvedenie pracoviska do prevádzky po vykonaní rekonštrukčných stavebných a inštalačných prác v súlade so  Zákonom               č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov na RÚVZ v Košiciach.

T : pred uvedením do trvalej prevádzky

Z : LPS - verejný hygienik a primár kliniky RaZM UN L. Pasteura Košice

Spôsob vyhodnotenia : vydanie rozhodnutia podľa § 13 ods. 4 citovaného zákona

Poznámka :  Tento  skúšobný a kontrolný  plán bude predložený zhotoviteľovi  stavby

na  prípadné  doplnenie  a   odsúhlasenie   pred   zahájením   realizácie stavby.

Košice, júl 2019

….….……………………………………               …..................................................

projektant                                                 zhotoviteľ stavby

Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT