Investor	: Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice

Miesto	: Pracovisko TR.SNP č. 1, Košice

Stavba 	: Rekonštrukcia JIS na I. CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko

Trieda SNP č. 1

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY

1.  Všeobecné  údaje

Protipožiarna bezpečnosť v stupni projekt stavby „Rekonštrukcia JIS na I. CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č. 1“ je riešená podľa STN 73 0834 a súvisia-cich STN v zmysle úvodných ustanovení normy STN 73 0834 a odst.2, §98 vyhlášky MVSR 94/2004Z.z. poznámka k článku,nakoľko jestvujúci objekt Monobloku UN L. Pasteura Ko-šice, pracovisko Trieda SNP č. 1( Fakultná nemocnica s poliklinikou) v Košiciach kde sa posudzovaná časť nachádza bol projektovaný podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti technických predpisov podskupiny STN 73 08.... ( tj. pred rokom 1977 ).

Predmetom riešenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti (PBS) v rámci predmetnej stav-by je rekonštrukcia jestvujúcej JIS – ky so zázemím v časti na XV.NP objektu Monobloku a s tým spojené drobné dispozičné úpravy v rámci vnútorných priestorov posudzovanej časti objektu z dôvodu rekonštrukcie  za účelom zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov a zvýšenia komfortu pacientov v rámci požiadaviek súčasnej zdravotnej legislatívy. V rámci rekonštrukcie sa úpravy pozorovateľňa sestier aby dokázali sledovať celý priestor lôžkovej časti, vytvoria s nové priestory zázemia zamestnancov tj. denná miestnosť s kuchyn-kou, upravia sa sociálne zariadenia, opravia sa poškodené podlahy a omietky, vymení sa  elektroinštalácia, dvere, urobí sa nová vzduchotechnika s VZT jednotkou umiestnenou na streche technických miestností objektu a vybuduje sa nová presklená stena s dverami v rám-ci chodby posudzovaného priestoru (oddeľujúca posudzovaný priestor od ostatných neposu-dzovaných priestorov) z dôvodu zabezpečenia hygienického režimu na pracovisku JIS (ďalej len stavebné úpravy).

Účel objektu ako celku vrátane rekonštruovanej časti XV.NP v jestvujúcom objekte sa ne-mení oproti pôvodnému účelu stále bude slúžiť ako zdravotnícke zariadenie -objekt nemocnice s poliklinikouy, rovnako posudzovaná časť stále ostáva JIS –kou tj. lôžkovou čas-ťou pod stálou kontrolou sestier.

Dispozičné riešenie predmetného objektu je uvedené v priloženej dispozícií. Stavebné konštrukcie jestvujúceho objektu sú tvorené konštrukciami nehorľavými. Nosný systém objektu tvorí železobetónový skelet (oceľové stĺpy obmurované alt. zaliate v betóne). Obvodový plášť je zčasti murovaný,  zčasti je vyskladaný z keramzitobetónových panelov hr. 220mm, ku ktorým sú z vnútornej strany primurované siporexové dielce hr. 125mm a medzi tieto dve vrstvy je vložená izolácia z izomínových dosák hr. 25mm.  Stropy nad podlažiami sú tvorené železobetónovými doskami, nad posledným XIX. nadzemným podlažím je strop strechy tvorený taktiež železobetónovou doskou s príslušnými spádovými a hydroizolačnými Novonavrhované priečky a domurovky sú z tehál Ytong.

Situovanie objektu, jeho konštrukčné a dispozičné riešenie je uvedené v stavebnom rieše-ní tohto projektu.

2.  Technické  riešenie  PBS

V rámci predmetnej stavby sú riešené priestory jestvujúceho pracoviska JIS –ky so zázemím na XV. NP jestvujúceho objektu. Rekonštrukcia sa robí v rámci časti XV.NP vrátane pôvod-ných lôžkových izieb, pozorovateľne sestier, kuchynky,zákrokovej miestnosti, prípravy pacientov, skladov, sociálnych zariadní, vrátane dverí a chodieb vedúcich k hlavným únikovým schodiskám a evakuačným výťahom na XV.NP v jestvujúcom objekte monobloku, ktorý slúži v súčasnosti ako fakultná nemocnica s poliklinikou – pozri priložené dispozičné riešenie projektu.

Posudzované priestory sú od ostatných neposudzovaných priestorov oddelený jestvujúcimi a novými murovanými stenami s dverami v rámci únikových chodieb a novou presklenou stenou s dvojkrídlovými otváravými dverami v postranných čapoch v rámci chodby oddeľujú-cimi priestor JIS-ky od ostatných neposudzovaných priestorov tj. medzi m.č. 1501 –filter za-mestnancov a chodbou v neposudzovanej časti oddelenia ( označenie miestnosti je z pôdo-rysu nového stavu ).

Posudzovaný priestor na XV.NP je od ostatných neposudzovaných priestorov na podlaží oddelený jestvujúcicmi murovanými stenami a v rámci únikových chodieb jestvujúcimi dverami v jestvujúcich presklených stenách a s novou presklenou stenou s dvojkrídlovými dverami v rámci chodby – nakoľko objekt nie je delený na požiarne úseky, ani nová preskle-ná stena s dvojkrídlovými dverami nemusí spĺňať žiadne požiadavky z hľadiska PBS.

Ostatné priestory na tomto podlaží ( mimo posudzovaných priestorov – posudzované pries-tory tvoria m.č. 1501- 1518 – označené na pôdoryse nového stavu podlažia) ako aj  ostatné nadzemné, podzemné podlažia a technické miestnosti na streche ostávajú celé pôvodné (nevykonávajú sa v nich nijaké stavebné úpravy, ani sa nemení účel využitia jednotlivých miestností týchto priestorov) a nie su predmetom riešenia protipožiarnej bezpečnosti (s po-sudzovanými priestormi sú prepojené jestvujúcimi chodbami, jestvujúcimi a novými preskle-nými stenami s dverami a murovanými stenami) v týchto priestoroch platí pôvodné riešenie objektu bez akýchkoľvek zmien.

Posudzovaný objekt bol projektovaný a postavený pred nadobudnutím účinnosti technic-kých noriem podskupiny STN 73 08.... to jest pred rokom 1977 čo znamená, že objekt nie je delený na požiarne úseky.

Protipožiarna bezpečnosť v rámci tejto stavby je riešená len v menených priestoroch jestvu-júceho objektu ( časť XV.NP jestvujúceho objektu- pôvodné oddelenie JIS-ky) v súlade s úvodnými ustanoveniami STN 73 0834 a súvisiacich noriem.

Bez ďalšieho preukazovania z vyššie uvedeného posúdenia vyplýva, že navrhovanými stavebnými úpravami spojenými s rekonštrukciou jestvujúcej JIS-ky v časti XV.NP posudzo-vaného objektu nedochádzak zvýšeniu pôvodného požiarneho zaťaženia pn= 20kg/m2( pol. 4.4, Príloha A, tab. A.1, STN 73 0802), nezväčšuje sa ani súčiniteľ an = 0,9– nemení sa účel priestorov ani pracovísk, iba dochádza k ich modernizácií za účelom zlepšenia a zefek-tívnenia vyšetrení pacientov a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov.

Stavebné úpravy sa vykonávajú len v rámci posudzovanej časti jestvujúceho objektu, to jesť nemení sa obostavaný priestor, nemení sa statický systém, nenarušujú sa pôvodné nosné konštrukcie objektu.

Stavebné konštrukcie pôvodné ostávajú neporušené, nezväčšujú sa požiarne otvorené plo-chy v obvodových konštrukciách.

Počet osôb E sa v posudzovanej časti objektu nemení porovnanie jednotlivých položiek z tab. STN 92 0241 – v rámci posudzovanej časti sa zníži počet lôžok z 12 lôžok na 11 lôžok, počet zamestnancov je nezmenený. Drobnými stavebnými úpravami sa nenarušujú únikové vchodové dvere a hlavné únikové chodby a dvere na únikových cestách v objekte. Nové dvojkrídlové dvere v rámci presklenej steny vyššie uvedené nezužujú ani koncepčne nemenia pôvodné únikové cesty, vzhľadom na rozmery ostatných jestvujúcich dverí vedúcich k týmto novým dverám v rámci chodby a vzhľadom na dispozičné riešenie jestvujúceho pracoviska JIS -ky.

Dĺžky  a šírky únikových ciest na základe vyššie uvedeného ostávajú nezmenené viď. výkresy pôvodného a novonavrhovaného stavu.  Hlavné únikové schodiská a chodby vedúce z podlažia až na voľné priestranstvo a evakuačné výťahy ostávajú bez akýchkoľvek zásahov a zmien.

Navrhovanými stavebnými úpravami nedochádza ani k zámene technologického súboru za technologický súbor vyššej generácie a ani k zámene vecne príslušnej projektovej normy podskupiny STN 73 08.., t. j. nedochádza k zmene užívania posudzovaných priestorov jestvujúceho objektu v súlade s čl. 2.1.2, STN 73 0834, a navrhované stavebné úpravy priestorov jestvujúcej JIS-ky so zázemím v rámci tejto stavby sú zatriedené do zmien stavieb skupiny I v súlade s čl. 2.2.1, STN 73 0834, pre ktoré platia obmedzené požiadavky požiarnej bezpečnosti v súlade s čl. 2.1.1, 2.2.2, STN 73 0834.

Návrh predmetnej stavby nevyžaduje ďalšie opatrenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnos-ti, nakoľko predmetným návrhom sú splnené požiadavky čl. 2.2.2, STN 73 0834, čo je v súlade s prvou vetou uvedeného článku citovanej normy.

Z hľadiska požiarneho nedochádza k takej zmene v posudzovaných priestoroch objektu, ktorá by si vyžadovala nové posúdenie požiarnej ochrany objektu, to znamená, že  môžeme pre dané stavebné úpravy časti XV.NP plne rešpektovať pôvodné riešenie objektu bez akýchkoľvek zmien (účel objektu ani posudzovanej časti podlažia ako celku sa nemení).

Stavebné konštrukcie zaisťujúce stabilitu jestvujúceho objektu sú nehorľavé – pôvodné nosné a obvodové konštrukcie sa stavebnými úpravami nemenia.

V rámci predmetnej stavby ostáva pôvodné riešenie nárhu požiarnej vody, prenosných  ha-siacich prístrojov a zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie so samočinnými a tlačitkový-mi hlásičmi požiaru (jestvujúce hlásiče EPS sú umiestnené v pôvodnom stave v rámci skla-dov, v novom stave sa z dôvodu rekonštrukcie len posunú alebo premiestnia do priestorov skladov tak ako to bolo v pôvodnom stave), pre objekt ako celok, v zmysle pôvodného riešenia v plnom rozsahu bez akýchkoľvek zmien – nakoľko posudzovaná časť poschodia tvorí samostatnú časť bez akýchkoľvek zásahov do pôvodných deliacich konštrukcií, ktoré oddeľujú posudzovanú časť objektu od neposudzovanej (umiestnenie nových dverí v rámci novej presklenej steny medzi posudzovanou a neposudzovanou časťou objektu nie je zásah do požiarne deliacej konštrukcie – objekt nie je delený na požiarne úseky- ich umiestnenie súvisí s požiadavkami rekonštruovaného pracoviska JIS-ky) .

Vykurovanie jednotlivých posudzovaných priestorov objektu bude jestvujúce teplovodné, doplnené novou VZT.

Vetranie posudzovaných priestorov bude novou vzduchotechnikou, ktorá slúži len pre posu-dzovanú časť objektu. Nová jednotka VZT bude umiestnená na streche pôvodnej technickej miestnosti – jestvujúcej strojovne VZT – umiestnenej na streche objektu nad XIX.NP). Nové potrubia VZT budú prechádzať cez XVI. – XIX. NP do jestvujúcej strojovne VZT a cez ňu na strechu k novej jednotke VZT. V rámci XVI. – XIX. NP budú tieto VZT potrubia v zvislom smere obmurované priečkami z tvárnic Ytong vo vodorovnom smere budú oddelené od ostatných priestorov obkladom z protipožiarneho sádrokartónu, Pri prechode stropom nad XIX.NP do jestvujúcej strojovne VZT budú na potrubiach umiestnené protipožiarne klapky. Nová jednotka VZT na streche pôvodnej strojovne VZT bude tvoriť s pôvodnou strojovňou jeden celok.

V prípade výmeny káblových rozvodov v stavbe sa musia použiť káble a príslušenstvo káb-lov s vlastnosťami podľa kap.5, STN 92 0203 v súlade s čl. 3.7, STN 73 0834/Z1 a čl. 9.3.1, STN 73 0802/Z1. Pri výmene káblových rozvodov v stavbe sa dodávka el. energie pre elektrické zariadenia, ktoré sú počas požiaru v prevádzke (osvetlenie únikových ciest, zariadenie hlasovej signalizácie požiaru a EPS) musí zabezpečiť podľa STN 92 0203 v súlade s čl. 9.3.2, STN 73 0802/Z1.

Prístupové komunikácie, nástupné plochy, vnútorné a vonkajšie zásahové cesty v rámci tejto stavby neposudzujem, ostávajú rovnaké z pôvodného riešenia pre objekt ako celok, nakoľko stavebnými úpravami v časti XV.NP jestvujúceho objektu sa nezväčšuje úžitková plocha objektu, ani nedochádza k zmene účelu objektu ako celku, ani posudzovanej časti – aj po stavebných úpravách bude posudzovaná časť objektu ale aj samotný objekt ako celok slúžiť rovnakým účelom ako pre nimi.

Základným hasebným médiom pre objekt je požiarna voda. Pre hasenie požiarov elektrických rozvodov a inštalácií pod prúdom a pre hasenie technologických zariadení bude používané hasebné médium na báze CO2, resp. ABCE práškov.

Protipožiarny zásah pre objekt navrhnutý v rámci tejto stavby bude zabezpečovaný zásahovou jednotkou Hasičského a záchranného zboru v príslušnom meste.

3.  Použité  normy

STN 73 0834, STN 73 0802,  STN 73 0835, STN 92 0241, STN 73 0821, STN 73 0872, STN 73 0875, STN 92 0400, STN 92 0202-1, STN  92 0203, STN EN 62305, vyhláška MVSR 699/2004Z.z., vyhláška MVSR 94/2004Z.z..

V Košiciach, jún 2019                                                Vypracoval :  P. Mantič