Stavba : „Rekonštrukcia JIS na I. chirurgickej klinike v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č. 1

Plán užívania stavby

v zmysle zákona č. 254/1998 Zb.  § 12 odst. 6

Navrhovaná rekonštrukcia sa realizuje   v areáli UN L. Pasteura Košice,  pracovisko Trieda SNP č. 1,  Košice  na 14. poschodí I. chirurgickej kliniky, ktoré je umiestnené v objekte 45 – Monoblok, súpisné č. 2263 na parcele 3/12 katastrálneho územia TERASA (výpis z listu vlastníctva č. 5913 ). .

Horeuvedená stavba pozostáva z týchto technologických súborov a stavebných objektov:

SO – 01	Architektonicko – stavebné riešenie

Statika

Zdravotechnika

Elektroinštalácia

Slaboprúd

Vzduchotechnika vrátane systému riadenia

Ústredné vykurovanie

Medicinálne plyny

Počas prevádzky – užívania stavby je nutné sa riadiť prevádzkovými predpismi, ktoré musí vypracovať užívateľ stavby Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice po jej odovzdaní do užívania .

Počas prevádzky – užívania stavby je nutné sa zároveň riadiť platnými vyhláškami a predpismi   pre jednotlivé zariadenia stavby a požiadavkami uvedenými v projektovej dokumentácii.

Jednotlivé zariadenia je nutné prevádzkovať nasledovne:

# Stavebný objekt / SO – 1 /

Počas prevádzky objektu je nutné vykonávať bežné, hlavné , mimoriadne a kontrolné prehliadky, z ktorých je potrebné vyhotovovať záznamy. Kópie záznamov sa uložia do prevádzkovej knihy objektu, ktorú je povinný viesť prevádzkovateľ.

Bežná prehliadka – sa vykonáva 2 x do roka a je zameraná na kontrolu stavu všetkých prístupných častí objektu, sleduje sa predovšetkým prevádzky schopnosť a prevádzková spôsobilosť objektu. Kontrola sa vykonáva vizuálne, prípadne vyskúšaním funkčnosti. V zázname sa uvedú zistené poruchy a funkčné nedostatky s návrhom opatrení na ich odstránenie.

Hlavná prehliadka – prvá hlavná sa vykonáva po rekonštrukcii pred začatím prevádzky, v rámci ktorej sa posudzuje objekt z hľadiska pripravenosti a splnenia bezpečnej prevádzky podľa výsledkov kontrolného a skúšobného plánu. Ďalšie hlavné prehliadky sa uskutočňujú najmenej po štyroch rokov prevádzky, pri ktorých sa prekontroluje stav všetkých časté objektu v prvom rade všetkých nosných konštrukcií, geologické a hydrogeologické pomery objektu a blízkeho okolia, vznik trhlín, poškodenie omietok, poškodenie obkladov , stav a deformácia vodorovných konštrukcií, konštrukcií krovov, plochých striech, stav hydroizolácií a strešných krytín, stav výplní, okien, dverí a brán a technicky stav vyhradených technických zariadení z hľadiska funkčnosti, spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky, ktorý sa kontroluje podľa zvláštnych predpisov.

Mimoriadna prehliadka – sa vykonáva pri živelných pohromách alebo inej nepredvídanej nehode a pri príznakoch nebezpečného oslabenia nosných konštrukcií alebo pri výskyte nadmernej deformácie jednotlivej nosnej konštrukcie a pri náhlom vzniku trhlín zistených v čase medzi hlavnými prehliadkami.

Kontrolná prehliadka – sa vykonáva po odstránení chýb a porúch zistených pri hlavnej alebo mimoriadnej prehliadke.

V rámci technickej starostlivosti o objekt je potrebné vykonávať riadnu údržbu a opravy pre zabezpečovanie bezpečnej a plynulej prevádzky podľa plánu, ktorý vypracuje prevádzkovateľ / zimná údržba, stavebná a nestavebná údržba, pravidelné opravy /.

Zdravotechnika – vodovodné a kanalizačné rozvody / ZTI /

Pri prevádzkovaní uvedených potrubí je nutné riadiť sa platnými vyhláškami a predpismi. Pre zabezpečenie bezporuchovej prevádzky žiadame:

- Opakovanú odbornú prehliadku – každé 3 roky

- Opakované preskúšanie funkčnosti armatúr – polročne

- Preskúšanie funkčnosti hydrantov – polročne

V prípade havárie vodovodného potrubia – po ich oprave, resp. výmene častí realizovať prepláchnutie potrubia a tlakovú skúšku potrubia.

Elektrické zariadenia / EO – elektroinštalácia a ES – slaboprúd /

(1) Elektrické zariadenia sa musia pred uvedením do prevádzky odborne preveriť a vyskúšať.
(2) Elektrické zariadenia sa smú používať (prevádzkovať) iba za prevádzkových a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Pri obsluhe a práci na elektrických zariadeniach je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy STN 33 2000, STN 331310 a STN 34 3103.
(3) Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia; musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu.

(4) Časti elektrických zariadení musia byť vyhotovené tak, aby sa na miestach, ktorými prechádza elektrický prúd, nemohli za zvyčajných podmienok nebezpečne ohriať vodiče.
(5) Elektrické zariadenia musia byť upravené tak, aby sa dali podľa potreby vypnúť.
(6) Elektrické zariadenia uvádzané do prevádzky po častiach musia mať nehotové časti zariadenia spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiadúcemu zapojeniu, prípadne musia byť zabezpečené inak, aby pod napätím nedošlo k ohrozeniu osôb.
(7) Elektrické zariadenia, pri ktorých sa zistí, že ohrozujú život alebo zdravie osôb, sa musia ihneď odpojiť a zabezpečiť. (8) Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 7-710 Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory, Zdravotnícke priestory.

##### Elektrické vedenia

##### (1) Elektrické vedenia musia byť uložené a vyhotovené tak, aby boli prehľadné, čo najkratšie a aby sa križovali iba v odôvodnených prípadoch.
(2) Priechody elektrického vedenia stenami a konštrukciami musia byť vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité priestory.
(3) Vzdialenosti vodičov a káblov navzájom, od častí budov, od nosných a iných konštrukcií sa musia zvoliť podľa druhu izolácie a spôsobu ich uloženia.
(4) Spoje, ktorými sa izolované elektrické vedenia spájajú alebo pripájajú, nesmú znižovať stupeň izolácie elektrického vedenia. V rúrkach a podobnom úložnom materiáli sa nesmú vodiče spájať.

##### Ochranné opatrenia

##### Elektrické zariadenia musia byť vo všetkých svojich častiach konštruované, vyrobené, montované a prevádzkované s prihliadnutím na prevádzkové napätie tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu. Najmä sa musia urobiť opatrenia :
a) proti dotyku alebo priblíženiu sa k častiam s nebezpečným napätím (živým častiam), 
b) proti nebezpečnému dotykovému napätiu na prístupných vodivých neživých častiach (obaloch, puzdrách, krytoch a konštrukciách), 
c) proti škodlivým účinkom atmosferických výbojov, 
d) proti nebezpečenstvu vyplývajúcemu z nábojov statickej elektriny, 
e) proti nebezpečným účinkom elektrického oblúka, 
f) proti škodlivému pôsobeniu prostredia na bezpečnosť elektrického zariadenia.

- Bezpečnosť technických zariadení sa kontroluje úradnou skúškou, ktorú vykonáva oprávnená právnická osoba (úradná skúška, opakovaná úradná skúška, úradná skúška po oprave, úradná skúška po rekonštrukcii) alebo inou prehliadkou, ktorú vykonáva revízny technik (odborná prehliadka a odborná skúška)

- Kontrola  bezpečného stavu technického zariadenia sa vykonáva:

- počas výroby alebo montáže a po ich dokončení

- pred prvým uvedením do prevádzky po jeho inštalovaní na mieste budúcej prevádzky

- pred opätovným uvedením do prevádzky

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnená bezpečnosť

3. po rekonštrukcii alebo po oprave, na technickom zariadení elektrickom, ak bola

potrebná zmena istenia,

4. vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce

d)	počas    prevádzky   v   lehotách   ustanovených   bezpečnostnými   a   technickými

požiadavkami  alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Subjekty vykonávajúce prehliadky, kontroly, skúšky a úradné skúšky a lehoty prehliadok, kontrol, skúšok a úradných skúšok technického zariadenia sú uvedené v prílohe č. 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Lehoty vykonávania prehliadok:

- Elektrický  rozvod v  miestnostiach  pre  zdravotnícke  priestory  v  súlade s STN 33 2000-7-710 a STN 33 1500

# Vzduchotechnika / VZT /

V rámci prevádzky, kontroly a údržby vzduchotechnického zariadenia je potrebné :

- zabezpečovať trvalé udržiavanie čistoty kompletného zariadenia, hlavne vzduchových filtrov, výmenníkov tepla a chladu, nasávacích žalúzií, mriežok a vyustiek,

- po zanesení vzduchových filtrov, čo je opticky a zvukovo signalizované ako poruchový stav, zabezpečiť ich urýchlenú výmenu,

- vykonávať dennú kontrolu správnej funkcie klimatizačného zariadenia vrátane MaR, hlavne u hľadiska dodržiavania predpísaných parametrov – teplota, vlhkosť, tesnosť, uzatváranie a otváranie klapiek,

- zabezpečovať bežnú údržbu – mazanie a kontrola ložísk, pohyblivých mechanizmov, napnutie remeňov apod.,

- v prípade poruchy MaR alebo prerušenia dodávky el. energie je nutné zabrániť zamrznutiu ohrievačov vzduchu vypustením vody z výmenníkov a uzatvoriť mechanicky regulačné klapky, ak zariadenie nie je vybavené automatikou na zabránenie zamrznutia,

- zabezpečovať vykonávanie kontroly protipožiarnych klapiek / ak je klimatizačné resp VZT zariadenie nimi vybavené / najmenej raz za 12 mesiacov odborne spôsobilou osobou v rozsahu ako je uvedené v Prevádzkových pokynoch výrobcu. Zistený stav sa zaznamenáva do prevádzkového denníka s uvedením dátumu kontroly, čitateľným menom, priezviskom a podpisom oprávnenej osoby,

- zabezpečovať bežnú údržbu protipožiarnych klapiek, ktorá pozostáva z vizuálnej kontroly neporušenosti, kompletnosti, funkčnosti, označenia a tesnosti a vykonáva sa raz za mesiac so záznamov v prevádzkovom denníku,

- v prípade zistenia nefunkčnosti zariadenia zabezpečovať potrebné opravy vlastnými zamestnancami alebo príslušnou servisnou firmou.

Ústredné vykurovanie  / UK /

V rámci prevádzky a údržby vykurovacieho zariadenia je potrebné :

- zabezpečovať pravidelnú kontrolu technického stavu rozvodov , vykurovacích telies a uzatváracích armatúr,

- udržiavať zariadenie v čistote a kontrolovať tesnosť vykurovacej sústavy,

- vykonávať kontrolu tlakových pomerov vo vykurovacej sústave,

- vykonávať dôkladnú kontrolu kompletného vykurovacieho zariadenia pred vykurovacou sezónou

Rozvody technických – medicinálnych plynov

Počas prevádzky technických zariadení plynových v zmysle STN EN ISO 7396-1 a  vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z. je  prevádzkovateľ povinný

- vykonávať  odborné prehliadky a skúšky podľa platných predpisov a vypracovaného harmonogramu / vypracuje príslušné pracovisko OTPČ UN LP / a viesť o tom príslušnú dokumentáciu,

- pri opravách potrubného systému sa musia prijať opatrenia na zaistenie bezpečných pracovných podmienok a po ukončení opravy vyčistiť systém, aby sa zamedzilo kontaminácií.

- opravy a obsluhu zabezpečovať len odborne spôsobilými kvalifikovanými osobami,

- po vykonaní akejkoľvek opravy sa musia pred znovu uvedením do prevádzky vykonať predpísané odborné skúšky a kontroly,

- o prevádzke viesť prevádzkové záznamy a prevádzkovú knihu, kde sa zapisujú tlaky, spotreba, zistené nedostatky, výmena prvkov, odborné prehliadky, odborné skúšky, opravy a kontrola zariadenia, dokumentáciu je potrebné pravidelne obnovovať a raz za rok skontrolovať,

- pri poruche systému sa jeho uzavretie musí koordinovať so zdravotníckym personálom a počas poruchy všetky ventily a terminálne jednotky musia byť označené zákazom používania,

- zaškoliť všetkých zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s medicinálnymi plynmi

- pri prevádzke, kontrole a údržbe rozvodov postupovať podľa prílohy F a G normy STN EN ISO 7396-1

- zabezpečiť potrebné náhradné diely

- viesť predpísanú technickú dokumentáciu, evidenciu zariadení a uschovať doklady ustanovené právnymi predpismi a technickými normami

Bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov, prevádzkových priestorov, prevádzkových prostriedkov   predmetnej stavby :

Nariadenie vlády SR   č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky pracoviská v odvetviach výrobnej sféry a nevýrobnej sféry. Pracoviskom sa na účely tohto nariadenia vlády rozumie miesto, ktoré je určené na výkon práce zamestnancov v priestoroch zamestnávateľa, na ktoré má zamestnanec prístup počas výkonu práce.

§ 4 Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovisko spĺňalo požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohách č.1 a 2. vyššie citovaného zákona .

Nariadenie vlády SR   č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách  pri používaní pracovných prostriedkov

Vymedzenie základných pojmov na účely tohto nariadenia vlády

a) pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci,

b) používanie pracovného prostriedku je každá činnosť s pracovným prostriedkom, najmä zapínanie, vypínanie, používanie, preprava, oprava, prestavba, údržba a starostlivosť o pracovný prostriedok vrátane čistenia,

c) zóna nebezpečenstva je oblasť vnútri pracovného prostriedku alebo v okolí pracovného prostriedku, v ktorej je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ak sa v nej nachádza,

d) ohrozený zamestnanec je zamestnanec, ktorý sa celkom alebo čiastočne nachádza v zóne nebezpečenstva,

e) obsluha pracovného prostriedku je zamestnanec poverený používať pracovný prostriedok a jeho činnosť pri používaní pracovného prostriedku.

Požiadavky na pracovný prostriedok a na jeho používanie:

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok, ktorý na používanie poskytne zamestnancovi, vyhovoval minimálnym požiadavkám na pracovný prostriedok uvedeným v prílohe č. 1, ak osobitný predpis 2) neustanovuje inak.

2) Napríklad nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na výťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z.z.

(2) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby pracovný prostriedok po celý čas jeho používania zodpovedal minimálnym požiadavkám ustanoveným v prílohe č. 1a v osobitných predpisoch.

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa pracovný prostriedok používal v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe č. 2.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Kontrolná činnosť

- Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať :
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, 
b) či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa, 
c) činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám, 
d) riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

(2) Zamestnávateľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou

Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov

(1) Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci, musí obsahovať požiadavky podľa osobitných predpisov15) a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave, montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii. Technická dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu prevádzku. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky  vykonávania kontrol a prehliadok.
(2) Zamestnávateľ je povinný počas užívania stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, prevádzky pracovných prostriedkov a používania pracovných postupov zabezpečiť vedenie predpísanej technickej dokumentácie tak, aby zodpovedala skutočnému stavu.

15) Napríklad zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 571/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády SR č. 327/2003 Z.z., nariadenie vlády SR č. 310/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.

(3) Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu

(4) Podrobnosti o požiadavkách na stavby a ich súčasti, komunikácie, pracoviská, pracovné prostriedky, pracovné postupy a činnosti z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ustanovujú osobitné predpisy.16)

(5) Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnanca na vykonanie činností ustanovených osobitnými predpismi, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri užívaní stavieb a ich súčastí, prevádzke pracovných prostriedkov a používaní pracovných postupov.

(6) Zamestnávateľ je povinný zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu.

(7) Prevádzka predmetnej stavby musí byť zabezpečená v súlade s Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení neskorších predpisov.

Ochrana zamestnancov pred hlukom pri práci

(1) Zamestnávateľ, ktorý používa alebo prevádzkuje zariadenia, ktoré sú zdrojom hluku, je povinný zabezpečiť v súlade s osobitným predpisom39) technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru expozíciu zamestnancov hluku a zabezpečia ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov

(2) Ak by vzhľadom na charakter práce mohlo úplné a riadne používanie chráničov sluchu spôsobiť väčšie riziko pre zdravie a bezpečnosť ako ich nepoužívanie, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže vo výnimočných prípadoch povoliť výnimku. Zamestnávateľ je povinný o povolenie výnimky požiadať.

Preventívne a ochranné služby

- Preventívne a ochranné služby na účely tohto zákona sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktorý je povinný ich zabezpečiť pre všetkých zamestnancov a ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

(2) Na vykonávanie preventívnych a ochranných služieb, ktorými sú bezpečnostnotechnická služba (§ 22) a pracovná zdravotná služba (§ 26), je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Zamestnávateľ, ktorý vykonáva preventívne a ochranné služby vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

16) Napríklad nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  a nariadenia vlády SR č. 391/2006  Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

(3) Ak zamestnávateľ so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, nemá dostatok odborných zamestnancov, je povinný zmluvne dohodnúť vykonávanie preventívnych a ochranných služieb dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby.

(4) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť odbornému zamestnancovi a dohodnúť s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, alebo s právnickou osobou a ktoré sú oprávnené na výkon preventívnej a ochrannej služby, dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení. Pri určovaní dostatočného času zamestnávateľ zohľadňuje veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky a rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.

(5) Odborný zamestnanec preukazuje odbornú spôsobilosť dokladom o odbornej spôsobilosti.

(6) Odborný zamestnanec a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ktorí vykonávajú u zamestnávateľa preventívnu a ochrannú službu, sú povinní podľa potreby navzájom koordinovať svoju činnosť a spolupracovať. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba vykonali najmenej raz do roka spoločnú previerku jeho pracovísk.

(7) Bezpečnostnotechnická služba a pracovná zdravotná služba sú povinné spolupracovať s príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov  pre bezpečnosť. Zriadením bezpečnostnotechnickej služby a pracovnej zdravotnej služby alebo plnením ich úloh dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnanca pri práci.

Plán užívania stavby je nutné uskutočňovať tak, aby počas užívania stavby nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo poškodeniu stavby, prípadne k jej predčasnému opotrebeniu.

Návrh plánu užívania stavby, predloženom zhotoviteľom projektu, je potrebné zosúladiť s plánom celkovej údržby   a návodmi na užívanie od jednotlivých výrobcov a dodávateľov stavby.

V Košiciach, júl 2019

…...........................................................

Ing. Juraj Šuty - DOMINO PROJEKT