Stavba : 	Rekonštrukcia JIS na I.CHK na UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č.1

Investor: 	Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice

Miesto stavby:  Košice

Technická správa

Košice, máj 2019

Vypracoval: RAMESEUM s.r.o., Východná 10, Košice

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Varga

TECHNICKÁ SPRÁVA

Úvod:

Predmetom tohto projektu je posúdenie silových účinkov na stavebnú konštrukciu – oceľový skelet a železobetónovú stropnú konštrukciu. Predmetom posúdenia bolo priťaženie stropnej konštrukcie od osadenia vzduchotechnickej jednotky.

Východiskové poklady:

- Pôdorys zmenenej časti objektu (pôvodný a novo navrhovaný stav);

- Obhliadka jestvujúceho stavu;

Posúdenie bolo vypracované v zmysle súčasne platných technických noriem: STN EN 1990-1998.

Popis pôvodnej nosnej konštrukcie:

- Nosný systém objektu je tvorený oceľovým skeletom tvoreným oceľovými stĺpmi a prievlakmi IPE 200 s platňami šírky 200mm a hrúbky 20mm. V druhom smere sú prievlaky IPE200. Vodorovné konštrukcie objektu sú železobetónové dosky vybetónované medzi oceľové prievlaky. Priečky sú z dierovaných tvárnic CDM.

Účel stavebných úprav:

Účelom stavebných úprav je osadenie novej VZT jednotky a vytvorenie prierazov v stropných doskách pre potrubie VZT.

Popis nového stavu:

V mieste nových otvorov je nutné zospodu dosky nalepiť 6 uhlíkových lamiel SikaCarbodur S812 okolo každého otvoru podľa výkresu ST-01, ST-02.

Zosilovaný podklad musí byť rovný, s odchýlkami a drsnosťou na debniacich prvkoch nie vyššími ako 0,5 mm. Rovinatosť sa overuje kovovou latou. Tolerancia na dĺžke 2m max. 10 mm a na dĺžke 0,3 m max. 4 mm.

Pevnosť podkladu (betónu, tehál, prírodného kameňa) musí byť overovaná vždy

stredná hodnota odtrhovej pevnosti pripraveného betónového podkladu musí byť 2,0N/mm2, min. 1,5 N/mm2.

Podklady musia byť suché, čisté, bez mastných a olejom znečistených častí, odstrániť je potrebné uvoľnené prvky a cementové mlieko.

Betón musí byť očistený a pripravený tak, aby jeho povrch vykazoval otvorenú štruktúru.

Táto aplikácia je zosilňovanie nosných konštrukcií, a preto je potrebné

výnimočnú starostlivosť venovať výberu skúsených a zaškolených špecialistov. Po aplikovaní je potrebné previesť odtrhové skúšky.

Vzhľadom na hmotnosť novej jednotky VZT sa táto postaví na oceľový rám, ktorý bude postavený na betónových kockách v mieste oceľových priečlí. Oceľový rám je súčasťou projektu VZT.

Záver:

Na základe statického prepočtu a následného posúdenia boli vyvodené nasledujúce závery:

- Stropné konštrukcie (tvoriace podlahovú a stropnú konštrukciu v posudzovanom objekte) u ktorých nedôjde pri rekonštrukčných prácach k zmene ich nosnej funkcie;

- V mieste nových otvorov v jestvujúcich stropných doskách je potrebné predmetnú stropnú dosku zosilniť uhlikovými lamelami Sika Carbodur;

- Účel stavby sa nemení, teda ani hodnota náhodilého zaťaženia (súvisiaca s účelom objektu) sa nemení;

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rekonštrukčné práce nezmenia statické pôsobenie objektu. Budova aj po uskutočnení stavebných úprav môže aj naďalej slúžiť účelu na ktorý bola pôvodne navrhnutá.

V Košiciach, máj 2019

________________________

Vypracoval: Ing. Michal Varga