Stavba	:  Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura Košice, Pracovisko Trieda

SNP č.1

Objekt 	:  SO-01 Rekonštrukcia JIS

Miesto                 	:  Trieda SNP č.1, Košice

Investor               	:  Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Projektant  	:  Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, 040 13 Košice

Sprievodná  a  súhrnná   technická

správa

Košice 07. 2019

#### A. Sprievodná správa

- Identifikačné údaje stavby a investora

Stavba                 	:   Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura Košice, Pracovisko Trieda

SNP č.1

Objekt                 	:   SO-01 Rekonštrukcia JIS

Miesto                 	:   Trieda SNP č.1, Košice

Investor               	:   Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

Kraj                     	:   Košický

Charakter            	:   Rekonštrukcia

Kategória stavby 	:   Zdravotnícka, občianska

2. Identifikačné údaje projektanta stavby , projektantov profesií.

Stavebník   	:   Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice,

IČO             	:   00606707

Projektant  	:   Ing. Juraj Šuty DOMINO PROJEKT, Berlínska 19, Košice

Zastúpený  	:   Ing. Šuty Juraj                      - zodpovedný projektant stavby

IČO             	:   17 238 021

DIČ             	:   1 020 629 500

IČ DPH	:	  SK 1 020 629 500

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku.

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko na ulici Tr. SNP č.1, Košice. Rekonštrukcia sa budú realizovať v monobloku na XV.NP v jestvujúcich priestorov oddelenia JIS na I. chirurgickej klinike.  Jestvujúca JIS má 12 lôžok, nemá trojstupňovú filtráciu vzduchu, zdrojové mosty a izby sú dvoj a trojlôžkové, kde sestra nemôže pozorovať pacientov z jedného miesta.  Budova je osadená na p.č.3/12, k.ú. Terasa. Účelom projektu je rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich priestorov JIS.  Rekonštrukciou sa vytvoria dve 5- lôžkové izby JIS oddelene pozorovateľnou sestier a jedná jednolôžková izolačka s filtrom a kúpeľnou. Ostatné priestory tvoria: prípravovňa,  sklady, inšpekčná izba lekárov, denná miestnosť, vyšetrovňa, sklad, WC zamestnanci, WC pacienti, čistiaca miestnosť. V lôžkovej časti sa vytvorí trojstupňová filtrácia vzduchu, zdrojové mosty pre pacientov, nové rozvody elektroinštalácie, slaboprúdu, zdravotechniky. Do zdrojových mostov sa zrealizujú nové medicinálne plyny. Strojovňa VZT pre JIS je navrhnutá na XIX.NP. Stúpacie rozvody VZT potrubia sú vedene cez novovybudované otvory z XV.NP na XIX.NP.

Všetky vstupy na oddelenie lôžkového oddelenia ostávajú jestvujúce. Vstupy do jestvujúcej budovy sú riešené pre imobilných.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie a chodníky. Stavebnými úpravami ostanú v nezmenenom stave.

4.Prehľad východiskových podkladov

- Zameranie skutkového stavu

- Čiastkové výkresy jestvujúceho stavu

- Konzultácie s investorom

5.Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy

Stavba je členená na jeden stavebný objekt:

SO-01 Rekonštrukcia JIS

6. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu.

Stavba nebude mať vecné ani časové väzby na okolitú prevádzku.

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov.

Prevádzkovateľom  a  užívateľom stavby bude investor –  UN L.Pasteura, Rastislavova 43, Košice, pracovisko Trieda SNP č.1, Košice.

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby.

Zahájenie stavby   :  09/2019

Ukončenie stavby :  12/2019

Celková doba výstavby : 3 mesiace

#### B . Súhrnná technická správa

1. Charakteristika územia výstavby

  - Zhodnotenie staveniska

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko na ulici Tr. SNP č.1, Košice. Rekonštrukcia sa budú realizovať v monobloku na XV.NP v jestvujúcich priestorov JIS  na I. chirurgickej klinike.  Budova je osadená na p.č.3/12, k.ú. Terasa. Účelom projektu je modernizácia jestvujúcej JIS so zázemím v tých istých priestoroch. Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na  všetky inžinierske siete. Vzhľadom na  interiérovú rekonštrukciu sa stavba okrem prístupových ciest pre materiály nedotýka exteriéru a nie je potrebné pre ňu vyžadovať ochranné pásma. Požiadavky na demolácie nie sú predmetom stavby. Záber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu nie je potrebný nakoľko sa stavba bude realizovať v jestvujúcich priestoroch na XV.NP – XIX.NP a nedôjde ani k výrubu zelene. K budove sú vedené jestvujúce vnútro areálové komunikácie.  Jestvujúce vstupy na pracovisko ostanú nezmenené.

1.2 Údaje o prieskumoch

Daným charakterom stavby je vylúčený akýkoľvek zásah do hydrogeologických pomerov v okolitom území.

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bola fotogrametrická mapa zo súradnicového systému JTSK.

- kópia z katastrálnej mapy

1.4  Príprava územia pre výstavbu.

- pred začatím stavby  stavebník zabezpečí vstupy na pozemky

- pri stavbe nedochádza k výrubu porastov.

- stavba neobmedzí jestvujúcu činnosť  a prevádzku v areáli počas výstavby.

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov nie sú potrebné.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie.

Z urbanistického hľadiska nedochádza k akémukoľvek zásahu do celkovej urbanizácie areálu a už vôbec k zásahom do vzťahov mimo areál.

Predmetom architektonicko-stavebného riešenia bude riešenie dispozície stavebných úprav lôžkového oddelenia JIS.

Novonavrhované priečky a domurovky sú navrhnuté z tehál YTONG. Deliaca priečka v miestnosti WC zamestnanci je navrhnutá typová CL28 ALU z dosiek laminovaných DTD hr.28mm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou. Na jestvujúce a novonavrhnuté priečky sa prevedie sadrová stierka Rigips. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Podhľady sú navrhnuté kazetové OWA Cosmos 68 - 600x600mm, podhľad zo sadrokartónu do vlhkého prostredia a podhľad narážací z pozinkovaného plechu 625x625mm do čistých priestorov. Zdrojové mosty sa prichytia chemickými kotvami  HILTI k stropu a napoja sa rozvody EO,SL,MP. Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami, oceľové s oceľovými zárubňami, jednokrídlové dvere posuvné do čistých priestorov s elektropohonom a s pozinkovanými zárubňami. Okno je navrhnuté hliníkové pevne zasklené. Zasklene steny sú navrhnuté hliníkové s jednokrídlovými a dvojkrídlovými dverami s otváraním bez pohonu a s elektrickým pohonom. Kuchynské linky sú vykázané vo výkaze kuchynských liniek. Predely medzi lôžkami sú navrhnuté z koľajnicového systému, teleskopických ramien a látkového závesu. Ochranné prvky na steny sú popísané vo výkrese. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkaze – skladby podláh.

2.2 Technológia hlavnej výroby  – nie je predmetom PD

2.3 Požiadavky na dopravu

Areál má vyriešené prístupové cesty na verejnú komunikáciu ako aj vnútro areálové komunikácie, parkovacie plochy a garáže. Prístup do areálu nemocnice je z ulice Ondavskej. K navrhovanej stavbe sú riešené jestvujúce vnútro areálové komunikácie. Požiadavky na dopravu ostávajú nezmenené, pretože dochádza k modernizácií jestvujúceho oddelenia JIS  na XV.NP. Počet lôžok z jestvujúcich 12 sa zníži na 11 lôžok. Nedochádza k nárastu parkovacích miest.

2.4 Úprava plôch a priestranstiev

Jestvujúce plochy a priestranstvá ostanú nezmenené.

2.5 Starostlivosť o životné prostredie.

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Použitá technológia neprodukuje odpady vyžadujúce špeciálnu likvidáciu. Splaškové vody budú odvádzané do areálovej  kanalizácie. Komunálny odpad bude vyvážaný do spaľovne.

Búracie práce sú podrobné rozkreslené a popísane vo výkresoch búracích prác. Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady. Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		-   23,92 t

17 01 02 tehly          		-   16,40 t

17 01 03 obkladačky		-   2,60 t

17 02 01 drevo          		-   0,31 t

17 02 02 sklo	-   0,17 t

17 04 05 železo a oceľ 	-   0,61 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

-   3,05 t

2.6 Starostlivosť a bezpečnosť práce a technických zariadení.

Zodpovednosť za bezpečnosť práce jednotlivých pracovníkov realizačnej firmy bude  podchytená v zmysle súčasne platných noriem BP ich vzájomnou dohodou, zmluvou resp. povinným poučením vedením firmy alebo povereným pracovníkom.

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany

Koncepcia požiarnej ochrany  je riešená v samostatnom elaboráte.

2.8 Zariadenie civilnej ochrany.

Civilná ochrana osôb v prípade ohrozenia je zabezpečená ukrytím ohrozených osôb v priestoroch   na to určených.

2.9 Protikorózna ochrana.

Všetky rozvody elektroinštalácie, slaboprúdovej inštalácie sú chránené plastovými obalmi PVC, ktoré nie je potrebné chrániť protikoróznym náterom.

Všetky spoje uzemňovacích vodičov v zemi sa musia chrániť pasívnou ochranou napr. zaliatím asfaltom alebo inou izolačnou látkou - protikoróznou páskou a pod.

Konštrukcie kovové budú dodané s konečným náterom, atypické so základným náterom a jestvujúce sa opatria protikoróznym náterom. Podzemné kovové konštrukcie sa nevyskytujú.

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu -  nie je predmetom PD.

2.11 Určenie nových ochranných pásiem.

Nové ochranné pásma nie sú.

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby alebo v jej priestoroch.

Investor v čase plánovanej výstavby nebude v blízkosti navrhovanej stavby  realizovať žiadnu inú stavbu.

3. Zemné práce.

Zemné práce sa nerealizujú, pretože stavba sa realizuje na XV.NP – XIX.NP a nie sú potrebné.

4. Podzemná voda.

Podzemná voda sa v dosahu základovej škáry nenachádza a prípadnej jej zvýšenie nemá vplyv na projektované zariadenia.

5. Kanalizácia

Predmetom riešenia vnútornej kanalizácie je odkanalizovanie nových zariaďovacích predmetov z miestnosti č. 1501, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514a, 1515, 1516 a 1517.

Zaústenie nových zariaďovacích predmetov bude do jestvujúceho kanalizačného systému t. j. do jestvujúcich kanalizačných stúpačiek (liatinových) vedených v inštalačných šachtách. Zaústenie sa zrealizuje pomocou vsadených liatinových odbočiek príslušnej dimenzie.

Nové odpadné kanalizačné potrubie od jednotlivých zariaďovacích predmetov bude  z časti vedené v priečkach a z časti v podlahe.

Nové odpadné kanalizačné potrubie odvádzajúce odpadné splaškové vody je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém).

Odvodnenie podláh miestnosti č. 1505, 1516, 1517 je navrhované cez sprchové žľaby HL50F.0/60 (o dĺžke 600 mm) s nerezovej ocele a montážou do plochy.

Odkanalizovanie (odvod kondenzu) od zariadení VZT (závesná klimatizačná jednotka) v miestnosti č. 1514a bude cez podomietkový kondenzačný sifón HL138 – 32. Odkanalizovanie zariadení VZT (parné zvlhčovače) v miestnosti č. 1514 bude cez sifón – lievik HL21 – 32.

Kanalizačné potrubie od zariadení VZT je navrhované z rúr plastových PP Wavin Sitech (odhlučnený kanalizačný systém) izolovaných izoláciou Mirelon hr. 9 mm

6. Zásobovanie vodou

Predmetom riešenia vnútorného vodovodu je prívod studenej vody SV (studená voda) a prívod TPV (teplá pitná voda) pre nové zariaďovacie predmety v miestnosti č. 1501, 1503, 1504, 1505, 1508, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1514a, 1515, 1516 a 1517.

Nové potrubie SV a TPV pre nové odberné miesta (zariaďovacie predmety) sa prepojí do jestvujúceho systému zvislého rozvodu SV a TPV (cez vysadené odbočky) vedeného v inštalačných šachtách. V miestach napojenia nových rozvodov budú osadené kovové dvierka 30/30.

Nové potrubie SV a TPV bude uložené v priečkach, z časti vedené v podlahe a z časti vedené pod stropom v podhľade.

Nový rozvod SV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 9 mm.

Nový rozvod TPV pre nové odberné miesta je navrhovaný z rúr plastových viacvrstvových tlakových Wavin Tigris K1 izolovaných izoláciou Mirelon hrúbky 20 mm.

Zariaďovacie predmety (sanitárno – hygienickej povahy) pre dané priestory sú navrhované tak, aby spĺňali kritéria a požiadavky pre takýto druh stavby a zároveň aby vyhovovali platným predpisom a normám ako aj príslušným vyhláškam. Nové zariaďovacie predmety sú v prevedení štandartnom.

7. Ústredné vykurovanie

Do jestvujúceho rozvodu ústredného vykurovania sa nezasahuje. Jestvujúce radiátory sa len opatria novým náterom.

8. Elektrická energia.

Predmetom tohto projektu je návrh elektroinštalácie v predmetnej časti objektu vrátane obvodov  napojených z dieselagregátu a UPS, Osvetlenie a zásuvkovú inštaláciu priestorov

Napojenie zariadení, Ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie, Doplnenie bleskozvodu na 19 poschodí.

# Základné technické údaje

Rozvodná sústava:			3/N/PE AC 230/400 V 50 Hz, TN-S

2/PE AC 230 V 50 Hz, Zdravotnícka sústava IT

2/24V DC, PELV – nap. signalizácie IT siete

Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:

čl.411 samočinné odpojenie napájania

čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

čl. 415.1 Doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD

Vonkajšie vplyvy: 					sú uvedené v protokole

Energetická bilancia:

Napájanie do 0,5s - UPS				Pi = 9 kW		Pp = 9 kW

Napájanie do 15 s - Dieselagregát			Pi = 16 kW		Pp = 12 kW

Napájanie bežný rozvod				Pi = 10 kW		Pp = 6 kW

Napájanie VZT bežný rozvod			Pi = 63,9 kW		Pp = 42 kW

Meranie spotreby elektrickej energie: 		nerieši sa

Krytie el. prístrojov a zariadení je navrhnuté s ohľadom na druh prostredia, v ktorom sú osadené podľa STN 33 2310

Dimenzovanie je realizované podľa 			STN 33 2000-4-43 a STN 332000-4-473

Farebné značenie vodičov je riešené podľa 		STN 60 445

Osvetľovacia sústava:

Osvetlenie a jeho intenzita je realizovaná v zmysle STN EN 12464-1

Zadelenie el. zariadení podľa vyhlášky 508/2009: 	A/h, B

Minimálna vzdialenosť elektro zariadení od medicínskych plynov:	0,2 m všetkými smermi

Poznámka: Na ochranu podružných rozvádzačov sú použité SPD typu 2, na ochranu zásuvkových obvodov sú použité SPD typu 3

9. Ostatné energie - Medicinálne plyny

Projekt rieši rozvod kyslíka (K) na oddelení JIS na 15.NP na I.CHK.

Použité podklady

- dispozičné výkresy stavebnej časti

- požiadavky investora

- požiadavky projektanta technológie

- STN EN ISO 7396-1 a súvisiace normy

- vyhlášky ÚBPSR č. 59/82, MPSVRSR č. 147/13, MPSVRSR č. 508/09 v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy

Vstupné údaje

Kyslík

Počet odberných miest		23

Spotreba na odberné miesto		20 l/min

Koeficient súčasnosti			0,5

Menovitý distribučný tlak		0,45MPa

Minimálny distribučný tlak		0,4MPa

Maximálny distribučný tlak		0,5MPa

Maximálna spotreba			13,8 Nm3/hod

- V zmysle vyhlášky MPSVRSR č.508/09 sú potrubné rozvody kyslíka zaradené medzi vyhradené technické zariadenia plynové – skupina A, písmeno g.

10. Vonkajšie osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie sa nerieši. UNLP má jestvujúce vnútroareálové osvetlenie. Stavebnými úpravami  nedôjde k jeho porušeniu.

11. Vzduchotechnika

Projekt pozostáva  z nasledovných zariadení:

Zar.1 – Vetranie JIS so zázemím

Zar.2 – Úprava jestvujúcich zariadení 15.NP až 18.NP

# POPIS ZARIADENÍ A ICH FUNKCIA:

## Zariadenie č.1:

Na vetranie priestorov so zázemím je navrhnutá vetracia jednotka s rekuperáciou tepla CAIRplus SX 128.096HVBV so vzduchovou výdatnosťou prívodu vzduchu 5860 m3/hod. a odvodu vzduchu 5760 m3/hod.. Jednotka je osadená na streche objektu (XIX.NP) na betónových kvádroch. Je v hygienickom prevedení do vonkajšieho prostredia – regulácia je samostatný projekt.

Prívodná časť jednotky pozostáva zo sacieho dielu, vstupnej klapky ovládanej servomotorom, filtra triedy M5, protiprúdeho rekuperátora s obtokom ovládaným servomotorom, elektrického ohrievača, priameho chladiča, prívodného ventilátora a 2. stupňa filtrácie F9. Odvodná časť jednotky pozostáva zo vstupného filtra triedy M5, odvodného ventilátora, rekuperátora (spoločný s prívodnou časťou) a výstupného dielu s klapkou ovládanou servomotorom a ochrannou mrežou proti poveternostným vplyvom a vtákom.

Nasávanie čerstvého vzduchu je cez proti dážďovú žalúziu. Výfuk odpadného vzduchu je priamo cez výfukový diel jednotky a proti dážďovú žalúziu.

Prívodné a odvodné potrubie bude na streche a v časti strojovne XIX.NP vybavené tlmičmi hluku a na streche bude opatrené izoláciou do vonkajšieho prostredia s oplechovaním. Vonkajšie rozvody budú osadené na betónových kvádroch. Z XIX.NP budú obe potrubia zvedené na XV.NP a budú opatrené tepelnou izoláciou

Prívodné potrubie po prestupe na XV.NP sa rozdelí na tri vetvy.

Jedna bude viesť do 1513, časti 1510, 1511 a 1512. V 1510 a 1513 sú na prívod navrhnuté čisté nástavce s triedou filtrácie E11, v 1511 a 1512 sú prívodné tanierové ventily. Odbočenie do 1511 a 1512 je vybavené klapkou na vyrovnanie tlakového rozdielu medzi čistými nástavcami a tanierovými ventilmi.

Druhá vetva bude viesť do časti 1508, 1509 a 1510 kde distribúcia bude riešená čistými nástavcami.

Tretia vetva bude slúžiť pre ostatné priestory, kde distribúcia bude riešená cez čisté nástavce s výnimkou 1502 (tanierový ventil), kde odbočenie bude tiež vybavené klapkou z rovnakých dôvodov ako u prvej vetvy.

Do druhej a tretej vetvy budú osadené parné trubice parného zvlhčovača Condair EL 20 (pre vetvu 2 – produkcia pary max. 20 kg/hod.) a Condair EL 24 (pre vetvu 3 - produkcia max. 24 kg pary/hod.) čo pri 23°C zabezpečí vo vetraných priestoroch cca 50 % relatívnu vlhkosť). Zvlhčovače budú osadené na stene skladu (1514).

Odvodné potrubie po prestupe na XV.NP sa tiež delí na tri vetvy.

Jedna bude viesť do 1501, 1505, 1510, 1514 až 1518, kde distribúcia bude cez tanierové ventily a 1503 a 1507, kde distribúcia bude cez vírivé výustky s prestaviteľnými lamelami (VVKR).

Druhá bude viesť do 1506, 1507 a 1509, kde distribúcia bude riešená cez VVKR.

Tretia vetva bude riešiť priestory 1511, 1512 (tanierové ventily), 1509 a 1515 (VVKR).

Niektoré priestory sú vetrané pretlakové a iné podtlakové. Na vyrovnanie rozdielov sú osadené dverové mriežky alebo stenové mriežky.

Vzduchová výdatnosť zariadenia je rozdelená nasledovne:                                                                    M.č.	Účel miestnosti:		Prívod:		Odvod:		Poznámka:

1501	Filter			                 0 m3/hod.	 120 m3/hod.	           M1

1502	Sklad JIS			 150 m3/hod.	     0 m3/hod.	           M do 1501

1503	Čistiaca + odpady	             250 m3/hod.	 260 m3/hod.	           Do 1501

1504	Chodba - filter		             100 m3/hod.	     0 m3/hod.	           M do 1506

1505	Kúpelňa pacienti		     0 m3/hod.	 150 m3/hod.	           M z 1506

1506	Izolačka			 300 m3/hod.	 250 m3/hod.	           M2

1507	Izba 2			           1860 m3/hod.	1770 m3/hod.	           M do 1510

1508	Pozorovateľňa	 	             300 m3/hod.	     80 m3/hod.	            M do 1510

1509 	Izba 1			           1840 m3/hod.	1750 m3/hod.	            M do 1510

1510 	Chodba			  510 m3/hod.	  100 m3/hod.	            M3

1511 	Lekári			              150 m3/hod.	  160 m3/hod.	            Z 1510

1512 	Denná miestnosť		 150 m3/hod.	  160 m3/hod.           	Z 1510

1513 	Vyšetrovňa			 250 m3/hod.	  240 m3/hod.     	Do 1510

1514	Techn. miest. predsieň	     0 m3/hod.	     60 m3/hod.  	M z 1510

1514a	Technická miestnosť	                 0 m3/hod.	     60 m3/hod.         	M z 1510

1515 	WC zamestnanci		      0 m3/hod.	   150 m3/hod.	            M z 1510

1516	WC pacienti			      0 m3/hod.	    150 m3/hod.	            M z 1510

1517	WC pacienti			      0 m3/hod.	    150 m3/hod. 	M z 1510

1518	Čistiaca miestnosť	                  0 m3/hod.	    150 m3/hod.  	M z 1510

1519	Sklad				       0 m3/hod.	     (60 m3/hod.) 	M4

1520	Sklad lôžkovej časti	             (100 m3/hod.) (100 m3/hod.)	M4

---------------------------------------------------------------------

Spolu:			             5860 m3/hod.  5760 m3/hod.

M – Mriežkou z alebo do miestnosti.

M1 – Mriežka z 1502 a pretlak 1510 – spolu prívod 250 m3/hod.. Na pretlak do okolitých priestorov je uvažovaných 100 m3/hod..

M2 – Mriežka do 1505

M3 – Mriežky do 1514 až 1518

M4 – Napojenie na jestvujúce zariadenie

Výmena vzduchu v 1506, 1507 a 1509 je 8 x/hod., v 1518 a 1513 je 5 x/hod..

Potrebný chlad a teplo (minimálna potreba) zabezpečí kondenzačná jednotka AOYG-90LRLA včetne komunikačného modulu UTI-INV-U. Kondenzačná jednotka bude s priamym chladičom jednotky CAIRplus prepojená dvojicou Cu potrubia s izoláciou ARMAFLEX a s rozvádzačom jednotky cez riadiacu jednotku komunikačným potrubím. Kondenzačná jednotka je na streche pri jednotke na betónových kvádroch.

V prípade, že tepelné čerpadlo nedodá potrebné teplo, využije sa elektrický ohrievač jednotky.

Pozor: Potrebné je dodržať 5 m prepojovacieho Cu potrubia.

V miestnosti 1514a je umiestnená UPS a rozvádzače, ktoré produkujú teplo. Na jeho odvedenie je navrhnutý SPLIT s vonkajšou jednotkou AOYG-18LFC (5 kW chladu – veľkosť z dôvodu potrebnej dĺžky prepojovacích potrubí) a vnútornou ASYG-18LFCA. Vonkajšia a vnútorná jednotka sú vzájomne prepojené dvojicou Cu potrubia 6/12 s izoláciou ARMAFLEX a komunikačno-napájacím káblom. Vonkajšia jednotka je na streche 19.NP osadená na betónových kvádroch.

## Zariadenie č.2:

Na 15.NP je podstatná časť riešená novým zariadením (zar.1). Vyznačené časti (výkres VZ-1) sa budú demontovať a v časti sa nahradia novým potrubným rozvodom.

Na 17.NP a 18.NP bude v dotknutej časti riešený prestup potrubia zar.1 a v priestoroch bude osadený podhľad. Jestvujúce odsávacie potrubie bolo ukončené na stene (nad novým podhľadom) preto je nutné ho prispôsobiť na odsávanie z podhľadu tanierovými ventilmi.

12. Štruktúrovaná kabeláž - slaboprúd

Predmetom tohto projektu v rámci slaboprúdu, je do rekonštruovaných priestorov podlažia zriadenie dátovej siete – telef. liniek systémom štruktúrovanej kabeláže, zriadenie rozvodu pre CMS, zriadenie prípojky a rozvádzača, zriadenie videovrátnika vrátane vstupného systému, inštalácia CC-TV systému pre sledovanie pacientov a priestoru vstupu, zriadenie signalizačného systému sestra-pacient a úpravy jestvujúcej EPS.

Projektové podklady

-  Skutkový stav - jednanie s investorom – užívateľom a oddelením IT.UNLP o rozsahu

riešení zariadení a rozvodov.

- Výkresová dokumentácia nového riešenia stavebnej časti + požiadavky technológie.

- Podklady o výrobcov a dodávateľov - SOLARIX, COBISE, KOPOS,ALFA,TESLA

ZPT – Vigantice, DAHUA.

- Platné STN 34 23 00, STN 33-2400-4-41,EN 50 173, EN 50 174-2, TPT-T6 a ďalšie STN,

ktoré súvisia s menovanými normami.

Projekt rieši:

-  Rozvod dátovej a telefónnej siete v systéme štruktúrovanej kabeláže, vrátane kabeláže

pre  CMS (centrálny monitorovací systém).

-  Prípojné káblové rozvody a návrh rozvádzača

-  Zriadenie video vrátnika vstupného systému

-  Inštaláciu sledovacích kamier a rozvodov

-  Zriadenie komunikačného systému Sestra-pacient

-  Káblové prepojenie signalizácie pre rozvod medicinálnych plynov

-  Úpravy a premontáže hlásičov EPS

Projekt nerieši:

-  Napojenie a oživenie dátovej siete (IT-UNLP)

-  Napojenie a oživenie telefónnych liniek (údržba TÚ)

-  Oživenie systému EPS (údržba EPS-UNLP)

-  Dodávky PC a monitorov (investor)

Základné údaje:

Napäťová sústava: 1 PEN, AC 230 V, 50Hz / TN-S

napájanie zdrojov zar. informačnej techniky

2 DC 12 V, 24 V / SELV

zariadenia informačných technológií

Ochrana pred úrazom el. prúdom v sústave NPE – samočinným odpojením od zdroja,

v sústave 2 DC – malým napätím, oddelením obvodov, podľa STN 332000-4 41 čl.411.1.

Prostredie základné.

13. Systém riadenia

## Tento projekt rieši automatizovaný systém riadenia vzduchotechnickej  jednotky pre pracovisko JIS chirurgie.

Vypracoval: Ing. Juraj Šuty