# Technická správa

Stavba :  Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L.Pasteura Košice, Pracovisko Trieda

SNP č.1

Objekt :  SO-01 Rekonštrukcia JIS

Časť    :  Architektonicko-stavebné riešenie

- Úvod

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora. Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bolo zameranie skutkového stavu, čiastkové výkresy jestvujúceho stavu.

2 . Všeobecne

Navrhovaná stavba  sa nachádza v areáli UN L. Pasteura Košice, pracovisko na ulici Tr. SNP č.1, Košice. Rekonštrukcia sa budú realizovať v monobloku na XV.NP v lôžkovej časti “A“ na I. chirurgickej klinike. Budova je osadená na p.č.3/12, k.ú. Terasa. Účelom projektu je modernizácia jestvujúcej JIS so zázemím v tých istých priestoroch lôžkového oddelenia. Stavebnými úpravami sa vytvoria dve 5- lôžkové izby JIS oddelene pozorovateľnou sestier a jedná jednolôžková izolačka s filtrom a kúpeľnou. Zázemie - prípravovňa + sklad, inšpekčná izba lekárov, denná miestnosť, vyšetrovňa, sklad, WC zamestnanci, WC pacienti, čistiaca miestnosť. V lôžkovej časti sa vytvorí trojstupňová filtrácia vzduchu, zdrojové mosty pre pacientov, nové rozvody elektroinštalácie, slaboprúdu, zdravotechniky. Do zdrojových mostov sa zrealizujú nové medicinálne plyny.

Prevedú sa nové podlahy, omietky, PVC a keramické obklady, podhľady, výplňové konštrukcie.

Strojovňa VZT pre JIS je navrhnutá na XIX.NP. Stúpacie rozvody VZT potrubia sú vedene cez novovybudované otvory z XV.NP na XIX.NP.

Všetky vstupy na oddelenie lôžkového oddelenia ostávajú jestvujúce. Vstupy do jestvujúcej budovy sú riešené pre imobilných.

Budova v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie a chodníky. Stavebnými úpravami ostanú v nezmenenom stave.

3. Búracie práce

Búracie práce sa prevedú  na XV.NP – XIX.NP. Búracie práce sú podrobné rozkreslené a popísane vo výkresoch búracích prác.

Pred vybúraním otvorov najskôr osadiť preklady.

Suť z búracích prác sa odvezie na najbližšiu skládku cca 25 km.

Podľa vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. vzniknú pri búracích prácach nasledovné odpady:

17 01 01 betón         		-   23,92 t

17 01 02 tehly          		-   16,40 t

17 01 03 obkladačky		-   2,60 t

17 02 01 drevo          		-   0,31 t

17 02 02 sklo		-   0,17 t

17 04 05 železo a oceľ 	-   0,61 t

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,02,03

-   3,05 t

4. Zvislé a vodorovné konštrukcie.

Novonavrhované priečky a domurovky sú navrhnuté z tehál YTONG. Deliaca priečka v miestnosti WC zamestnanci je navrhnutá typová CL28 ALU z dosiek laminovaných DTD hr.28mm. Po búracích prácach sa prevedie vyspravenie jestvujúcich stien hrubou omietkou v skladbe cementový špric + hrubá omietka cemix. Na jestvujúce a novonavrhnuté priečky sa prevedie sadrová stierka v skladbe penetrácia + sieťka + sadrová stierka rigips. Preklady nad dverami sú typové porotherm. Podhľady sú navrhnuté kazetové OWA Cosmos 68 600x600mm, podhľad zo sadrokartónu do vlhkého prostredia a podhľad narážací z pozinkovaného plechu 625x625mm do čistých priestorov. Zdrojové mosty sa prichytia chemickými kotvami  HILTI k stropu a napoja sa rozvody EO,SL,MP. Dvere sú navrhnuté drevené plné s oceľovými zárubňami, jednokrídlové dvere posuvné do čistých priestorov s elektropohonom a s pozinkovanými zárubňami. Okno je navrhnuté plastové pevne zasklene. Zasklene steny sú navrhnuté hliníkové s jednokrídlovými a dvojkrídlovými dverami s otváraním bez pohonu a s elektrickým pohonom. Kuchynské linky v m.č.1503, 1508, 1512, 1513 sú vykázané vo výkaze kuchynských liniek pozri AS-20. Predely medzi lôžkami sú navrhnutý z koľajnicového systému Ropimex RVS a teleskopických ramien Ropimex RTI a látkového závesu Bioactive Trevira CS. Ochranné prvky na steny sú vykázane vo výkrese AS-13. Skladby podláh pre jednotlivé miestnosti sú podrobne rozpísané vo výkrese AS-20. V kúpeľniach pre pacientov sa osadia prvky pre imobilných popísané na výkrese AS-13. V kúpeľni so sprchou sa osadí podlahová lišta proti vode. Prechody VZT potrubia cez steny a stropy budú obložené izoláciou Nobasil.

5. Úprava povrchov

a/ vnútorná	- vyspravka -  hrubá omietka cemix + podklad cementový špric

- na jestv. a nové murivo - sádrová stierka + sieťka + penetrácia

- umývateľný náter Primalex

- transparentný náter Ekotran

- keramický obklad + lepidlo baukleber

- obklad PVC Gerflor Calypso

b/ vonkajšia  - nerieši sa

6. Zámočnícke práce

Zámočnícke práce sú navrhnuté typové a atypické.

7. Nátery

Zámočnícke práce sa opatria nátermi v skladbe: Základný náter farbou dvojzložkovou S 2008, základný náter farbou syntetickou podkladovou S 2012, vrchný email syntetický vonkajší S 2013.

Jestvujúce radiátory sa opatria náterom na radiátory pred aplikáciou odstrániť jestvujúci náter.

Jestvujúce hliníkové obloženie parapetného muriva sa opatri náterom na hliníkové povrchy – jednovrstvovou farbou (základ + vrchná).

Pred aplikáciou náterov podklad očistiť od nečistôt, prachu a mastnoty.

Vypracoval: Ing. Šuty Juraj