## Rekapitulácia
Názov stavby: | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA
Miesto: | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava |  |  |  |  | Ing. Vladimír Melišík
Invenstor: | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA |  |  |  |  | 2021-10-13
PS: | Strojovňa chladenia
ROZPOČET – CHLADENIE
|  |  | Dodávka materiálu | Montáž / Práca | Spolu
|  |  | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH
Demontáž
Stavebné úpravy
Nové zariadenia – Chladiace zariadenia
Nové zariadenia – Obehové čerpadlá
Nové zariadenia – Nádoby a výmenníky
Nové zariadenia – Úprava vody a pomocné zariadenia
Armatúry_ MEG
Armatúry_ MPG
Armatúry TÚV + Demineralizaovaná voda
Potrubná trasa
Ostatné práce
Organizácia výstavby
Vetranie strojovne VZT
Oceľova konštrukcia
SPOLU

## Demontáž
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Demontáž zariadení
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Demontáž chladiacej veže | ks | 2
- Baltimore
- hmotnosť 1510 kg
|  |  |  | Demontáž kompresorovej jednotky | ks | 2
- ČKD ZKR 163
- hmotnosť 4500 kg
|  |  |  | Demontáž kompresorovej jednotky | ks | 1
- SABROE 151
- hmotnosť 3500 kg
|  |  |  | Demontáž vodou chladeného kondenzátora | ks | 1
- ČKD
- hmotnosť 8500 kg
|  |  |  | Demontáž nízkotlakého odlučovača čpavku + doskový výmeník | ks | 2
- ČKD
- hmotnosť 3500 kg
|  |  |  | Demontáž systému pre SZT | ks | 2
- ČKD
- hmotnosť 300 kg
|  |  |  | Demontáž obehových čerpadiel chladiacej vody | ks | 3
- SIGMA
- hmotnosť 150 kg
|  |  |  | Demontáž obehových čerpadiel chladiacej vody | ks | 2
- Grundfos
- hmotnosť 550 kg
Demontáž oceľového potrubia DN250 – DN 25
|  |  |  | - demontáž oplechovania DN 150 | m | 50
|  |  |  | - demontáž izolácie | m | 50
|  |  |  | Odsatie a likvidácia chladiva R717 /čpavku/ | kg | 1500
|  |  |  | Presun hmôt | kg | 19760
|  |  |  | Likvidácia zariadení | kg | 19760
|  |  |  | Chemický rozbor existujúcej nemrnzúcej zmesi 35% MEG | kpl | 1
|  |  |  | Odčerpanie 35% nemrznúcej zmesi + likvidácia | t | 40
SPOLU bez DPH

## Stavebné_úpravy
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Stavebné úpravy
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Vybúranie betónových základov | kpl | 1
- 4 x základ pre chladiace veže 450x1250x550
|  |  |  | - 3 x základ pod kompresory | [7 empty] | 0.98
- 2 x základ pätky pod kondenzátor
- 1 x vybúraie podlahy pre nádž demineralizovanej vody
|  |  |  | Vyrovnanie podlahy a úprava podlahy cca 48m2 | kpl | 1
- zabetónovanie nepotrebných potrubných žľabov v podlahe
- zarovnanie podlahy do roviny
- povrchová nenasiakavá úprava podlahy a betónu
|  |  |  | Betónové základy pod zariadenia | kpl | 1
- 3 x betónový základ 4435x850x50
- 3 x betónový základ 2550x1200x50
|  |  |  | Prieraz pre potrubia (nosná stena) – 1000x600 (2xDN250,1xDN32,1xDN65) | kpl | 1
|  |  |  | Prieraz pre potrubia (podlaha do kolektora) – 2000x600 (4xDN250,2xDN125,2xDN65) | kpl | 1
|  |  |  | Prieraz pre potrubia (podlaha do kolektora) – 1500x500 (2xDN125,2xDN65, 1xDN40) | kpl | 1
|  |  |  | Demontáž podhľadu v priestore šatní a kancelárskych priestor (1.NP), cca 48 m2 | kpl | 1
|  |  |  | Montáž podhľadu v priestore šatní a kancelárskych priestorov (1.NP), cca 48 m2 | kpl | 1
|  |  |  | Montáž sadrokartónového obloženia potrubia 1500x500x4000 | kpl | 1
|  |  |  | Presun hmôt | kg | 3500
Odvoz a likvidácia materiálu
|  |  |  | - likvidácia potrubia | kg | 3500
SPOLU bez DPH

## Chladiace stroje
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Nové zariadenia – Chladiace zariadenia
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| V-100 | SABROE | ChiLLPAC | Chladič kvapalín / tepelné čerpadlo s reguláciou výkonu frekvenčným výkonom | ks | 1
- chladivo R717 /amoniak/ , GWP = 0, ODP =0
- množstvo chladiva: 46 kg
Chladenie:
- chladiaci výkon: 341.4 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C /-13 °C
- nominálny prietok: 82.4 m3/h
- tlaková strata výparníka: 12.7 kPa
- kondenzačný výkon: 431,0 kW
- chladiaca látka: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15 °C)
- teplota chladiacej látky: +30 °C /+35 °C
- tlaková strata kondenzátora: 52.4 kPa
- nominálny prietok: 79,4 m3/h
- nominálny príkon: 111,4 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 1)
- chladiaci výkon: 308,7 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C / -13 °C
- tlaková strata výparníka: 11.4 kPa
- kondenzačný výkon: 402,0 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +33 °C /+43 °C
- tlaková strata kondenzátora: 12.2 kPa
- nominálny príkon: 120,3 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 2)
- chladiaci výkon: 238.6 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -4 °C / -6 °C
- tlaková strata výparníka: 14.1 kPa
- kondenzačný výkon: 305.2 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +41 °C /+49 °C
- tlaková strata kondenzátora: 11.0 kPa
- nominálny príkon: 81.8 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): 4165 x 989 x 2250
Hmotnosť: 5577 kg
Príslušenstvo:
-elektronický spínač prietoku na strane chladenej látky
-elektronický spínač prietoku na strane chladiacej látky
- antivibračné podložky
- komunikačné rozhranie MODBUS TCP IP/ETHERNET
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| V-200 | SABROE | ChiLLPAC | Chladič kvapalín / tepelné čerpadlo s reguláciou výkonu frekvenčným výkonom | ks | 1
- chladivo R717 /amoniak/ , GWP = 0, ODP =0
- množstvo chladiva: 46 kg
Chladenie:
- chladiaci výkon: 341.4 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C /-13 °C
- nominálny prietok: 82.4 m3/h
- tlaková strata výparníka: 12.7 kPa
- kondenzačný výkon: 431,0 kW
- chladiaca látka: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15 °C)
- teplota chladiacej látky: +30 °C /+35 °C
- tlaková strata kondenzátora: 52.4 kPa
- nominálny prietok: 79,4 m3/h
- nominálny príkon: 111,4 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 1)
- chladiaci výkon: 308,7 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C / -13 °C
- tlaková strata výparníka: 11.4 kPa
- kondenzačný výkon: 402,0 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +33 °C /+43 °C
- tlaková strata kondenzátora: 12.2 kPa
- nominálny príkon: 120,3 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 2)
- chladiaci výkon: 238.6 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -4 °C / -6 °C
- tlaková strata výparníka: 14.1 kPa
- kondenzačný výkon: 305.2 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +41 °C /+49 °C
- tlaková strata kondenzátora: 11.0 kPa
- nominálny príkon: 81.8 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): 4165 x 989 x 2250
Hmotnosť: 5577 kg
Príslušenstvo:
-elektronický spínač prietoku na strane chladenej látky
-elektronický spínač prietoku na strane chladiacej látky
- antivibračné podložky
- komunikačné rozhranie MODBUS TCP IP/ETHERNET
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| V-300 | SABROE | ChiLLPAC | Chladič kvapalín / tepelné čerpadlo s reguláciou výkonu frekvenčným výkonom | ks | 1
- chladivo R717 /amoniak/ , GWP = 0, ODP =0
- množstvo chladiva: 46 kg
Chladenie:
- chladiaci výkon: 341.4 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C /-13 °C
- nominálny prietok: 82.4 m3/h
- tlaková strata výparníka: 12.7 kPa
- kondenzačný výkon: 431,0 kW
- chladiaca látka: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15 °C)
- teplota chladiacej látky: +30 °C /+35 °C
- tlaková strata kondenzátora: 52.4 kPa
- nominálny prietok: 79,4 m3/h
- nominálny príkon: 111,4 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 1)
- chladiaci výkon: 308,7 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -9 °C / -13 °C
- tlaková strata výparníka: 11.4 kPa
- kondenzačný výkon: 402,0 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +33 °C /+43 °C
- tlaková strata kondenzátora: 12.2 kPa
- nominálny príkon: 120,3 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Tepelné čerpadlo: predohrev TÚV, ÚK (režim 2)
- chladiaci výkon: 238.6 kW
- chladená látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladenej látky: -4 °C / -6 °C
- tlaková strata výparníka: 14.1 kPa
- kondenzačný výkon: 305.2 kW
- chladiaca látka: MEG 35% ( teplota tuhnutia -20°C)
- teplota chladiacej látky: +41 °C /+49 °C
- tlaková strata kondenzátora: 11.0 kPa
- nominálny príkon: 81.8 kW
- veľkosť elektromotora: 136 kW /400V/60Hz
- max. odoberaný prúd: 249 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 99.50 dB(A)
- akustický tlak v 1m : 82.80 dB(A)
Rozmery v mm (l x w x h): 4165 x 989 x 2250
Hmotnosť: 5577 kg
Príslušenstvo:
-elektronický spínač prietoku na strane chladenej látky
-elektronický spínač prietoku na strane chladiacej látky
- antivibračné podložky
- komunikačné rozhranie MODBUS TCP IP/ETHERNET
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| W-100 | BALTIMORE |  | Chladič kvapalín s adiabatickým ochladzovaním | ks | 1
|  | GUNTNER |  | - lamely s epoxidovou ochrannou vrstvou
- chladená látka: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
- teplota chladenej látky: +34 °C /+29 °C
- nominálny chladiaci výkon: 432 kW
- max. nominálny chladiaci výkon: 650 kW (+37°C / +31°C)
Tlaková strata štandardnej jednotky (nom. / maximálne) : 149.0 / 214.0 kPa
- výpočtová teplota vonkajšie vzduchu: +35 °C
- teplota mokrého teplomeru: +21 °C
- teplota spustenia adiabatického dochladzovania: 24.7 °C
- spotreba vody pri adiabatickom chladení: 1,8 m3/h
- elektrický príkon: 14.4 kW (6x2,4 kW)
- regulácia výkonu: EC ventilátory
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 88.0 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
- akustický tlak v 30 m : 43 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
Rozmery v mm (l x w x h): 8516 x 2206 x 2523
Hmotnosť: 3930 kg (prepravná)
Hmotnosť: 4840 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- lamelový adiabatický chladič
- elektrický rozvádzač s vyhrievaním
- príruby a protipríruby
- antivibračné podložky
- komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
- olejová náplň
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| W-200 | BALTIMORE |  | Chladič kvapalín s adiabatickým dochladzovaním | ks | 1
|  | GUNTNER |  | - lamely s epoxidovou ochrannou vrstvou
- chladená látka: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
- teplota chladenej látky: +34 °C /+29 °C
- nominálny chladiaci výkon: 432 kW (pre ľadové plochy)
- max. nominálny chladiaci výkon: 650 kW (+37°C / +31°C)
Tlaková strata štandardnej jednotky (nom. / maximálne) : 149.0 / 214.0 kPa
- výpočtová teplota vonkajšie vzduchu: +35 °C
- teplota mokrého teplomeru: +21 °C
- teplota spustenia adiabatického dochladzovania: 24.7 °C
- spotreba vody pri adiabatickom chladení: 1,8 m3/h
- elektrický príkon: 14.4 kW (6x2,4 kW)
- regulácia výkonu: EC ventilátory
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 88.0 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
- akustický tlak v 30 m : 43 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
Rozmery v mm (l x w x h): 8516 x 2206 x 2523
Hmotnosť: 3930 kg (prepravná)
Hmotnosť: 4840 kg (prevádzková)
Príslušenstvo:
- lamelový adiabatický chladič
- elektrický rozvádzač s vyhrievaním
- príruby a protipríruby
- antivibračné podložky
- komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
- návody na obsluhu
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| V-400 | WAMAK | WAMAK | Tepelné čerpadlá (Existujúce)
- chladiaci výkon: cca 90 kW
- tepelný výkon: cca 125 kW
- elektrický príkon: 25 kW
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
|  |  |  | Obhliadka a servis zariadenia | kpl | 1
| V-500 | WAMAK | WAMAK | Tepelné čerpadlá (Existujúce)
- chladiaci výkon: cca 90 kW
- tepelný výkon: cca 125 kW
- elektrický príkon: 25 kW
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
|  |  |  | Obhliadka a servis zariadenia | kpl | 1
| P-5100 | GUENTNER |  | Chladič vzduchu | ks | 1
chladiaci výkon: 32 kW
- teplota vzduchu vstup / výstup: +30°C / +19.4°C
- teplota chladiaceho média: +6°C / +12°C
- prietok chladiaceho média: 4.86 m3/h
- tlaková strata: 92 bar
- chladiace médium: 35% MEG
- elektrický príkon: 0.62 kW (2x0.31 kW)
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
- akustický výkon: 88.0 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
- akustický tlak v 30 m : 43 dB(A) pri 100% otáčkach ventilátora
Rozmery v mm (l x w x h): 1581 x 745 x 763
Hmotnosť: 76 kg (prepravná)
Hmotnosť: 95 kg (prevádzková)
|  |  |  | Pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## Obehové čerpadlá
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Obehové čerpadlá
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| P-100 | Grundfos | TPE 100-240/2 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 3
| P-200 |  |  | - prepravované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
| P-300 |  |  | - pracovná teplota média: 0 až +35 °C
- prietok vody: 79,90 m3/h
- dopravná výška: 20 m
- elektrický príkon: 7.356 kW
- veľkosť elektromotora: 7.5 kW
- odoberaný prúd: 14,1 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 500 x 280 x 774
Hmotnosť: 110 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 100 | kpl | 3
| P-101 | Grundfos | MAGNA1 40-150 F | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 3
| P-201 |  |  | - prepravované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
| P-301 |  |  | - pracovná teplota média: 0 až +60 °C
- prietok vody: 5.8 m3/h
- dopravná výška: 14 m
- elektrický príkon: 0.62 kW
- veľkosť elektromotora: 0.7 kW
- odoberaný prúd: 2,71 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Rozmery v mm (l x w x s): 190 x 201 x 239
Hmotnosť: 17,6 kg
Príslušenstvo:
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 32 | kpl | 3
| P-102 | Grundfos | TP 100-310/2 | Obehové čerpadlo | ks | 3
| P-202 |  |  | - prepravované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
| P-302 |  |  | - pracovná teplota média: -15 až +20°C
- prietok vody: 108,2 m3/h
- dopravná výška: 27 m
- elektrický príkon: 13.15 kW
- veľkosť elektromotora: 15 kW
- odoberaný prúd: 28 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 550 x 408 x 892
Hmotnosť: 191 kg
Príslušenstvo:
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
Externý frekvenčný menič (špecifikácia a dodávka MaR)
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 100 | kpl | 3
| P-800 | Grundfos | MAGNA3 32-100 N | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 4
| P-1500 |  |  | - prepravované médium: demineralizovaná voda
| P-1600 |  |  | - pracovná teplota média: 0 až +60 °C
| P-1800 |  |  | - prietok vody: 6 m3/h
- dopravná výška: 6.5 m
- elektrický príkon: 0.171 kW
- veľkosť elektromotora: 0.3 kW
- odoberaný prúd: 1,5 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Rozmery v mm (l x w x s): 190 x 201 x 239
Hmotnosť: 5.2 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 32 | kpl | 2
| P-1100 | Grundfos | TPE2 80-180 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 1
- prepravované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
- pracovná teplota média: 0 až +35 °C
- prietok vody: 20,90 m3/h
- dopravná výška: 17 m
- elektrický príkon: 2.0 kW
- veľkosť elektromotora: 2.2 kW
- odoberaný prúd: 4,15 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 360 x 316 x 545
Hmotnosť: 46.6 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 100 | kpl | 1
| PZ-1300A | Grundfos | CRE 32-1 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 1
- prepravované médium: MEG 35%, teplota tuhnutia -20°C
- pracovná teplota média: -15°C až-10 °C
- prietok vody: 39 m3/h
- dopravná výška: 10 m
- elektrický príkon: 2,72 kW
- veľkosť elektromotora: 3 kW
- odoberaný prúd: 6,2 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 320 x 300 x 1100
Hmotnosť: 101 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN65 | kpl | 1
| P-400 | Grundfos | MAGNA3 50-180 F | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 7
| P-500 |  |  | - prepravované médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
| P-600 |  |  | - pracovná teplota média: 0 až +35 °C
| P-700 |  |  | - prietok vody: 15 m3/h
| P-1000 |  |  | - dopravná výška: 10 m
| P-1400 |  |  | - elektrický príkon: 0.8 kW
| P-5100 |  |  | - veľkosť elektromotora: 0.8 kW
- odoberaný prúd: 14,1 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Rozmery v mm (l x w x s): 280 x165 x 376
Hmotnosť: 19 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 50 | kpl | 6
| P-1700 | Grundfos | TPE 80-170 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 1
- prepravované médium: vykurovacia voda
- pracovná teplota média: 0 až +90 °C
- prietok vody: 69,90 m3/h
- dopravná výška: 15 m
- elektrický príkon: 4.1 kW
- veľkosť elektromotora: 4 kW
- odoberaný prúd: 6 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 500 x 402 x 653
Hmotnosť: 88 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN 80 | kpl | 1
| P-4307A | Grundfos | CRNE 3-11 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 2
| P-4307B |  |  | - prepravované médium: demineralizovaná voda
- pracovná teplota média: 0 až +60 °C
- prietok vody: 3.6 m3/h
- dopravná výška: 60 m
- elektrický príkon: 1,02 kW
- veľkosť elektromotora: 1,5 kW
- odoberaný prúd: 9,1 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Rozmery v mm (l x w x s): 250 x 210 x 682
Hmotnosť: 31,2 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN40 | kpl | 2
| P-6100 | Grundfos | CRE 32-1 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 1
- prepravované médium: MEG 35%, teplota tuhnutia -20°C
- pracovná teplota média: -15°C až-10 °C
- prietok vody: 39 m3/h
- dopravná výška: 10 m
- elektrický príkon: 2,72 kW
- veľkosť elektromotora: 3 kW
- odoberaný prúd: 6,2 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 320 x 300 x 1100
Hmotnosť: 101 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN65 | kpl | 1
| P-4201 | Grundfos | CRNE 3-11 | Obehové čerpadlo s VSD | ks | 1
- prepravované médium: demineralizovaná voda
- pracovná teplota média: 0 až +60 °C
- prietok vody: 3.6 m3/h
- dopravná výška: 60 m
- elektrický príkon: 1,02 kW
- veľkosť elektromotora: 1,5 kW
- odoberaný prúd: 9,1 A
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
Rozmery v mm (l x w x s): 250 x 210 x 682
Hmotnosť: 31,2 kg
Príslušenstvo:
snímač diferenčného tlaku (0-100 kPa)
snímač teploty
komunikačné rozhranie MODBUS RTU/RS485
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN65 | kpl | 1
| P-4400 | Grundfos | APG.50.48.3 | Ponorné čerpadlo /snežná jama/ | ks | 1
- prepravované médium: znečistená voda
- pracovná teplota média: 0 až +10 °C
- prietok vody: 12 m3/h
- dopravná výška: 30 m
- elektrický príkon: 4,2 kW
- veľkosť elektromotora: 5,5 kW
- odoberaný prúd: 10,1 A
- elektrická sústava: 400V/50Hz/3f
Rozmery v mm (l x w x s): 415 x 415 x 642
Hmotnosť: 104 kg
Príslušenstvo:
|  |  |  | Montáž a pripojenie čerpadla na potrubný rozvod DN65 | kpl | 2
SPOLU bez DPH

## Nádoby a výmenníky
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Nádoby a výmenníky
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| K-100 | Reflex | Aquaload / A 3000/R3 | Akumulačná nádoba pre TÚV | ks | 1
- pracovné médium : voda
- objem 3000 litrov
- kontrolný otvor
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- vnútorná povrchová úprava pre použitie TÚV
- tepelná izolácia
Rozmer d1440x2876
Hmotnosť: 630 (prepravná)
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-200 | Reflex | Aquaload / A 3000/R3 | Akumulačná nádoba pre TÚV | ks | 1
- pracovné médium : voda
- objem 3000 litrov
- kontrolný otvor
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- vnútorná povrchová úprava pre použitie TÚV
- tepelná izolácia
Rozmer d1440x2876
Hmotnosť: 630 (prepravná)
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-300 | Reflex | Recon | Akumulačná nádoba | ks | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- objem 2500 litrov
- kontrolný otvor
- pripojovacie hrdlá: 4xDN 100
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- vnútorná povrchová úprava pre použitie s demineralizovanou
- tepelná izolácia
Rozmer d1200x2700
Hmotnosť: 525 (prepravná)
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-400 | Reflex | Recon | Akumulačná nádoba pre ÚK | ks | 1
- voda
- objem 2500 litrov
- kontrolný otvor
- pripojovacie hrdlá: 4xDN 125
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- tepelná izolácia
Rozmer d1200x2700
Hmotnosť: 525 (prepravná)
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-600 | Existujúce |  | Otvorená expanzná nádoba | ks | 1
- existujúce zariadenie
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-700 | REFLEX |  | Otvorená expanzná nádoba | ks | 1
- pracovné médium : nemerznúca zmes 30% MPG
- pripojovacie hrdlá 2xDN 65
- objem min. expanzný objem 2 m3
- krycí náter do vonkajšieho prostredia /umiestnené v exteriéry /
- vrchnák
- hladinoznak
Rozmery 2000 x 1000 x 2000
Hmotnosť: 250 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-800 | REFLEX |  | Uzatvorený expanzomat PN 6 | kpl | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- objem 60 litrov
- servisný guľový kohút
Rozmery d409x588
Hmotnosť: 12,5 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-4306 | REFLEX |  | Uzatvorený expanzomat PN 6 | kpl | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- objem 60 litrov
- servisný guľový kohút
Rozmery d409x588
Hmotnosť: 12,5 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-4305 | Dodávateľ |  | Otvorená nádoba | kpl | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- pripojovacie hrdlo DN40
- pracovný objem: 5 m3
- vrchnák
Rozmery: 3000 x 1200 x 2000
Hmotnosť: 250 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-4403 | Reflex | RECON | Akumulačná nádoba voda pre ROLBU /PN10 | ks | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- objem 2000 litrov
- kontrolný otvor
- pripojovacie hrdlá: 4xDN 65
- 2 x návarky pre meranie tlaku, 4xnávarky pre meranie teploty
- vypúšťacie a odvzdušnovacie hrdlá
- vnútorná povrchová úprava pre použitie s demineralizovanou
Rozmer d1440x2876
Hmotnosť: 630 (prepravná)
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-4405 | REFLEX |  | Uzatvorený expanzomat PN 10 | kpl | 1
- pracovné médium : demineralizovaná voda
- objem 60 litrov
- servisný guľový kohút
Rozmery d409x588
Hmotnosť: 12,5 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| K-4200 | REFLEX |  | Otvorená nádoba | kpl | 1
- pracovné médium : sprchovacia voda
- pripojovacie hrdlo DN40
- pracovný objem: 2 m3
- vrchnák
Rozmery: 2000 x 1000x 2000
Hmotnosť: 250 kg
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-400 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník / OHREV TÚV – WAMAK / | ks | 1
Tepelný výkon: 230 kW
chladené médium:MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: +60 °C / +52 °C
Prietok : 23.9 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
ohrievané médium: voda TÚV
teplota vstup / výstup: +35 °C / +55 °C
Prietok :10.54 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
Izolácia
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-500 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník / predohrev TÚV / | ks | 1
Tepelný výkon: 120 kW
chladené médium: MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: +33 °C / +27 °C
prietok : 15 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
ohrievané médium: voda TÚV
teplota vstup / výstup: +10 °C / +30 °C
prietok :4,5 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-600 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník /chladenie kompresorov / | ks | 1
Tepelný výkon: 120 kW
chladené médium:MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: 60 °C / +40 °C
Prietok : 6 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
ohrievané médium: voda (TÚV)
teplota vstup / výstup: +30 °C / +50 °C
prietok : 4.5 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
Izolácia
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-700 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník /ohrev vody pre rolbu / | ks | 1
Tepelný výkon: 150 kW
chladené médium:MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: 33 °C / +26 °C
Prietok : 20 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
ohrievané médium: voda / DEMIVODA /
teplota vstup / výstup: +10 °C / +30 °C
prietok : 6.45 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
|  |  |  | Izolácia | kpl | 1
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-800 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník /predohrev TÚV / | ks | 1
Tepelný výkon: 350 kW
chladené médium:MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: 49 °C / +41 °C
Prietok : 33 m3/h
tlaková strata: 35 kPa
ohrievané médium: voda (VYKUROVANIE)
teplota vstup / výstup: +35 °C / +45 °C
prietok : 30 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
Izolácia
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
| W-900 | ALFA LAVAL | ALFA NOVA | Doskový výmenník /ohrev vody pre rolbu / | ks | 1
Tepelný výkon: 150 kW
chladené médium:MPG 35% ( teplota tuhnutia -15°C)
teplota vstup / výstup: 28 °C / +21 °C
Prietok :20,35 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
Ohrievané médium: voda (recyklovaná voda)
teplota vstup / výstup: +5 °C / + 25°C
prietok : 6.45 m3/h
tlaková strata: 50 kPa
|  |  |  | Izolácia | kpl | 1
|  |  |  | Montáž a pripojenie na potrubný rozvod | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## Úprava vody a pomocné zariadeni
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Úprava vody a pomocné zariadenia
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
| PZ-4100 | Reflex | Variomat | Expanzný automat Variomat
|  |  |  | - riadiaca jednotka | kpl | 1
- elektrický príkon 2,29 kW
- elektrická sústava: 230V/50Hz/1f
- Modbus RTU
- I/O Modul variomat
- signalizácia netesnosti vaku
-systém pre bezpečné doplňovanie "safe control"
Rozmery v mm (lxwxs): 580x530x690
Hmotnosť: 25 kg
| K-4100 | Reflex | Variomat VG | Základná expanzná nádoba | kpl | 1
- pracovný objem 500 litrov
|  |  |  | - pripojovacia súprava G1" | ks | 1
- automatický rýchloodvzdušnovač Reflex Exvoid
Rozmery v mm (lxwxs): D634 x 1357
Hmotnosť: 54 kg
|  |  |  | záchytná vaňa 1500x1500x150 – Reglyk | ks | 1
+ certifikát tesnosti
| PZ-4101 | Reflex | Fillcontrol Auto | Automatické doplňovacie zariadenie s čerpadlom na plnenie a doplňovanie média z otvorenej zásobníkovej | kpl | 1
a zmiešavacej nádoby, komplet vrátane plastovej nádoby na prípravu glykolovej zmes
- pracovný objem 200 litrov
- sériové rozhranie RS-485, možnosť pripojenia Bus Modbus RTU
Rozmery v mm (lxwxs): 610 x 800 x 290
Hmotnosť:350 kg
|  |  |  | záchytná vaňa 1500x1500x150 | ks | 1
+ certifikát tesnosti
| PZ-4200 | WALEON |  | Systém bočnej filtrácie | kpl | 1
|  | EARTHRESOURCES |  | - riadiaca jednotka vyhodnocovania kvality
- prietok 3,6 m3/h
- tlak 4.5 bar
- nerezové filtre s filtračnými rukávmi
- vstup/výstup: DN65
- minimálny/nominálny/maximálny tlak: 2,0/6,0/8,0 bar
- materiálové vyhotovenie: EN1.4401/AISI316
- počet a typ filtračných vložiek: 7 x 30/"/DOE
- meranie prietoku
- kontrolné tlakomery
- automatické odkalovanie
- automatické dopúštanie
- dávkovanie biocidov
| PZ-4300 | WALEON |  | Úprava vody pre zimný štadión /zmäkčovač / | kpl | 1
|  | EARTHRESOURCES |  | ▪ pitná voda; zdroj TAVOS, Trnava, tvrdosť 20°D
zmäkčená voda voda pre výrobu ľadu:
▪ maximálny prietok pri teplote vstupnej vody 15°C : 3,0 m3/h
▪ maximálny prietok pri teplote vstupnej vody 7°C : 2,2 m3/h
▪ denná spotreba: 30 m3 /18h prevádzky
otvorený chladiaci systém (OChS):
▪ maximálny odpar: 3,6 m3/h
▪ maximálny prietok doplňovacej vody: 3,6 m3/h (1,8 m3/h zmäkčenej vody, 1,8 m3/h pitnej vody)
▪ maximálna denná spotreba vody: 86,4 m3
▪ požiadavky na kvalitu vody: výrobca adiabatických chladičov
▪ teplotný spád: 35°C/29°C
▪ prevádzka: máj - október
| F-4304 | WALEON |  | Úprava vody pre zimný štadión – demineralizovaná voda pre výrobu ľadu: | kpl | 1
|  | EARTHRESOURCES |  | ▪ pitná voda; zdroj TAVOS, Trnava, tvrdosť 20°D
demineralizovaná voda pre výrobu ľadu:
▪ maximálny prietok pri teplote vstupnej vody 15°C : 3,0 m3/h
▪ maximálny prietok pri teplote vstupnej vody 7°C : 2,2 m3/h
▪ denná spotreba: 30 m3 /18h prevádzky
| PZ-4400 | WALEON |  | Systém na filtrácia vody zo snežnej jamy: | kpl | 1
|  | EARTHRESOURCES |  | ▪ maximálny prietok: 1,2 m3/h
▪ požadovaný prietok na pranie filtrov: 3,7 m3/h, tlak 400-600 kPa
|  |  |  | Kompletizácia, pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| W-4401 | Dodávateľ |  | Výmenník pre snežnú jamu / rozmer potrebné zamerať / | kpl | 1
plocha: 22 m2
teplota vody v snežnej jame +1.5 °C
vyhrievace médium: 35%MEG / teplota na vstupe +33 °C
materiálove prevedenie:AISI 304L
Rozmery v mm (l x w x s): 1850 x 3800 x 610
|  |  |  | Kompletizácia, pripojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky | kpl | 1
| F-4300 | WALEON |  | otvorený chladiaci systém (OChS): | kpl | 1
|  | EARTHRESOURCES |  | ▪ maximálny odpar: 3,6 m3/h
▪ maximálny prietok doplňovacej vody: 3,6 m3/h (1,8 m3/h zmäkčenej vody, 1,8 m3/h pitnej vody)
▪ maximálna denná spotreba vody: 86,4 m3
▪ požiadavky na kvalitu vody: výrobca adiabatických chladičov
▪ teplotný spád: 35°C/29°C
▪ počet a výkon veží: 2 ks x 650 kW =1300 kW
▪ prevádzka: máj - október
SPOLU bez DPH

## Armatúry_MEG
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Armatúry – MEG
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda a zmes etylenglykolu 35%,
ktorý pracuje s teplotným spádom -13 °C až +40 °C.
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Uzatváracie klapky PN10 / PN16
Centrická uzatváracia klapka pre chemický priemysel, s prstencovou manžetou PFA. S ručnou pákou, ručnou
ručnou prevodovkou. S telesom s prírubovými okami so závitom (T4), s teplotným rozsahom -20 °C až +40 °C.
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 250 | ks | 4
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 200 | ks | 4
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 150 | ks | 8
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 125 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 100 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 80 | ks | 4
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 65 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 50 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 40 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 32 | ks | 0
Spätná klapka s dvojkrídlovou klapkou
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 300 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 250 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 200 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 150 | ks | 3
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 125 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 100 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 80 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 65 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 50 | ks | 0
Filter PN10/PN16, Štandardné sitko, Vypúšťacia skrutka
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 300 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 250 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 200 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 150 | ks | 3
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 125 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 100 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 80 | ks | 1
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 65 | ks | 1
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 50 | ks | 0
Ručné regulačný / vyvažovací ventil s meracími vstupmi – prírubový
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 50 | ks | 0
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 40 | ks | 0
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 32 | ks | 0
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 25 | ks | 0
Motorická uzatváracia klapka s pohonom PN 10, teplota (-15…+60 °C) – Dodávka MaR
| CV-001.09 | SIEMENS |  | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-001.10 | SIEMENS |  | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-001.11 | SIEMENS |  | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-001.12 | SIEMENS |  | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 1
Regulačný trojcestný ventil s prírubovým prípojom, PN 10, teplota (-10…+100 °C)
| CV-W5100.02 | SIEMENS |  | -DN32, kvs = 63 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
Poistné ventily
|  | DUCO |  | -DN 15 / otvárací tlak 450 kPa | ks | 0
|  | DUCO |  | -DN 25 / otvárací tlak 450 kPa | ks | 0
|  | DUCO |  | -ručný trojcestný ventil DN 32 / PN 10 | ks | 0
Kompenzátor (prevádzková teplota -14°C až +40°C / 10bar )
|  | Kohalfex |  | - DN 250 / PN10 | ks | 8
|  | Kohalfex |  | - DN 200 / PN10 | ks | 0
|  | Kohalfex |  | - DN 150 / PN10 | ks | 6
|  | Kohalfex |  | - DN 125 / PN10 | ks | 0
|  | Kohalfex |  | - DN 100 / PN16 | ks | 0
Závitové armatúry PN16
|  |  |  | Regulačný ventil – RV 50, dp 1 – 3 bar | ks | 0
|  |  |  | Regulačný ventil – RV 32, dp 1 – 3 bar | ks | 0
|  |  |  | Regulačný ventil – RV 25, dp 1 – 3 bar | ks | 0
Guľový kohút
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 80 (3") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 65 (2 1/2") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 50 (2") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 40 (6/4 ") | ks | 2
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 32 (5/4 ") | ks | 2
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 25 (1 ") | ks | 1
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 20 (3/4 ") | ks | 6
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 15 (1/2 ") | ks | 8
Filter
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 1
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 2
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 0
Spätné klapky
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 0
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 0
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 0
|  |  |  | - vypúštací ventil 1" + nástavec na hadicu | ks | 20
|  | Reflex | Extop | - autoamtický odvzušnovací ventil 1/2" | ks | 0
Prírubový spoj PN10/PN16 (príruba, protipríruba,tesnenie, skrutky, matice, vejárové podložky)
|  |  |  | - DN 300 | ks | 8
|  |  |  | - DN 250 | ks | 24
|  |  |  | - DN 200 | ks | 8
|  |  |  | - DN 150 | ks | 28
|  |  |  | - DN 125 | ks | 0
|  |  |  | - DN 100 | ks | 0
|  |  |  | - DN 80 | ks | 12
|  |  |  | - DN 65 | ks | 2
|  |  |  | - DN 50 | ks | 0
Závitový spoj PN10/PN16
|  |  |  | - DN 65 - 2 1/2" | ks | 4
|  |  |  | - DN 50 - 2" | ks | 4
|  |  |  | - DN 40 - 6/4" | ks | 4
|  |  |  | - DN 32 - 5/4" | ks | 4
|  |  |  | - DN 25 - 1" | ks | 1
|  |  |  | - DN 20 - 3/4" | ks | 0
|  |  |  | - DN 15 - 1/2" | ks | 30
Meranie a regulácia
|  | Siemens |  | Meranie Prietok 8 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, komunikácia BMS | ks | 1
| PI | Manomer | MM 100 G/117/1.6 | Manometer d100 (0 bar do 6 bar) s tlmiacou tekutinov- glycerín, M20x1.5 | ks | 6
|  | Manomer | AN 13 7530 | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 6
|  | Manomer | AN 137 517 | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 6
| PT |  |  | Návarky pre prevodníky tlaku DN15 (upresní profesia MaR) | ks | 6
| TI | Manomer | TCHR 31.10 | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 10
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 10
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 10
| TT |  |  | Návarky pre prevodníky teploty + jímka pre prevodníkt teploty DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 10
| FS |  |  | Spínače prietoku | ks | 3
SPOLU bez DPH

## Armatúry_MPG
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Armatúry – MPG
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Armatúry
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda a zmes monopropylenglykol 35%,
ktorý pracuje s teplotným spádom -10°C až +80 °C.
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10.
Uzatváracie klapky PN10 / PN16
Centrická uzatváracia klapka pre chemický priemysel, s prstencovou manžetou PFA. S ručnou pákou, ručnou
ručnou prevodovkou. S telesom s prírubovými okami so závitom (T4), s teplotným rozsahom -20 °C až +40 °C.
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 300 (DODÁVKA MaR) | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 250 | ks | 2
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 200 | ks | 4
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 150 | ks | 6
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 125 | ks | 7
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 100 | ks | 10
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 80 | ks | 48
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 65 | ks | 7
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 50 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 40 | ks | 0
|  | KSB/ABO | KE / SERIA 900 | - DN 32 | ks | 2
Spätná klapka s dvojkrídlovou klapkou
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 300 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 250 | ks | 1
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 200 | ks | 0
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 150 | ks | 3
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 125 | ks | 2
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 100 | ks | 1
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 80 | ks | 4
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 65 | ks | 2
|  | KSB/ABO | ECOLINE/SERIE2000 | - DN 50 | ks | 0
Filter PN10/PN16, Štandardné sitko, Vypúšťacia skrutka
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 300 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 250 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 200 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 150 | ks | 3
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 125 | ks | 4
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 100 | ks | 0
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 80 | ks | 2
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 65 | ks | 3
|  | KSB/ARI Armaturen | BOA-S | - DN 50 | ks | 2
Ručné regulačný / vyvažovací ventil s meracími vstupmi – prírubový
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 50 | ks | 1
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 40 | ks | 1
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 32 | ks | 1
|  | HERZ | STRÖMAX | - DN 25 | ks | 1
Regulačný trojcestný ventil s prírubovým prípojom, PN 10, teplota (-10…+100 °C)
| CV-K400.06 | SIEMENS |  | -DN125, kvs = 100 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-V400.14 | SIEMENS |  | -DN80, kvs = 100 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-V500.14 | SIEMENS |  | -DN80, kvs = 100 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-W400.00 | SIEMENS |  | -DN80, kvs = 100 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-W600.03 | SIEMENS |  | -DN50, kvs = 63 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
| CV-W5100.02 | SIEMENS |  | -DN32, kvs = 63 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 1
Poistné ventily
|  | DUCO |  | -DN 15 / otvárací tlak 450 kPa | ks | 0
|  | DUCO |  | -DN 25 / otvárací tlak 450 kPa | ks | 2
|  | DUCO |  | -ručný trojcestný ventil DN 32 / PN 10 | ks | 1
Kompenzátor (prevádzková teplota -14°C až +40°C / 6bar )
|  | Kohalfex |  | - DN 250 / PN10 | ks | 0
|  | Kohalfex |  | - DN 200 / PN10 | ks | 0
|  | Kohalfex |  | - DN 150 / PN10 | ks | 6
|  | Kohalfex |  | - DN 125 / PN10 | ks | 0
|  | Kohalfex |  | - DN 100 / PN16 | ks | 0
Závitové armatúry PN16
| CV-0016 |  |  | Regulačný ventil – RV 50, dp 1 – 3 bar | ks | 1
| CV-0017 |  |  | Regulačný ventil – RV 32, dp 1 – 3 bar | ks | 1
| CV-0018 |  |  | Regulačný ventil – RV 25, dp 1 – 3 bar | ks | 1
Guľový kohút
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 80 (3") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 65 (2 1/2") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 50 (2") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 40 (6/4 ") | ks | 2
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 32 (5/4 ") | ks | 0
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 25 (1 ") | ks | 4
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 20 (3/4 ") | ks | 1
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 15 (1/2 ") | ks | 24
Filter
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 0
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 3
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 0
Spätné klapky
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 0
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 3
|  | KSB/ABO/HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 0
|  |  |  | - vypúštací ventil 1" + nástavec na hadicu | ks | 12
|  | Reflex | Extop | - autoamtický odvzušnovací ventil 1/2" | ks | 0
|  |  | Kohalfex | Pružné oceľové pripojovacie potrubie DN 25 – 1000 mm | ks | 6
Prírubový spoj PN10/PN16 (príruba, protipríruba,tesnenie, skrutky, matice, vejárové podložky)
|  |  |  | - DN 300 | ks | 0
|  |  |  | - DN 250 | ks | 6
|  |  |  | - DN 200 | ks | 8
|  |  |  | - DN 150 | ks | 24
|  |  |  | - DN 125 | ks | 26
|  |  |  | - DN 100 | ks | 22
|  |  |  | - DN 80 | ks | 110
|  |  |  | - DN 65 | ks | 24
|  |  |  | - DN 50 | ks | 4
Závitový spoj PN10/PN16
|  |  |  | - DN 65 - 2 1/2" | ks | 4
|  |  |  | - DN 50 - 2" | ks | 4
|  |  |  | - DN 40 - 6/4" | ks | 4
|  |  |  | - DN 32 - 5/4" | ks | 4
|  |  |  | - DN 25 - 1" | ks | 5
|  |  |  | - DN 20 - 3/4" | ks | 3
|  |  |  | - DN 15 - 1/2" | ks | 30
Meranie a regulácia
|  | Siemens |  | Meranie Prietok 8 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, komunikácia BMS | ks | 1
| PI | Manomer | MM 100 G/117/1.6 | Manometer d100 (0 bar do 6 bar) s tlmiacou tekutinov- glycerín, M20x1.5 | ks | 18
|  | Manomer | AN 13 7530 | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 18
|  | Manomer | AN 137 517 | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 18
| PT |  |  | Návarky pre prevodníky tlaku DN15 (upresní profesia MaR) | ks | 22
| TI | Manomer | TCHR 31.10 | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 18
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 18
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 18
| TT |  |  | Návarky pre prevodníky teploty + jímka pre prevodníkt teploty DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 6
| FS |  |  | Návarky pre spínače prietoku | ks | 3
| LS |  |  | Návarky pre meranie hladiny | ks | 6
SPOLU bez DPH

## Armatúry_DEMI+TUV
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Armatúry Demineralizaovaná voda + TÚV
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod demineralizovanej vody a vody TÚV
ktorý pracuje s teplotným spádom +2 °C až +80 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 600 kPa.
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10
Guľový kohút, demineraliváná voda, materiál
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 15 (1/2 ") | ks | 6
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 20 (3/4 ") | ks | 2
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 25 (1 ") | ks | 6
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 32 (5/4 ") | ks | 6
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 40 (6/4 ") | ks | 11
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 50 (2") | ks | 16
|  | KSB/ABO | PROFIN-VT2L | - DN 65 (2 1/2 ") | ks | 4
Regulačný ventil – RV 25, dp 1 – 3 bar
|  |  |  | - DN 25 (1 ") | ks | 2
|  |  |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 3
|  |  |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 1
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 2
|  |  |  | - DN 65 (2 1/2 ") | ks | 1
Filter
|  | HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 0
|  | HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 0
|  | HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 0
|  | HERZ |  | - DN 50 (2 ") | ks | 2
Spätné klapky
|  | HERZ |  | - DN 25 (1 ") | ks | 1
|  | HERZ |  | - DN 32 (5/4 ") | ks | 2
|  | HERZ |  | - DN 40 (6/4 ") | ks | 2
|  | HERZ |  | - DN 65 (2 1/2 ") | ks | 1
|  |  |  | Poistný ventil 1“, otvárací pretlak 4.5 bar | ks | 3
|  |  |  | Prepúšťací tlakový ventil, otvárací tlak 3. bar | ks | 1
Elektromagnetický ventil, PN 10, teplota (-10…+100 °C)
| CV-400.14 | SIEMENS |  | -DN80, kvs = 100 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 0
| CV-W600.03 | SIEMENS |  | -DN50, kvs = 63 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 0
| CV-W5100.02 | SIEMENS |  | -DN32, kvs = 63 m3/h (DODÁVKA MaR) | ks | 0
Závitový spoj PN10/PN16
|  |  |  | - DN 15 - 1/2" | ks | 6
|  |  |  | - DN 20 - 3/4" | ks | 5
|  |  |  | - DN 25 - 1" | ks | 1
|  |  |  | - DN 32 - 5/4" | ks | 11
|  |  |  | - DN 40 - 6/4" | ks | 14
|  |  |  | - DN 50 (2") | ks | 20
|  |  |  | - DN 65 (2") | ks | 5
Meranie a regulácia
|  | Siemens |  | Meranie Prietok 60 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, komunikácia BMS | ks | 1
|  | Siemens |  | Meranie Prietok 8 m3/h, vad (35/25°C, 6 bar), PN10, komunikácia BMS | ks | 1
| PI | Manomer | MM 100 G/117/1.6 | Manometer d100 (0 bar do 6 bar) s tlmiacou tekutinov- glycerín, M20x1.5 | ks | 6
|  | Manomer | AN 13 7530 | - kondenzačná slučka M20x1.5, tesnenie | ks | 6
|  | Manomer | AN 137 517 | - tlakomerový kontrolný trojcestný ventil typ "B" M 20x1,5 | ks | 6
| PT |  |  | Návarky pre prevodníky tlaku DN15 (upresní profesia MaR) | ks | 8
| TI | Manomer | TCHR 31.10 | Teplomer d100 (-30°C - +50°C) l=100 | ks | 6
|  |  |  | -nátrubok, vnútorný závit G 1/2" l=30 mm | ks | 6
|  |  |  | -jímka pre teplomer vonkajší závit G 1/2" l = 120 mm | ks | 6
| TT |  |  | Návarky pre prevodníky teploty + jímka pre prevodníkt teploty DN15 (špecifikácia podľa MaR) | ks | 6
| FS |  |  | Spínače prietoku | ks | 0
SPOLU bez DPH

## Potrubia_1
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Potrubia
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
Potrubný rozvod
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium voda, ktorý pracuje
s teplotným spádom -13 °C až +40 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 600 kPa. Minimálna
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 10
Rovné potrubia
|  |  |  | - DN 300 | m | 12
|  |  |  | - DN 250 | m | 129
|  |  |  | - DN 200 | m | 24
|  |  |  | - DN 150 | m | 34
|  |  |  | - DN 125 | m | 140
|  |  |  | - DN 100 | m | 194
|  |  |  | - DN 80 | m | 52
|  |  |  | - DN 65 | m | 85
|  |  |  | - DN 50 | m | 18
|  |  |  | - DN 40 | m | 0
|  |  |  | - DN 32 | m | 36
|  |  |  | - DN 25 | m | 24
|  |  |  | - DN 20 | m | 24
|  |  |  | - DN 15 | m | 24
Tvarovky
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 300 | ks | 0
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 250 | ks | 32
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 200 | ks | 8
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 150 | ks | 36
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 125 | ks | 38
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 100 | ks | 12
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 80 | ks | 43
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 65 | ks | 20
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 50 | ks | 48
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 40 | ks | 10
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 32 | ks | 30
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 25 | ks | 30
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 20 | ks | 30
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 15 | ks | 30
|  |  |  | T-kus 300x300x250 | ks | 4
|  |  |  | T-kus 300x300x150 | ks | 6
Ukončovacie dná na potrubie
|  |  |  | - DN 300 | ks | 4
|  |  |  | - DN 250 | ks | 4
|  |  |  | - DN 200 | ks | 0
|  |  |  | - DN 100 | ks | 6
|  |  |  | - DN 80 | ks | 2
|  |  |  | - DN 65 | ks | 2
|  |  |  | - DN 50 | ks | 2
Potrubný rozvod chladenej zmesi je navrhovaný pre médium demineralizovaná voda, ktorý pracuje
s teplotným spádom 0 °C až +80 °C. Otvárací tlak poistného ventilu je 600 kPa. Minimálna
Minimálna tlaková trieda potrubia, armatúr a spojov je PN 6.
Potrubie vedené kolektorom musí chránené proti zamrznutiu vyhrievacím káblom 25 W/m
Rovné potrubia
|  |  |  | - DN 65 | m | 25
|  |  |  | - DN 50 | m | 79
|  |  |  | - DN 40 | m | 0
|  |  |  | - DN 32 | m | 0
|  |  |  | - DN 25 | m | 12
|  |  |  | - DN 20 | m | 12
|  |  |  | - DN 15 | m | 12
Tvarovky
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 65 | ks | 36
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 50 | ks | 18
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 40 | ks | 0
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 32 | ks | 20
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 25 | ks | 20
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 20 | ks | 20
|  |  |  | oblúk 90° 3D - DN 15 | ks | 20
Ukončovacie dná na potrubie
|  |  |  | - DN 65 | ks | 4
|  |  |  | - DN 50 | ks | 4
|  |  |  | - DN 32 | ks | 2
|  |  |  | - DN 20 | ks | 2
|  |  |  | - DN 15 | ks | 2
Nátery, izolácie, povrchové úpravy
|  | Chemolak |  | Ochranný náter základný - syntetická základná farba na kov | m2 | 536
|  | Chemolak |  | Vrchný náter základný - syntetická farba na kov farba zelena | m2 | 1382
Izolácia s parotesnou uzatvorenou bunkovou štruktúrou, syntetický kaučuk hrúbka 25mm
|  | K-Flex ST | - DN 300 | K-flex ST 40 - Plošná izolácia hr 40 mm | m | 12
|  | K-Flex ST | - DN 250 | K-flex ST 40 - Plošná izolácia hr 40 mm | m | 129
|  | K-Flex ST | - DN 200 | K-flex ST 40 - Plošná izolácia hr 40 mm | m | 24
|  | K-Flex ST | - DN 150 | K-flex ST 40 - hadicová izolácia | m | 34
|  | K-Flex ST | - DN 125 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 260
|  | K-Flex ST | - DN 100 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 206
|  | K-Flex ST | - DN 80 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 82
|  | K-Flex ST | - DN 65 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 170
|  | K-Flex ST | - DN 50 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 36
|  | K-Flex ST | - DN 40 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 10
|  | K-Flex ST | - DN 32 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 46
|  | K-Flex ST | - DN 25 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 34
|  | K-Flex ST | - DN 20 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 34
|  | K-Flex ST | - DN 15 | K-flex ST 32 - hadicová izolácia | m | 34
|  | K-Flex ST |  | Plošná izolácia hr 40 mm | m2 | 72.9945
|  | K-Flex ST |  | Lepidlo K414 -2,6 litr | ks | 12
|  | K-Flex ST |  | Páska 3mm x100mm x 10m | ks | 60
|  | K-Flex ST | - DN 300 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN300 hr. 40mm | ks | 6
|  | K-Flex ST | - DN 250 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN250 hr.40mm | ks | 64.5
|  | K-Flex ST | - DN 200 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN200 hr.40mm | ks | 12
|  | K-Flex ST | - DN 150 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 150 hr. 40mm | ks | 17
|  | K-Flex ST | - DN 125 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 125 | ks | 70
|  | K-Flex ST | - DN 100 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 100 | ks | 97
|  | K-Flex ST | - DN 80 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 80 | ks | 26
|  | K-Flex ST | - DN 65 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 65 | ks | 42.5
|  | K-Flex ST | - DN 50 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 50 | ks | 9
|  | K-Flex ST | - DN 40 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 40 | ks | 0
|  | K-Flex ST | - DN 32 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 32 | ks | 18
|  | K-Flex ST | - DN 25 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 25 | ks | 12
|  | K-Flex ST | - DN 20 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 20 | ks | 12
|  | K-Flex ST | - DN 15 | Parotesné závesné púzdra K-Flex DN 15 | ks | 12
|  | SIKLA/HILTI | DN 300 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 300 + 40 mm izol. | ks | 10
|  | SIKLA/HILTI | DN 250 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 250 + 40 mm izol. | ks | 64.5
|  | SIKLA/HILTI | DN 250 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 250 | ks | 43
|  | SIKLA/HILTI | DN 200 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 200 + 40 mm izol. | ks | 12
|  | SIKLA/HILTI | DN 150 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 150 + 40 mm izol. | ks | 17
|  | SIKLA/HILTI | DN 100 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 100 + 32 mm izol. | ks | 70
|  | SIKLA/HILTI | DN 80 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 80 + 32 mm izol | ks | 97
|  | SIKLA/HILTI | DN 65 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 65 + 32 mm izol | ks | 26
|  | SIKLA/HILTI | DN 50 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 50 + 32 mm izol | ks | 42.5
|  | SIKLA/HILTI | DN 32 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 32 + 32 mm izol | ks | 9
|  | SIKLA/HILTI | DN 25 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 25 + 32 mm izol | ks | 0
|  | SIKLA/HILTI | DN 15 | Oceľové závesné objímky - tažké potrubia - priemer DN 15 + 32 mm izol | ks | 18
Pomocné podporné konštrukcie pre závesy
|  |  |  | Nosníky UPE100 - mat.: S235JR | m | 150
|  |  |  | Základný náter - základná syntetická antikorózna farba S 2000 | m2 | 60.3
|  |  |  | Povrchový náter - vrchná syntetická farba na kov a drevo S2013 N | m2 | 60.3
|  |  |  | Závitové tyče M22 -1000 mm | ks | 287
|  |  |  | Závitová tyč M10 -1000 mm | ks | 287
|  |  |  | Spojovací montážny materiál (skrutky, matice, podložky) | kg | 200
Ohrev potrubia vyhrievacím káblom 25 W/m
|  |  |  | - DN 65 | m | 40
|  |  |  | - DN 50 | m | 120
|  |  |  | - DN 40 | m | 40
SPOLU bez DPH

## Ostatné
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Ostatné
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Ochranná mreža pre snežnú jamu 2800x2200 (presný rozmer zamerať) | kpl | 1
|  | Elastik | Polar, ANTIFROGEN N | Nemrznúca zmes MEG (teplota tuhnutia -20°C) | t | 40.72
|  | Elastik | Polar EKO, ANTIFROGEN L | Nemrznúca zmes MPG (teplota tuhnutia -20°C) | t | 14.5
|  |  |  | Chladivo R717 | kg | 141
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu chladenie | hod | 2
|  |  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu chladenie | hod | 24
|  |  |  | Skúška pevnosti tlakom potrubného rozvodu vykurovanie | hod | 2
|  |  |  | Skúška tesnosti tlakom potrubného rozvodu vykurovanie | hod | 24
|  |  |  | Prepláchnutie chladiaceho okruhu | hod | 4
|  |  |  | Prepláchnutie chladiaceho vykurovacieho | hod | 4
|  |  |  | Plnenie systému | hod | 8
|  | TÜV / TISR |  | Úradná skúška VTZ tlakových zariadení pre uvedením do prevádzky | ks | 6
|  |  |  | Spustenie zariadenia do prevádzky | kpl | 1
|  |  |  | Skúšobná prevádzka zariadenia | hod | 72
|  |  |  | Akustické meranie hluku | kpl | 1
|  |  |  | Žeriavnické práce (prenájom žeriavu, vizačské práce) | hod | 8
|  |  |  | Presun materiálu a hmôt | kpl | 1
|  |  |  | Zariadenie staveniska | kpl | 1
|  |  |  | Prenájom lešenia, plošiny | kpl | 1
|  |  |  | Dokumentácia pre realizáciu stavby | kpl | 1
|  |  |  | Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## Oceľová konštrukcia
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Oceľová konštrukcia
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Oceľová konštrukcia | kpl | 1
rozmery 8x12x4.5
zaťaženie oceľovewj konštrukcie 2x 5000kg
odhadovaná hmotnsoť oceľovej konštrukcie 7.5 tony
|  |  |  | Statický návrh konštrukcie | kpl | 1
|  |  |  | Dielenská dokumentácia | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## POV
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | POV
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  |  |  | Prevoz materiálu | kpl | 1
- všetky technologické, prípravné práce a obhliadka miesta prác
- prepravných zariadení a viazacieho materiálu.
|  |  |  | Žeriavnické práce | kpl | 1
|  |  |  | Prevádzkové zariadenie staveniska | kpl | 1
Umiestnenie a zaistenie kontajnerov pre odvoz a likvidáciu odpadov
Kontajner na skladovanie materiálov, administratívne a údržbárske práce
Ohradenie páskou
Ostatné
|  |  |  | Elektromer stavby | kpl | 1
|  |  |  | Strážna služba | kpl | 1
SPOLU bez DPH

## VZT
Názov stavby: |  | MESTSKÝ ZIMNÝ ŠTADIÓN - MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA STROJOVNE CHLADENIA | [6 empty] | mevico s.r.o. Gorkého 14, 902 01 Pezinok
Miesto: |  | Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava
Investor: |  | SPRÁVA KULTURNÝCH A ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ MESTA TRNAVA | [6 empty] | Vypracoval: |  | Ing. Vladimír Melišík
PS: |  | Strojovňa chladenia
Profesia: |  | Chladenie | [6 empty] | Dátum: |  | 2021-10-13
Špecifikácia: |  | Vzduchotechnika
| Pozícia | Porovnateľný | Porovnateľný |  |  |  | Jednotková cena (EUR bez DPH) |  | Celková cena (EUR bez DPH) |  | Cena spolu za dodávku a montáž
|  | kvalita / výrobca | Typ | Popis | M.j. | Množstvo | Dodávka | Práce/Montáž | Dodávka | Práce/Montáž | (EUR bez DPH)
|  | Systemair |  | Protidaždová žalúzia (zamerať podľa otvoru okna)
|  |  |  | PZ AL 2000x500 – S | ks | 2
Uzatváracia tesná klapka so servomotorom (Servopohon dodávka MaR)
|  |  |  | TUNA – S 2000x500 | ks | 2
Tlmič hluku
|  |  |  | THP200 2000x500 – 1000 | ks | 2
|  |  |  | Ochranné sito 2000x500 oko 10x10 mm | ks | 2
|  |  |  | Prepojovacie rovné potrubie 2000x500 – 2000 | ks | 2
|  |  |  | - montážne príruby + rohovníky | ks | 10
|  |  |  | Montážny a závesný materiál | kpl | 1
|  |  |  | Akustické vyspravenie a vytmelenie otvorov | kpl | 1
SPOLU bez DPH