## TEWI
| 1 | 2 | 3
1 | Chladivo | [ - ] | 0
2 | Skleníkový potenciál chladiva vztiahnutý na 1kg / CO2 (STN EN 378-1:2021) | [ kg CO2 ] | 0
3 | Celkové množstvo chladiva v chladiacich zariadeniach | [kg] | 0
4 | Prepočet množstva chladiva na ekvivalentné množstvo CO2 | [kg CO2] | 0
10 | EER zdroja chladu pri priemernom zaťažený | [kW / kW] | #DIV/0!
11 | Spotreba elek. energie na výrobu chladu pre zimný štadión | [ kWh ] | #DIV/0!
12 | Ekvivalentný vplyv na oteplenie Zeme zo spotreby energie
13 | Ročná spotreba elek. energie na dodanie chladu | [kWh] | #DIV/0!
14 | Prevádzkový čas zariadenia do konca životnosti zariadenia | [rok] | 15
15 | Emisia CO2 na 1kWh spotreby elektrickej pohonnej energie (https://www.seas.sk/emisie-co2) | [ kg CO2 / kWh ] | 0.107
16 | Nepriamy vplyv chladiaceho zariadenia na skleníkový efekt zo spotreby energie | [kg CO2] | #DIV/0!
17 | Ekvivalentný vplyv na oteplenie Zeme vplyvom úniku chladiva netesnoťou
18 | Skleníkový potenciál chladiva vztiahnutý na 1kg / CO2 | [ kg CO2 ] | 0
19 | Únik chladiva do atmosféry netesnosťou (4 % náplne / rok do 500 t CO2) vyhláška SR č.382/2016 ) | [kg / rok ] | 0
20 | Prevádzkový čas zariadenia do konca životnosti zariadenia | [rok] | 15
21 | Priamy vplyv únikom chladiva na skleníkový efekt počas životnosti | [kg CO2] | 0
22 | Ekvivalentný vplyv na oteplenie Zeme vplyvom strát pri zhodnotení chladiva
22 | Skleníkový potenciál chladiva vztiahnutý na 1kg / CO2 | [ kg CO2 ] | 0
23 | Koeficient zhodnotenia / recyklácie | [ - ] | 0.7
24 | Celkové množstvo chladiva v chladiacich zariadeniach | [kg] | 0
25 | Priamy vplyv nerecyklovaného chladiva na skleníkový efekt | [kg CO2] | 0
26 | TEWI (Celkový ekvivalentný vplyv chladiaceho zariadenia na oteplenie Zeme) | [kg CO2] | #DIV/0!

## EER
1 | Výpočet ročnej energetickej účinnosti
2 | Celoročná prevádzka chladenia (režim chladenia), hlavná plocha + vedľajšia plocha)
3
4 | Ročná potreba chladenia |  |  |  | Qch | [kWh] |  | 0
5 | Ročná spotreba elektrickej energie |  |  |  | D | [kWh] |  | #DIV/0!
6 | Koeficient ročnej energetickej účinnosti |  |  |  | EER | [kWh/kWh] |  | #DIV/0!
7
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9 | Pracovný bod |  |  | A | B | C | D | E | F
10
11 | Zaťaženie |  | [%] | 100 | 80 | 59 | 40 | 30 | 25
12 | Potreba chladenia pre chladenie hlavnej ľadovej plochy + vedľajšej ľadovej plochy | Qj | [kW] | 1038.33 | 805 | 612.6147 | 415.332 | 311.499 | 259.5825
13
14 | Teplota okolia (Referenčná teplota okolia) | Tj | [°C] | 35 | 25 | 15 | 5 | 0 | -5
15
16 | Teplota chladenej vody na vstupe do výparníka | Tei | [°C] | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9
17 | Teplota chladenej vody na výstupe z výparníka | Tei | [°C] | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13
18 | Teplota chladiacej vody na vstupe do kondenzátora | Tki | [°C] | 32 | 29 | 20 | 11 | 8 | 8
19 | Teplota chladiacej vody na výstupe z kondenzátora | Tko | [°C] | 37 | 35 | 26 | 17 | 14 | 14
20
21 | Chladiaci výkon, chladiaci výkon chladičov na dosiahnutie „potreby chladenia“ (r.12) pri prevádzkových teplotách | Pdc | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22
23 | Elek. príkony chladičov potrebný pre chod chladičov na dosiahnutie chladiaceho výkonu (r.21) | Da(CH) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Elek. príkony obehových čerpadiel – potrebných pre chod chladičov (chladenie kompresorov, oleja,…) na dosiahnutie chladiaceho výkonu (r.21) | Da(PP) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Elek. príkony obehových čerpadiel (chladená nemrznúca zmes) potrebných pre chod chladičov pri požadovanom chladiacom výkone (r21) | Da(PL) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Elek. príkony obehových čerpadiel (chladiaca nemrznúca zmes) potrebných pre chod chladičov pri požadovanom chladiacom výkone (r21) | Da(PK) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Elek. príkon suchých chladičov /chladiaca veže potrebný pre chod chladičov na dosiahnutie chladiaceho výkonu chladičov (r.21) | Da(PV) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Elektrický príkon pomocných zariadení na dosiahnutie požadovaného chladiaceho výkonu (r.21) | Da(IN) | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Celkový menovitý elektrický príkon (r23 + r24 + r25 + r26 + r27+r28) na dosiahnutie požadovaného chladiaceho výkonu (r.21) | Da | [kW] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Koeficient korekcie chladiaceho výkonu (STN EN 14 825) | CR | [-] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Miera straty účinnosti v dôsledku cyklovania regulácie výkonu (STN EN 14 825, Cd = 0,9) | Cd | [-] | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
32 | Chladiaci súčiniteľ pri čiastočnom zaťažení | EER j | [kW/kW] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Interval
Aircooled
| j | Tj | hj | PR(Tj) = 0,8 + 0,2 (Tj-5) / (35-5) | Pc(Tj) | EER | EERbin | Annual cooling | Annual input energy | a | b | a1 | b1
| 1 | -19 | 0.08 | 0.64 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 2 | -18 | 0.41 | 0.65 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 3 | -17 | 0.65 | 0.65 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 4 | -16 | 1.05 | 0.66 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 5 | -15 | 1.74 | 0.67 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 6 | -14 | 2.98 | 0.67 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 7 | -13 | 3.79 | 0.68 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 8 | -12 | 5.69 | 0.69 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 9 | -11 | 8.94 | 0.69 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 10 | -10 | 11.81 | 0.7 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 11 | -9 | 17.29 | 0.71 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 12 | -8 | 20.02 | 0.71 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 13 | -7 | 28.73 | 0.72 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 14 | -6 | 39.71 | 0.73 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
F | 15 | -5 | 56.61 | 0.73 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 16 | -4 | 76.36 | 0.74 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 17 | -3 | 106.07 | 0.75 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 18 | -2 | 153.22 | 0.75 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 19 | -1 | 203.41 | 0.76 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
E | 20 | 0 | 247.98 | 0.77 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 21 | 1 | 282.01 | 0.77 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 22 | 2 | 275.91 | 0.78 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 23 | 3 | 300.61 | 0.79 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 24 | 4 | 310.77 | 0.79 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
D | 25 | 5 | 336.48 | 0.8 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 26 | 6 | 350.48 | 0.81 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 27 | 7 | 363.49 | 0.81 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 28 | 8 | 368.91 | 0.82 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 29 | 9 | 371.63 | 0.83 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 30 | 10 | 377.32 | 0.83 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 31 | 11 | 376.53 | 0.84 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 32 | 12 | 386.42 | 0.85 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 33 | 13 | 389.84 | 0.85 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 34 | 14 | 384.45 | 0.86 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
C | 35 | 15 | 370.45 | 0.87 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 36 | 16 | 344.96 | 0.87 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 37 | 17 | 328.02 | 0.88 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 38 | 18 | 305.36 | 0.89 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 39 | 19 | 261.87 | 0.89 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 40 | 20 | 223.9 | 0.9 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 41 | 21 | 196.31 | 0.91 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 42 | 22 | 163.04 | 0.91 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 43 | 23 | 141.78 | 0.92 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 44 | 24 | 121.93 | 0.93 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
B | 45 | 25 | 104.46 | 0.93 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 46 | 26 | 85.77 | 0.94 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 47 | 27 | 71.54 | 0.95 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 48 | 28 | 56.57 | 0.95 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 49 | 29 | 43.35 | 0.96 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 50 | 30 | 31.02 | 0.97 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 51 | 31 | 20.21 | 0.97 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 52 | 32 | 11.85 | 0.98 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 53 | 33 | 8.17 | 0.99 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 54 | 34 | 3.83 | 0.99 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
A | 55 | 35 | 2.09 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 56 | 36 | 1.21 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 57 | 37 | 0.52 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 58 | 38 | 0.4 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | SEPR | #DIV/0!