Obsadenie stavby osobami je stanovené podľa STN 92 0241 nasledovne:

| P1.01 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.04 | Sklad náradia | 8,20 | 11.5 | 3 | - | 0,5 | 2 |
| -1.06 | Technická m. | 28,69 | 11.5 | 3 | - | 0,5 | 2 |
| N1.02 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| 1.04 | Spálňa | 30,97 | 7.2.3 c) | - | 2,0 | - | 16 |
| N1.03 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| 1.05 | Spálňa | 27,55 | 7.2.3 c) | - | 2,0 | - | 14 |
| N1.05 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| 1.12 | Nočný dozor | 4,06 | čl. 2.2.1 c) | 1 | - | 1,3 | 1 |
| N1.07 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| 1.18 | Spálňa | 31,26 | 7.2.3 c) | - | 2,0 | - | 16 |
| N2.01 |  | plocha S (m2) | položka STN | osôb podľa projektu | m2/osoba | súčiniteľ | počet osôb |
| 2.06 | Kancelária | 22,43 | 1.1.3 | - | 5,0 | - | 5 |
| 2.14 | Individuálne por. | 11,86 | čl. 2.2.1 c) | 2 | - | 1,3 | 3 |
| 2.15 | Spoločenská m. | 48,88* | 1.2.2 b) | - | 0,8 | - | 46 |

| Poznámka: | – | v ostatných priestoroch (t. j. v priestoroch neuvedených v tab.) sa môžu nachádzať iba osoby, ktoré sú už započítané v iných priestoroch. V zmysle čl. 2.3 STN 92 0241 v priestoroch, v ktorých môžu byť tie isté osoby sa započítavajú tieto osoby iba jedenkrát a to podľa priestoru najviac obsadeného; |
| --- | --- | --- |
|  | – | započítaná je iba plocha vyhradená na sedenie/státie, na uvedené využitie je uvažovaná plocha o rozlohe ¾ z celkovej pôdorysnej plochy, t. j. 36,66 m2. |

DIMENZOVANIE ÚC

==========================================================================================

Miesto posúdenia:

Druh únikovej cesty: Čiastočne chránená podľa §51 ods.4) písm. c)

Smer úniku: Po schodoch dole  Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   22 s = 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    9 s = 3.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  150

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  20.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.00 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  70.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty         =  20.0  m

Dovolený čas evakuácie            tud =   4.00 min

Výpočtový min. poč. únik. pruhov umin =   0.56

Normový   min. poč. únik. pruhov umin =   1.0

Skut. poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb               Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP             Ku =  30    os/min

Miesto posúdenia:

Druh únikovej cesty: Čiastočne chránená podľa §51 ods.4) písm. c)

Smer úniku: Po rovine

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   11 s = 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    5 s = 3.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  150

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =   1.5  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   0.48 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =   1.5  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud = 107.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty         =   1.5  m

Dovolený čas evakuácie            tud =   4.00 min

Výpočtový min. poč. únik. pruhov umin =   0.16

Normový   min. poč. únik. pruhov umin =   1.0

Skut. poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb               Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP             Ku =  40    os/min

Požiarny úsek   : P1.01

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

-1.01  schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      8.22     2.50    áno

-1.02  chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      8.81     2.06    áno

-1.03  sklad                    90.0     1.10      2.0     0.90      4.72     2.06    áno

-1.04  sklad nár./dielňa        40.0     1.00      2.0     0.90      8.20     2.06    áno

-1.05  sklad potravín           60.0     1.10      2.0     0.90      5.31     2.06    áno

-1.06  technická miestnosť      15.0     1.10      2.0     0.90     28.69     2.06    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

-1.04  sklad nár./dielňa        0.30     0.20     0.06        1     0.06

-1.05  sklad potravín           0.30     0.20     0.06        1     0.06

-1.06  technická miestnosť      0.30     0.20     0.06        2     0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

-1.01  schodisko                 5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.476     8.56

-1.02  chodba                    5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.476     8.56

-1.03  sklad                    90.0     1.10      2.0     0.90     92.0     1.10    1.476   148.81

-1.04  sklad nár./dielňa        40.0     1.00      2.0     0.90     42.0     1.00    1.476    61.70

-1.05  sklad potravín           60.0     1.10      2.0     0.90     62.0     1.09    1.476   100.08

-1.06  technická miestnosť      15.0     1.10      2.0     0.90     17.0     1.08    1.476    27.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.005

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.01074 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   28.69  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     41.60 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     26.81 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.05

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.476

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =     63.95 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.12 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      0.24 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.20 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =     63.95 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     41.60 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.05

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      0

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      1

Konštrukčný celok je nehorľavý  Požiarny úsek je v Podzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    2.70 m

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  1 (§ 6 ods. 6 Vyhl. MV SR č. 94/2004)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   41.60

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    1.05

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je nehorľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   4.50 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

DIMENZOVANIE ÚC

==========================================================================================

Miesto posúdenia: vstup do ČCHÚC

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.05

Smer úniku: Po schodoch hore  Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   10 s = 1.0

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný  Počet únikových ciest z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  30

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  12.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.00 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.15 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  12.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  15.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.15 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  25    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty         =  12.0  m

Dovolený čas evakuácie            tud =   1.15 min

Výpočtový min. poč. únik. pruhov umin =   0.73

Normový   min. poč. únik. pruhov umin =   1.0

Skut. poč. únik. pruhov             u =   1.0

Rýchlosť pohybu osôb               Vu =  20    m/min

Jednotková kapacita ÚP             Ku =  25    os/min

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     63.95 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  26.81 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Pôdorysná plocha podlažia:    63.95 m2

Mc:     7.40 kg   Mcsk:     9.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

CO2                5.0                 1            3.00

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: vetrací otvor 0,30 x 0,20 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       41.60 kg/m2

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.3   m

Výška hu alebo hu1                   :        0.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.3 m   *****

Požiarny úsek   : N1.01/N2

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: dvere 1,10 x 2,10 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.1   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Miesto posúdenia: dvere 1,10 x 2,325 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.325 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Miesto posúdenia: okno 1,60 x 2,185 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.6   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.185 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Miesto posúdenia: okno 1,23 x 2,185 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.23  m

Výška hu alebo hu1                   :        2.185 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Miesto posúdenia: okno 1,415 x 2,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.415 m

Výška hu alebo hu1                   :        2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.85

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    52.47 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    18.68 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.02

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 2,61 x 1,545

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       40.00 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.61  m

Výška hu alebo hu1                   :        1.545 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.00

===========================================================

Pôdorysná plocha podlažia:    30.97 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.03

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 2,61 x 1,545

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       40.00 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        2.61  m

Výška hu alebo hu1                   :        1.545 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.8 m   *****

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.00

===========================================================

Pôdorysná plocha podlažia:    27.55 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.04

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

1.06   výlevka a sklad          60.0     1.10      7.0     0.90      2.17     4.20    áno

1.07   inštalačná miestnosť     30.0     1.10     10.0     0.90      1.70     4.20    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

1.07   inštalačná miestnosť     0.64     1.00     0.64        1     0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

1.06   výlevka a sklad          60.0     1.10      7.0     0.90     67.0     1.08    0.511    36.94

1.07   inštalačná miestnosť     30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    0.511    21.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.081

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.08449 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =    2.17  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     30.14 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     55.14 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.07

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.511

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =      3.87 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      4.20 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      0.64 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.00 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =      3.87 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     30.14 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.07

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    4.50 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  3 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   30.14

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    1.07

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je horľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   4.50 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: III podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ      3.87 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  55.14 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Pôdorysná plocha podlažia:     3.87 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 0,64 x 1,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       30.14 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.64  m

Výška hu alebo hu1                   :        1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Požiarny úsek   : N1.05

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

1.12   zázemie dozoru           30.0     1.00      7.0     0.90      4.06     4.20    áno

1.13   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90      1.59     4.20    áno

1.14   pranie a žehlenie        75.0     1.05     10.0     0.90      4.93     4.20    áno

1.15   spoločenská m.           20.0     0.90     10.0     0.90     19.27     4.20    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

1.13   wc                       0.64     1.00     0.64        1     0.64

1.14   pranie a žehlenie        0.64     1.00     0.64        1     0.64

1.15   spoločenská m.           1.23     2.18     2.68        1     2.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.96

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

1.12   zázemie dozoru           30.0     1.00      7.0     0.90     37.0     0.98    0.708    25.69

1.13   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    0.708     9.20

1.14   pranie a žehlenie        75.0     1.05     10.0     0.90     85.0     1.03    0.708    62.11

1.15   spoločenská m.           20.0     0.90     10.0     0.90     30.0     0.90    0.708    19.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.087

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.12418 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   19.27  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     26.58 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     39.24 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.96

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.708

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =     29.85 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      4.20 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      3.96 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.80 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =     29.85 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     26.58 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.96

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach  Požiarna výška stavby: hp =    4.50 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  4 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   26.58

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.96

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    1

Konštrukčný celok je horľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   4.50 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: II podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     29.85 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  39.24 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.96

Pôdorysná plocha podlažia:    29.85 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 0,64 x 1,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       26.58 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.64  m

Výška hu alebo hu1                   :        1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.1 m   *****

Miesto posúdenia: okno 1,23 x 2,185 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       26.58 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.23  m

Výška hu alebo hu1                   :        2.185 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Požiarny úsek   : N1.06

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: dvere 1,45 x 2,86 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.45  m

Výška hu alebo hu1                   :        2.86  m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Miesto posúdenia: okno 0,65 x 1,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :        7.50 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.65 m

Výška hu alebo hu1                   :        1.0  m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.0 m   *****

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.85

===========================================================

Pôdorysná plocha podlažia:     9.38 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.07

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 1,225 x 2,185 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       40.00 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        1.225 m

Výška hu alebo hu1                   :        2.185 m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.2 m   *****

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.00

===========================================================

Pôdorysná plocha podlažia:    31.26 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.08

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

1.19   sklad ex. nábytku        60.0     1.10      2.0     0.90      1.69     4.20    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

1.19   sklad ex. nábytku        0.90     2.00     1.80        1     1.80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

1.19   sklad ex. nábytku        60.0     1.10      2.0     0.90     62.0     1.10    0.500    33.90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.735

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.21500 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =    1.69  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     33.90 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     62.00 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      1.09

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     0.500

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =      1.69 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      4.20 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =      1.80 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      2.00 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =      1.69 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     33.90 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      1.09

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    4.50 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  3 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   33.90

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    1.09

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je horľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   4.50 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: III podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ      1.69 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  62.00 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.09

Pôdorysná plocha podlažia:     1.69 m2

Mc:     6.00 kg   Mcsk:     6.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: dvere 0,90 x 2,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       33.90 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.9   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Požiarny úsek   : N2.01

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí základným výpočtom.

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an      ps        as      S          hs  Požiarne

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2              m2         m   podlažie

=======================================================================================================

2.02   chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     11.24     3.00    áno

2.03   sklad bielizne           75.0     1.05      7.0     0.90      3.92     3.00    áno

2.04   sklad inventáru          60.0     1.10     10.0     0.90     12.45     2.60    áno

2.05   sklad č. bielizne        75.0     1.05     10.0     0.90      8.33     2.60    áno

2.06   kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     22.43     2.60    áno

2.07   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90      4.17     2.10    áno

2.08   chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     21.60     3.00    áno

2.09   výlevka a sklad          60.0     1.10      7.0     0.90      2.43     2.60    áno

2.10   inštalačná miestnosť     30.0     1.10      7.0     0.90      1.94     2.10    áno

2.11   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90      5.62     2.10    áno

2.12   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90      5.62     2.10    áno

2.13   sklad                    90.0     1.10     10.0     0.90     12.67     2.10    áno

2.14   miestnosť in. por.       40.0     1.00     10.0     0.90     11.86     2.10    áno

2.15   spoločenská m.           20.0     0.90     10.0     0.90     48.88     2.40    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

2.04   sklad inventáru          1.40     0.80     1.12        1     1.12

2.05   sklad č. bielizne        1.40     0.80     1.12        1     1.12

2.06   kancelária               1.40     0.80     1.12        2     2.24

2.07   wc                       0.64     1.00     0.64        1     0.64

2.08   chodba                   1.20     0.80     0.96        2     1.92

2.11   wc                       0.64     1.00     0.64        1     0.64

2.12   wc                       0.64     1.00     0.64        1     0.64

2.13   sklad                    1.40     0.80     1.12        1     1.12

2.14   miestnosť in. por.       1.40     0.80     1.12        1     1.12

2.15   spoločenská m.           0.90     2.00     1.80        1     1.80

2.15   spoločenská m.           1.40     0.80     1.12        3     3.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

2.02   chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.208    12.44

2.03   sklad bielizne           75.0     1.05      7.0     0.90     82.0     1.04    1.208   102.72

2.04   sklad inventáru          60.0     1.10     10.0     0.90     70.0     1.07    1.208    90.58

2.05   sklad č. bielizne        75.0     1.05     10.0     0.90     85.0     1.03    1.208   105.99

2.06   kancelária               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.208    59.18

2.07   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.208    15.70

2.08   chodba                    5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.208    15.70

2.09   výlevka a sklad          60.0     1.10      7.0     0.90     67.0     1.08    1.208    87.32

2.10   inštalačná miestnosť     30.0     1.10      7.0     0.90     37.0     1.06    1.208    47.47

2.11   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.208    15.70

2.12   wc                        5.0     0.80     10.0     0.90     15.0     0.87    1.208    15.70

2.13   sklad                    90.0     1.10     10.0     0.90    100.0     1.08    1.208   130.44

2.14   miestnosť in. por.       40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.208    59.18

2.15   spoločenská m.           20.0     0.90     10.0     0.90     30.0     0.90    1.208    32.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný základným výpočtom

- pomocná hodnota                              n =    0.056

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.10601 m 1/2

- prevládajúca pôdorysná plocha priestorov PÚ Sm =   48.88  m2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     50.33 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     42.00 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.99

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.208

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    173.16 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.51 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     15.72 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      0.96 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

=================================================

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    173.16 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     50.33 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.99

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      1

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    4.50 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  2 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------

Smax podlažia PÚ sa neurčuje.

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =   50.33

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =    0.99

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    2

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je horľavý

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   4.50 m

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: IV podľa tab.2 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

DIMENZOVANIE ÚC ==========================================================================================

Miesto posúdenia: z m. č. 2.15 po exteriérovom schodisku na voľné priestranstvo

(úniková cesta je posúdená na evakuáciu 100 % osôb v priestore)

Druh únikovej cesty: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 0.99

Smer úniku: Po schodoch dole  Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   32 s = 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:   14 s = 3.0 (30 % z počtu osôb)

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet únikových ciest z PÚ: Viac ako jedna

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  19.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   2.21 min

Dovolený čas evakuácie tud =   2.73 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  19.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  36.2  m

Dovolený čas evakuácie tud =   2.73 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty         =  19.0  m

Dovolený čas evakuácie            tud =   2.73 min

Výpočtový min. poč. únik. pruhov umin =   1.14

Normový   min. poč. únik. pruhov umin =   1.5

Skut. poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb               Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP             Ku =  30    os/min

Miesto posúdenia: cez N1.01/N2 po východ na voľné priestranstvo

Druh únikovej cesty: Čiastočne chránená podľa §51 ods.4) písm. c)

Smer úniku: Po schodoch dole  Sklon schodiskového ramena <= 35 °

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   15 s = 1.0

s obmedzenou schopnosťou pohybu:    7 s = 3.0 (30 % z počtu osôb)

(počet osôb tvorí:  30 % osôb z m. č. 2.15, 100 % osôb z m. č. 2.14, 100 % osôb z m. č. 2.06)

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný  Počet únikových ciest z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  150

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dĺžka únikovej cesty    lu =  20.0  m

Skutočný čas evakuácie  tu =   1.60 min

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dĺžka únikovej cesty =  20.0  m

Dovolená dĺžka ÚC      lud =  80.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   4.00 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  30    os/min

Počet únikových pruhov   u =   1.5

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skutočná dĺžka únikovej cesty         =  20.0  m

Dovolený čas evakuácie            tud =   4.00 min

Výpočtový min. poč. únik. pruhov umin =   0.38

Normový   min. poč. únik. pruhov umin =   1.0

Skut. poč. únik. pruhov             u =   1.5

Rýchlosť pohybu osôb               Vu =  25    m/min

Jednotková kapacita ÚP             Ku =  30    os/min

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU PODĽA STN 92 0400

======================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    173.16 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  42.00 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Súčiniteľ a PÚ: 0.99

Pôdorysná plocha podlažia:   173.16 m2

Mc:    11.80 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================

ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

=====================================

Miesto posúdenia: okno 0,64 x 1,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       50.33 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.64  m

Výška hu alebo hu1                   :        1.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.2 m   *****

Miesto posúdenia: dvere 0,90 x 2,00 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       50.33 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.9   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.9 m   *****

Miesto posúdenia: strešné okno 0,80 x 1,40 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       50.33 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        1.4   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.5 m   *****

Miesto posúdenia: strešné okno 0,80 x 1,20 m

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       50.33 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.5 b) STN 92 0201-2

Percento požiarne otvorených plôch   :      100.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :        0.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        1.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.4 m   *****