TECHNICKÁ SPRÁVA

Investor:		SOŠ hotelových služieb a obchodu, Školská 5 Banská Bystrica

Stavba:	NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA

Profesia:		elektroinštalácia a slaboprúdové rozvody, bleskozvod

Objekt:		SO 01 - NADSTAVBA

# Zákazkové číslo	2017-05-18

Stupeň 		projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

1.Rozsah projektu

Projekt rieši rozvody elektroinštalácie pre nadstavbu SOŠ HSaO v Banskej Bystrici na Školskej ulici . Podľa vyhlášky č.508/2009 Zb. sa jedná o elektrické zariadenie skupiny B.

2. Projektové podklady

Projekt bol spracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek investora a platných STN.

3. Základné technické údaje

Rozvodná sieť						TNS, 3+N+PE, str. 50Hz, 230/400V

TNC, 3+ PEN, str. 50Hz, 230/400V

Ochrana pred úrazom el. prúdom:

V normálnej prevádzke				izolovaním živých častí

zábranou alebo krytmi

Doplnková prúdovým chráničom

Pri poruche						samočinným odpojením napájania v sieti TN

pospojovaním

Spolu

Inštalovaný príkon

5   	 kW	TÚV

69,64	 kW	Zásuvky

12 	 kW	Chladenie

11,98  kW	Osvetlenie

celkom					Pi =       98,62	kW

Požadovaný príkon

celkom					Pp = 42 kW

Prostredie				viď protokol o prostredí

Požiadavky na krytie			v 3.1.1. 	min. IP 2X

v 3.2.4.	min. IP 66

v 4.1.1.	min. IP 43

Zatriedenie odberu el. energie	III. Stupeň dôležitosti

Skratové pomery (RHE)		Iks =  4,5 kA

Ikm = 7,9 kA

Vypínanie el. zariadenia	V prípade požiaru alebo havárie je elektrické vypínanie ako celok hlavným ističom v RHE alebo R-4

Požiadavky na kvalifikáciu obsluhy 	Obsluhou el. zariadenia môžu byť poverení pracovníci poučení v zmysle §20 vyhl. Č.508/2009 Zb. Údržbou a opravami el. zariadenia môžu byť poverení pracovníci s kvalifikáciou min. elektrotechnik v zmysle §21 vyhl. Č.508/2009 Zb.

4. Technické riešenie

4.1. Elektroinštalácia:

Jedná sa o nadstavbu existujúceho objektu školy s vlastným meraním v rozvodnici RHE v prízemí objektu. Do existujúcej rozvodnice RHE sa doplní nový istič LPN-63B-3 63A, ktorý bude pripojený na L1,L2,L3 za meraním pre tento objekt. Pre potreby pripojenia rozvodnice R-4 nadstavby bude v RHE rozdelená sústava PEN na PE a N s pripojením na uzemnenie objektu.

Z rozvodnice RHE bude káblom CXKE-R J 5x25 a vodičom CY 16 pripojená rozvodnica R-4. Kábel bude vedený na povrchu v žľabe LV60/40 v existujúcej časti a pod omietkou na 4np.

V rozvodnici R-4 bude umiestnený zvodič prepätia a istenie obvodov 4.np.

Z rozvodnice R-4 bude napojené HUP na ktorú bude pripojené:

- vodičom CY 16 na uzemnenie objektu

- vodičom CY 6 na kovové časti rozvodov UK

- vodičom CY 6 rozvodov VZT

- vodičom CY 6 rozvodov ZTI

- vodičom CY 6 oceľová konštrukcia

Zásuvkové a svetelné rozvody sú vedené pod omietkou, v trubkách FXP v podhľadoch a v podlahe. Pri inštalovaní do steny je potrebné zafrézovať káble do tehlového muriva. Rovnako aj inštalačné krabice. Dôvodom je tehlové murivo steny, ktoré je vo výplni naplnené sklenou vatou. Preto prioritne treba rozvody viesť v podhlade, podlahe a na povrchu muriva v budúcej omietke.

Zásuvkové rozvody sú vedené káblami CYKY J 3x2,5, 5x2,5. Ukončené sú zásuvkami alebo šporákovou prípojkou 400V/16A. Rozvody pre kuchynské spotrebiče sú vedené káblami CYKY J 5x2,5 a 3x2,5 ukončené zásuvkami alebo šporákovou prípojkou. Pre potreby prípravy TUV sú vyvedené šporákové prípojky 400V/16A pre pripojenie bojlerov.

V triedach 4.11, 4.12 sú zásuvky pre interaktívne tabule umiestnené na strope na mieste montáže zobrazovacieho zariadenia. V prednáškovej miestnosti 4.02 sú na strop tiež privedené zásuvky pre zobrazovacie zariadenie a aj zásuvky na stene pod stropom pre pripojenie plátna s pohonom.

V miestnosti 4.16 je pod stropom umiestnený RACK štruktúrovanej kabeláže, do ktorého bude umiestnený zásuvkový modul napojený káblom CYKY J 3x2,5 z R-4.

V 4.01 budú na strope umiestnené 3ks dvojzásuviek 230V/16A pre pripojenie WIFI zariadení.

Osvetlenie bude napojené káblami CYKY J 3x1,5, 5x1,5, CYKY O 2x1,5 a 3x1,5. Káble budú uložené pod omietkou, v trubkách FXP v podhľadoch a v podlahe. V priestoroch vyučovacích sú spínané spínačmi pod omietkou a v komunikačných priestoroch sú spínané svetlocitlivými pohybovými senzormi umiestnenými na strope, stenách chodieb a schodísk.

Svietidlá v priestore posúdenom v protokole o prostredí v zmysle STN 33 2000-7-701 musia byť svietidlá:

- v zóne 0 	– s napájaním SELV do 12V, kde zdroj napájania musí byť umiestnený  mimo zónu.

– s krytím IP X7

- v zóne 1 a 2  s krytím IPX4( pri čistení priestoru striekajúcou tlakovou vodou IPX5)

- v zóne 3 s krytím IPXX

V priestore posúdenom v protokole o prostredí v zmysle STN 33 2000-7-702 musia byť svietidlá:

- v zóne 0 	– s napájaním SELV do 12V, kde zdroj napájania musí byť umiestnený  mimo zónu.

– s krytím IP X8

- v zóne 1      – s napájaním SELV do 12V, kde zdroj napájania musí byť umiestnený  mimo zónu.

– s krytím IPX4( pri čistení priestoru striekajúcou tlakovou vodou IPX5)

- v zóne 2 s krytím IPX2( pri čistení priestoru striekajúcou tlakovou vodou IPX4-IPX5)

Svietidlá sú žiarivkové 2x58W v prevedení na povrch s parabolickou mriežkou proti oslneniu a elektronickým predradníkom eliminujúcim svetelnú nepohodu. V priestoroch sociálnych zariadení sú svietidlá žiarovkové. V miestnosti 4.09 sú osvetlenia nad kuchynskými linkami závesnými svietidlami s tienidlom spusteným na výšku spodnej hrany 1800mm nad podlahou. V miestnosti 4.13 sú priestory okolo kaderníckych stolov napojené cez zásuvku spínanú spínačom pri dverách. Do zásuvky bude napojené osvetlenie namontované na kaderníckom stole.

Osvetlenie únikových komunikácii a schodiska je vedené káblami CXKE-V-J 3x1,5 a 5x1,5 pod omietkou a v sádrokartóne. Napájanie núdzových svietidiel je káblom CXKE-R J 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1. Núdzovú svietidlá sú nástenné a opatrené piktogramom označujúcim smer úniku.

Presné polohy( výška, umiestnenie...) svietidiel, zásuviek, vypínačov a rozvodníc je potrebné realizovať v zmysle projektu interiéru!

## 4.2. Vyhodnotenie výpočtu impedancii poruchových slučiek.

Výpočet poruchových impedančných slučiek bol spracovaný programom SICHR 6.1 firmy OEZ Letohrad. Hodnoty impedančných slučiek spočítané pre sieť TN s vypínacím časom 0,4 sek. Podla STN 33 2000-4-41 sú uvedené v tabulke.

| # obvody | # Druh vedenia | # Istenie | # Impedančná slučka ( ohm) | # Maximálna dlžka obvodu(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Osvetlenie | # CYKY 3Cx1,5 | # 10A | # 1,40<2,24 | # 60 |
| # Osvetlenie | # CYKY 5Cx1,5 | # 10A | # 1,40<2,24 | # 60 |
| # Zásuvkové obvody | # CYKY 3Cx2,5 | # 16A | # 1,39<2,88 | # 80 |
| # Rozvody technológie | # CYKY 5Cx2,5 | # 16A | # 0,69<1,39 | # 60 |

## 4.3.. Vyhodnotenie neodstránitelných nebezpečenstiev:

Vyhodnotenie neodstránitelných nebezpečenstiev a ohrození vyplývajúcich z navrhovaného riešenia( zákon č. 124/2006 NR SR)

Ohrozenie a nebezpečenstvo úrazu el. prúdom môže nastať:

- Pri nedodržaní bezpečnostných a prevádzkových predpisov pre dané pracovisko

- Pri neodbornej a nezaškolenej obsluhe – pre obsluhu a prevádzku musí byť vydaný návod na obsluhu a prevádzkovo bezpečnostné predpisy

- Pri neodbornom prístupe k údržbe a opravám EZ – môže ju vykonávať len osoba s predpísanou kvalifikáciou len pri vypnutom stave EZ

4.4. Slaboprúdové rozvody:

Pre pripojenie nových slaboprúdových zariadení bude slúžiť RACK umiestnený v 4.16. Napojený bude káblami 2x FTP 4x2x0,5 cat.6 z racku na 2.n.p. Do racku bude osadený switch s 24xRJ45 a patch panely pre ukončenie kabeláže. Zásuvky budú umiestnené v krabiciach pod povrchom 1xRJ45 a 2xRJ45 podľa PD. Na chodbe 4.01 budú na strope umiestnené 3 zásuvky 1xRJ45 pre pripojenie WIFI zariadení.

Pre pripojenie interaktívnych tabúľ budú zásuvky 1xRJ45 umiestnené na strope miestnosti pri zásuvke 230V/16A. Zásuvka bude ešte naviac prepojená trubkou FXP32 s umiestneným zásuvky štruktúrovanej kabeláže pri stole vyučujúceho, pre vedenie inej kabeláže pre potreby prepojenia zobrazovacej jednotky a riadiaceho PC. ( HDMI, RS232, USB....)

Rozvody budú vedené v trubkách FX32 pod omietkou.

4.5. Uzemnenie a bleskozvod :

Proti atmosferickým prepätiam a výbojom bude objekt chránený bleskozvodom navrhnutým podľa normy STN EN 62305-1,2,3,4.

Objekty  sú podľa normy STN EN 62305-1 zaradené do LPL III a LPS III.

Na streche bude inštalovaná mrežová sústava doplnená o jímacie tyče v rohoch objektu.

Systém ochrany pred bleskom LPS pozostáva z vonkajšieho a z vnútorného systému.

Vonkajší systém ochrany pred bleskom:

pozostáva zo zachytávacej sústavy,zvodov a uzemnenia

Zachytávacia sústava a zvody:

Navrhnutá je mrežový jímacia sústava s jímacími tyčami JT 3m osadenými na rohoch objektu a miestach vyústenia mrežovej sústavy do obvodu a na miestach križovania mrežovej sústavy . Vedenie na streche je z vodiča AlMgSi 8 na podperách PV21. Spojené sú svorkami SS. Na rohoch objektu sú dopnené nová zvody ostatné zvody sú v miestach pôvodných zvodov. Vedené sú na povrchu. Zvody sú vedené vodičom AlMgSi 8 izolovaným na príchytkách PV01 .Pri pripojení na uzemnenie objektu budú prerušené svorkou SZ a označené číslom 1-9. Skúšobná svorka bude osadená v nad úchranným uholníkom min 1,8m nad terénom. Na streche buú všetky kovové vývody VZT, svetlovod, ZTI pripojené vodičom AlMgSi 8 na PV21 na zvodovú sústavu.

Uzemnenie:

Uzemnenie je existujúce. Pre nové zvody sa prepojí s existuúcim vodičom FeZn 10 a  vodičom FeZn 30/4 v zemi. Na uzemnenie bude pripojené je prepojené aj na rozdelenie sústavy v RHE vodičom FeZn 8, HUP vodičom CY 16.

Uzemňovacie vodiče je nutné chrániť proti korózii podľa STN 33 2000-5-54:2000, prílohy NA.5.

Použité súčiastky bleskozvodu musia byť normalizované.

Rz uzemnenia rodinného domu  podľa STN EN 62305-3 by mala byť hodnota zemného odporu do 10 Ohmov.

Vnútorný systém ochrany pred bleskom:

pozostáva z ekvipotenciálového pospájania (STN EN 62305-3,čl.6.2).

Pri rozvádzači R-4 bude inštalovaná prípojnica vyrovnania potenciálu HUP, ktoré musia byť spojená s uzemňovacou sústavou. Vo výkope bude prevedené spojenie pomocou FeZn fí 8 na uzemňovač.

Pre celkové riešenie ochrany pred bleskom je nutné nainštalovať zvodič bleskového prúdu SPD typ1 a 2 aj na prívode hlavného rozvádzača R-4.

Všetky možné cesty,kadiaľ by mohol byť zavlečený do budovy bleskový prúd,musia byť na hranici zóny LPZ0 a LPZ1 chránené zvodičom bleskového prúdu SPD 1 (anténny stožiar...).

4.6. Súbeh s ostanými sieťami :

Súbeh, alebo križovanie s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné previesť v súlade s STN 73 6005. Minimálne vzdialenosti medzi vedeniami pri križovaní a pri súbehu sú uvedené v tejto technickej správy.

Všetky siete sú v projektovej dokumentácii zakreslené orientačne podľa podkladov dodaných investorom. Pred začatím zemných prác previesť ich vytýčenie v teréne správcami jednotlivých sietí (odberateľ pred odovzdaním staveniska písomne odovzdá a dodávateľ prevezme vyznačenie sietí). V riešenom území sa môžu nachádzať siete v P.D. nezakreslené /ktoré sa nepodarilo zistiť/.

Križovanie a súbehy silových a oznamovacích rozvodov podľa STN 33 2000-5-52 :

- elektroinštalačné rúrky jednotlivých rozvodov sa môžu dotýkať

- križované rozvody v elektroinštalačnej rúrke s káblom sa musia navzájom oddeliť priehradkou

- vzájomné vzdialenosti silových a oznamovacích rozvodov pri súbehu do 5m	: min. 30 mm

- vzájomné vzdialenosti silových a oznamovacích rozvodov pri súbehu nad 5m	: min. 100 mm

- vzájomné vzdialenosti silových a oznamovacích rozvodov pri križovaní	: min. 10 mm

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri križovaní podzem. vedení s káblom 1kV podľa STN 736005

kábel VN22kV	- 0,20m

oznamovací kábel	- 0,30m nechránené

- 0,10m v bet. chráničke

plynovody ntl	- 0,40m nechránené

- 0,10m v bet. chráničke s presahom 1m na obidve strany

vodovod	- 0,40m nechránené

- 0,20m v bet. chráničke

stoky	- 0,30m

Najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu podzem. vedení s káblom 1kV podľa STN 736005

kábel VN22kV	- 0,20m

oznamovací kábel	- 0,30m nechránené

- 0,10m v bet. chráničke

plynovody ntl	- 0,40m

vodovod	- 0,40m

stoky	- 0,50m

## 5 Základné hľadiská a požiarnobezpečnostné požiadavky

Je nutné z pozície investora, majiteľa, stavebného dozoru a pod. dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky MPSVaR

č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Pri práci na elektrických zariadeniach a pri elektroinštaláciách z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúcich z navrhovaných riešení  v tomto projekte elektroinštalácií, určených prevádzkových a užívateľských podmienkach je nutné dodržiavať ustanovenia STN 34 3100:2001. Pri inštalácii všetkých elektrických rozvodov a zariadení sa musí použiť vhodné pracovné náradie a práce musia byť zrealizované na dobrej úrovni. Charakteristické vlastnosti elektrických zariadení a materiálov sa nesmú počas montáže porušiť.  Vodiče musia byť označené v súlade s STN EN 60446:2002. Spoje medzi samotnými vodičmi a medzi vodičmi a elektrickým zariadením musia zaisťovať spoľahlivý a bezpečný kontakt.

V prípade, že sa elektroinštalačné prvky a zariadenie budú montovať, alebo budú prechádzať horľavými látkami je nevyhnutné dodržať všetky príslušné ustanovenia normy STN 33 2312:1985.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej technickej a konštrukčnej dokumentácie vyhotovenej podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., zákona 264/1999, podľa STN 33 2000-1:2009 a STN 33 2000-3:2000 a im pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenie musia byť posudzované podľa zákona NR SR č. 264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.... a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode. Vyhlásenie o zhode na predmetný elektroinštalačný výrobok tento výrobok oprávňuje používať za obvyklého prevádzkového stavu bez vplyvu na poškodenie zdravia človeka, poškodenie majetku a životného prostredia. Elektrické zariadenia sa smú používať, prevádzkovať iba za prevádzkových a pracovných podmienok pre ktoré boli konštruované a vyrobené. Všetky časti elektrického zariadenia musia byť mechanicky pevné, spoľahlivo upevnené a nesmú nepriaznivo ovplyvňovať iné zariadenia, musia byť dostatočne dimenzované a chránené proti účinkom skratových prúdov a preťaženiu. Ak emituje zariadenie nejaký druh žiarenia je potrebné zabezpečiť, aby používateľ, alebo pracovník obsluhy a údržby nebol vystavený nadmerne vysokej úrovni tohto žiarenia.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby sa nemohli poškodiť a aby boli zabezpečené proti vysunutiu zo svoriek a proti skrúteniu žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím môže s nimi pohybovať. Pri napájaní zariadení šnúrou ochranný vodič v šnúre musí byť dlhší ako krajné, fázové vodiče, pre prípad zlyhania odľahčovacej svorky, aby bol posledným prerušeným vodičom.

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť nehotové časti spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu. Dočasné elektrické zariadenia , alebo ich časti musia byť v čase keď sa nepoužívajú vypnuté, pokiaľ ich vypnutie neohrozí bezpečnosť osôb a technických zariadení. Dočasné elektrické zariadenia sa nesmú zriaďovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach musia byť vybavené výstražnou značkou upozorňujúcou ne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte výstražným bleskom červenej farby resp. čiernej na žltom podklade.

Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika odporúčam bez odkladu pred použitím elektrického zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu. V prípade, že v objekte sa budú pohybovať deti odporúčam nepoužívané zásuvky opatriť izolačnými bezpečnostnými zátkami.

Rozvádzač a rozvodnice musia zodpovedať požiadavkám normy STN EN 60439-1:2002 resp. STN EN 60439-3+A1:1998/2002. Rozvádzač po otvorení dvier musí mať krytie min. IP 20B.

Osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. – laici (ďalej len „laici“) môžu používať a obsluhovať elektrické zariadenie iba cez ovládacie prvky, tlačítka a pod., ktoré sú prístupné len pre ovládanie, podľa návodu na používanie elektrického zariadenia. V sprche, v hygienických miestnostiach a na fasáde budovy smú laici používať a obsluhovať elektrické zariadenie vyhotovené z izolantu, v triede ochrany II, v min. krytí IP 44 resp. IP 56. Je neprípustné používať elektrické spotrebiče a elektroinštaláciu vo vani, alebo v sprche a ani sa ich dotýkať z vane a zo sprchy. V ostatných miestnostiach budovy z izolantu v min. krytí IP20. Ďalej smú laici zapnúť páčku istiaceho prístroja po jeho vypnutí  v rozvádzači po otvorení dvier bez odmontovania krytov ak je istiaci prístroj zakrytý tak, že spod krytu vyčnieva iba jeho páčka. Ak istiaci prístroj opätovne vypne je potrebné zavolať odborníka s príslušnou kvalifikáciou pre vyhľadanie poruchy. Laici môžu vymeniť pretavenú vložku závitovej poistky. V tomto prípade sa musí v rozvádzači vypnúť hlavný vypínač namontovaný na prívode elektrického prúdu. Hlavný vypínač musí byť nainštalovaný tak, aby sa dal dobre rozoznať ako hlavný vypínač a účinne a rýchlo ovládať (hlavný vypínač treba označiť „HLAVNÝ VYPÍNAČ, VYPNI V NEBEZPEČENSTVE“). Tento musí umožniť odpojenie elektrickej inštalácie pre technickú údržbu, skúšanie, zisťovanie porúch a opravy. Vložky závitových poistiek je možné meniť iba výmenným spôsobom za nový kus rovnakých parametrov. V žiadnom prípade nie je možné vložky závitových poistiek opravovať. Hlavný vypínač je možné opätovne zapnúť až po zaskrutkovaní hlavice s novou vložkou do poistkového spodku. Laici smú vymeniť zdroj svetla v objímke svietidla (žiarovku, žiarivku a pod.) len pri vypnutom stave spínača svietidla. Po vložení zdroja svetla je potrebné preveriť jeho funkciu zapnutím páčky spínača svietidla.

Elektroinštalácia musí byť po ukončení prác a pred jej uvedením do prevádzky ako i po každej zmene alebo rozšírení prehliadnutá a preskúšaná podľa vyhlášky MPSVaR

č. 508/2009 Z.z. v zmysle STN 33 2000-6-:2007, STN 33 1500:1991, STN 33 1600:1996. Po východiskovej odbornej prehliadke (prehliadka, skúšanie, meranie) sa vystaví správa o východiskovej odbornej prehliadke a skúške.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako i údržbu elektroinštalácie nie je možné odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné prizvať odborníka s potrebnou kvalifikáciou a platným osvedčením v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z..

Elektroinštalačné prvky a elektrické zariadenia vo vnútorných priestoroch a na fasáde budovy musia mať dostatočne tesné, nepoškodené, mechanicky pevné a korózne odolné kryty. Kryty prvkov elektroinštalácie a elektrických zariadení sa musia pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt do zariadení a prvkov, obvykle pri upratovaní miestností objektu, alebo podľa znečisteného povrchu zariadení a prvkov. Je potrebné obnovovať poškodené nátery, uťahovať úchytné prvky na krytoch zariadení. Miestnosti – hygienické, sprchy a miesta umývania riadu a oplachu nástrojov, strojov a náradia je potrebné často a účinne odvetrávať, aby po stenách a obkladoch nestekala voda do elektrických zariadení a elektroinštalačných prvkov. Ďalej je potrebné zabezpečovať prostredníctvom kvalifikovaného odborníka v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z.. v rámci údržby prekontrolovanie skrutkových spojov a ich doťahovanie na svorkovniciach rozvodiek, v prístrojoch, zásuvkách, spínačoch, vo svietidlách a v rozvodniciach, prekontrolovať upevnenie zásuviek, spínačov, svietidiel,  istiacich prístrojov, prúdových chráničov v rozvodniciach. Okrem toho je nutné prekontrolovať funkciu istiacich prístrojov a prúdových chráničov (výrobcovia odporúčajú kontrolovať funkciu prúdového chrániča raz mesačne pomocou testovacieho tlačítka), vyčistiť elektroinštalačné prvky zvonka i z vnútra, nahradiť nevyhovujúce časti elektrických rozvodov novými, prekontrolovať stav bleskozvodu a uzemňovačov atď. Toto by sa malo robiť spravidla každých 5 rokov v prípade normálneho, obvyklého používania zariadení a elektroinštalácie resp. častejšie podľa neobvyklého zaťažovania elektroinštalácie.

Táto technická (projektová) dokumentácia je vypracovaná v súlade s bezpečnostno-technickými požiadavkami definovanými v zákonoch, vyhláškach, smerniciach, technických normách podľa najnovšieho stavu vedy a techniky.

6./ Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v P.D. podľa § 4, odst. 1, zákona č. 124/2006 Z.z.

1.	Stanovenie rozsahu zariadenia - jedná sa o 4 podlažnú školu s nadstavbou. Jedná sa o priestory prístupné laikom. Elektrické zariadenie je chránené krytím, alebo iným opatrením (zábrana)  a neumožňuje tak bez prekonania zabezpečovacích opatrení prístup k živým častiam.

2.	Identifikovanie ohrozenia - pri prevádzke môže dôjsť k nebezpečným situáciám a aj k ohrození života iba za poruchových stavov, alebo pri úmysle. Môže dôjsť k poruche /skratu/ z rôznych príčin /mechanické, elektrické apod./.

3.	Odhadovanie rizika – uvedené poruchové stavy spojené s nebezpečenstvom a ohrozením života môžu vzniknúť kedykoľvek, ale ich pravdepodobnosť je nízka. Pri vzniku vyššie uvedeného ohrozenia môže dôjsť k ekonomickým škodám na majetku /priama škoda na el. zariadení, škoda spôsobená výpadkom el. prúdu/, ale aj k zraneniu osôb. Uvedeným nebezpečenstvám nie je možné ale úplne zabrániť. Je prevedená ochrana pred dotykom živých častí aj neživých častí v zmysle platných noriem radu STN 33 2000. Pri opravách, čistení, vyhľadávaní porúch a udržiavaní môže dôjsť k obmedzeniu vyššie uvedených ochranných opatrení, ktoré sú dané STN. Pri týchto stavoch je potrebné postupovať v súlade s bezpečnostnými predpismi a internými smernicami prevádzkovateľa – uvedené činnosti môžu prevádzať iba kvalifikované osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou, riadne školené a vedomé si možného nebezpečenstva. Pri prerušení bezpečnostných ochrán previesť riadne zaistenie pracoviska v zmysle platných predpisov a STN. Aj pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov nie je ale zaistené, že nedôjde k ohrozeniu - bezpečnostné zariadenia je možné vedome vyradiť, príp. môže dôjsť k chybe obsluhy apod.

4.	Hodnotenie rizika - riziká pri prevádzke nie je možné úplne eliminovať, ale pri dodržaní platných STN, predpisov a vyhlášok je možné dosiahnuť bezpečný stav. K ohrozeniu môže dôjsť pri prevádzkovej poruche, chybe obsluhy, príp. laickom zásahu. Aj pri splnení všetkých bezpečnostných opatreniach ostáva zostatkové nebezpečenstvo ohrozenia majetku aj života. Riešený projekt je spracovaný na základe platných STN, platných predpisov a vyhlášok - jedná sa o maximálne možné bezpečnostné opatrenia za súčasnej úrovne znalostí. Uvedené opatrenia je nutné dodržať aj pri montáži a údržbe.

5.	Zariadenie je bezpečné, súpis použitých platných noriem STN, PNE, zákonov, vyhlášok viď. časť č.8 tejto technickej správy.

## 6 Odborná skúška a odborná prehliadka el. zariadenia

Pred uvedením el. zariadenia pod napätie vykonať východiskovú odbornú skúška odbornú prehliadku el. zariadenia. Pravidelné OPaOS vykonávať v lehotách podľa STN 33 1500, STN 332000-6-61.

## 7 Použité normy a predpisy

- vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

- zákon č. 50/1976 Zb. v znení noviel o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

- vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

- zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

..... a s nimi súvisiace predpisy

- STN 33 0110:2000 Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

- STN 33 0120:2002 Normalizované napätia IEC

- STN 33 0121:2002 Menovité napätia nizkonapäťových verejných napájacích sietí

- STN EN 60059:2002 (33 0125) Normalizované hodnoty prúdov

- STN 33 0360:1990 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch

- STN EN 60664-1):2004 (33 0420 Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky

- STN 33 1500:1991 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení

- STN 33 1600:1996 Elektrotechnické predpisy. Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

- STN 33 2000-1:2009 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície.

- STN 33 2000-3:2000 Elektrické inštalácie budov. Časť 3: Stanovenie základných charakterisík

- STN 33 2000-4-41:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-4: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- STN 33 2000-4-43:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdom

- STN 33 2000-4-46:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie

- STN 33 2000-4-473:1995 Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom

- STN P 33 2000-5-51:2007 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51 Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-52:2001/A1 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Kapitola 52: Elektrické rozvody

- STN 33 2000-5-523:2004 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. Oddiel 523: Prúdová zaťažitelnosť elektrických obvodov

- STN 33 2000-5-54:2008 Elektrické inštalácie nízkeho napätia.. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení.  Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie

- STN 33 2000-6:2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia.

- STN 33 2030:1986 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

- STN 33 2130:2002 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody

- STN 33 2180:1980, a/1987 Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických prístrojov a spotrebičov

- STN 33 2312:1986, 1/2005 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

- STN 34 3100:2001 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

- STN 34 3101:1987/a Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

- STN 34 3103:1987/a Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických prístrojoch a rozvádzačoch

- STN EN 12464-1:2004 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné miesta.

- STN EN 12464-2:2004 Osvetlenie pracovísk. Časť 2: Vonkajšie pracoviská.

ako aj s nimi súvisiace STN a zmeny uvedených STN

## 8 Oprávnenie spracovateľa projektu

Spracovateľ projektu je držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe pod registračným číslom 3422*Z*5-3na projektovanie stavieb – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Spracovateľ projektu je držiteľ osvedčenia číslo 369 IBB 1998 EZ P A E2                                vydaného IBP BB na Elektrotechnik špecialista – projektant elektrických zariadení

Ing. Igor Príbelský					Banská Bystrica 10.2021

- PROTOKOL

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 9/10/2021

Vypracoval :

Ing. Igor Príbelský. Lichardova 45, 97613 Slovenská Ľupča

V Banskej Bystrici	dňa 21.10.2021

Zloženie komisie:

Predseda	:	Ing. Igor Príbelský	  - projektant elektro

Členovia	:	Ing.arch. Tomáš Sobota  - projektant stavby

Peter Kosč	  - technik elektro

Názov objektu	: 	NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA, Školská 5

Podklady použité pre

vypracovanie protokolu	:	1.) stavebné  výkresy objektu, podklady technológie profesií

2.) STN 33 2000-5-51 /2007/

Príloha č.1	: 	Štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch a vo vonkajších

priestoroch

Príloha č.2	: 	Stručný zoznam vonkajších vplyvov

Príloha č.3	: Priestory s vaňou alebo sprchou –STN 33 2000-7-701/2007

Popis technologického

zariadenia	:	jedná sa murovanú nadstavbu s oceľovou konštrukciou. Strecha je plochá so skladaným plášťom.

Rozhodnutie	:	podľa STN 33 2000-5-51  sa jedná o vonkajšie vplyvy -

Štandardné vonkajšie vplyvy :

| Druh priestoru | Miestnosť číslo |
| --- | --- |
| I. | – |
| II. | všetky miestnosti |
| III. | 4.05,4.19 |
| IV. | – |
| V. | okolo objektu pod strechou, terasa, prístrešky |
| VI. | Mimo objektu a mimo strechu |

Ostatné vonkajšie vplyvy pridružené k štandardným vonkajším vplyvom :

| Vonkajší vplyv |  | Miestnosť číslo | Min. krytie |
| --- | --- | --- | --- |
| – |  |  |  |
| – |  |  |  |
| – |  |  |  |

Sprchy, kúpelne - m.č. 4.06, 4.19

Umývacie priestory - m.č. 4.04, 4.05, 4.06, 4.07,4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.18, 4.19,

Umývacie priestory - m.č. podľa výkresov

STN 33 2000-7-701 ed.2 /2007/

Minimálne krytie pre priestory v zmysle STN 33 2000-7-701 ed.2 /2007/ :

| Priestor v zm. STN 33 2000-7-701 ed.2 |  | Miestnosť číslo |  | Min. krytie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zóna 1 | nad vaňou, sprchou |  | 4,06, 4.19 a okolo objektu pod strechou | IPx4 |
| zóna 2 | 60 cm od vane, sprchy |  | Detto zóna 1 | IPx4 |
| umývací priestor | nad a pod umývadlom |  | Podľa výkresov | IPx1 sviet. do 1,8m |

Zdôvodnenie	:	komisia rozhodla v súlade so STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-7-701 ed.2		Týmto protokolom nie sú riešené vonkajšie rozvody.

Dátum spísania protokolu:	 21.10.2021                     podpis predsedu..............................................

Príloha č. 1	:	Štandardné vonkajšie vplyvy vo vnútorných priestoroch a vo vonkajších priestoroch

| Vplyv | Vnútorné priestory |  |  |  | Vonkajšie priestory |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Druh priestoru |  |  |  | Druh priestoru |  |
|  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| AA | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| AB | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
| AC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| AE | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| AF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| AG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AN | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AQ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| AR | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| AS | - | - | - | - | 1 | 2 |
| AT | - | - | - | - | 1 | 2 |
| AU | - | - | - | - | 1 | 1 |
| BA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BB | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| CB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Min. krytie | IP2x | IP2x | IP21 | IP21 | IP43 | IP54 |

Druh priestoru I.	- vnútorné priestory - úplne klimatizované

Druh priestoru II.	- vnútorné priestory - s trvalou reguláciou teploty

Druh priestoru III.	- vnútorné priestory - s regulovanou teplotou

Druh priestoru IV.	- vnútorné priestory - bez regulácie teploty

Druh priestoru V.	- priestory pod prístreškom

Druh priestoru VI.	- vonkajšie priestory

Príloha č.2 - Stručný zoznam vonkajších vplyvov :

| A | AA | Teplota okolia (°C) | AG | Nárazy, otrasy | AN | Slnečné žiarenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostredie | AA1 | -60 +5 | AG1 | mierne | AN1 | slabé |
|  | AA2 | -40 +5 | AG2 | stredné | AN2 | stredné |
|  | AA3 | -25 +5 | AG3 | silné | AN3 | vysoké |
|  | AA4 | -5 +40 |  |  |  |  |
|  | AA5 | +5 +40 | AH | Vibrácie | AP | Seizmicita |
|  | AA6 | +5 +60 | AH1 | mierne | AP1 | zanedbateľná |
|  | AA7 | -25 +55 | AH2 | stredné | AP2 | slabá |
|  | AA8 | -50 +40 | AH3 | silné | AP3 | stredná |
|  |  |  |  |  | AP4 | silná |
|  | AB | Teplota a vlhkosť | AK | Rastlinstvo a plesne |  |  |
|  |  |  | AK1 | bez nebezpečenstva | AQ | Búrková činnosť |
|  | AC | Nadmorská výška | AK2 | nebezpečné | AQ1 | zanedbateľná |
|  | AC1 | <= 2 000 m |  |  | AQ2 | nepriame ohrozenie |
|  | AC2 | > 2 000 m | AL | Živočíchy | AQ3 | priame ohrozenie |
|  |  |  | AL1 | bez nebezpečenstva |  |  |
|  | AD | Výskyt vody | AL2 | nebezpečné | AR | Pohyb vzduchu |
|  | AD1 | zanedbateľný |  |  | AR1 | slabý |
|  | AD2 | kvapky | AM | Žiarenie | AR2 | stredný |
|  | AD3 | rozprašovanie | AM1 | zanedbateľné | AR3 | silný |
|  | AD4 | striekanie | AM2 | rozptylové prúdy |  |  |
|  | AD5 | prúd | AM3 | elektromagnetizmus | AS | Vietor |
|  | AD6 | vlny | AM4 | ionizácia | AS1 | slabý |
|  | AD7 | zaplavenie | AM5 | elektrostatika | AS2 | stredný |
|  | AD8 | ponorenie | AM6 | indukcia | AS3 | silný |
|  |  |  | AM1 | harmonické |  |  |
|  | AE | Cudzie pevné telesá | AM2 | signálne napätia | AT | Snehová pokrývka |
|  | AE1 | zanedbateľné | AM3 | zmeny amplitúdy nap. | AT1 | zanedbateľná |
|  | AE2 | malé | AM4 | nesymetria napätia | AT2 | mierna |
|  | AE3 | veľmi malé | AM5 | zmeny sieť. frekvencie | AT3 | významná |
|  | AE4 | malá prašnosť | AM6 | indukované napätia |  |  |
|  | AE5 | mierna prašnosť | AM7 | DC v AC sieťach | AU | Námraza |
|  | AE6 | silná prašnosť | AM8 | vyžarované mag.polia | AU1 | Bez námrazy |
|  |  |  | AM9 | elektrické polia | AU2 | ľahká námraza |
|  | AF | Korózia | AM21 | indukované nap.,prúdy | AU3 | ťažká námraza |
|  | AF1 | zanedbateľná | AM22 | prech.javy v ns oblasti | AU4 | kritická námraza |
|  | AF2 | atmosférická | AM23 | prech.javy v ms oblasti |  |  |
|  | AF3 | občasná, náhodná | AM24 | oscilačné prech. javy | AM31 | elektrostatické výboje |
|  | AF4 | trvalá | AM25 | vyžarované vf javy | AM41 | ionizácia |
| B | BA | Spôsobilosť osôb | BC | Dotyk osôb so zemou | BE | Látky v objekte |
| Využitie | BA1 | bežná /laici/ | BC1 | žiadny | BE1 | bez nebezpečenstva |
|  | BA2 | deti | BC2 | zriedkavý | BE2 | nebezpečenstvo požiaru |
|  | BA3 | postihnutí | BC3 | častý | BE2N1 | horľavých látok |
|  | BA4 | poučené osoby | BC4 | trvalý | BE2N2 | horľavých prachov |
|  | BA5 | znalé osoby |  |  | BE2N3 | horľavých kvapalín |
|  |  |  | BD | Podmienky úniku | BE3 | nebezpečenstvo výbuchu |
|  | BB | Odpor tela | BD1 | málo osôb/ľahký únik | BE3N1 | horľavých prachov |
|  | BB1 | veľký | BD2 | málo osôb/obťažný únik | BE3N2 | horľavých plynov a pár |
|  | BB2 | normálny | BD3 | veľa osôb/ľahký únik | BE3N3 | výbušnín |
|  | BB3 | malý | BD4 | veľa osôb/obťažný únik | BE4 | nebezpeč. kontaminácie |
| C | CA | Stavebné materiály | CB | Konštrukcia stavby |  |  |
| stavba | CA1 | nehorľavé | CB1 | zanedbateľné nebezp. | CB3 | pohyb/posuv konštrukcie |
|  | CA2 | horľavé | CB2 | šírenie ohňa | CB4 | pružná alebo nestabilná |

príloha č. 3:	Priestory s vaňou alebo sprchou –STN 33 2000-7-701/2007

Obr. Vymedzenie zón vane a umývacieho priestoru

Priestory s vaňou alebo sprchou – dodržať STN 33 2000-7-701/2007.

Obr. Vymedzenie zón vane a umývacieho priestoru

Priestory s vaňou alebo sprchou – dodržať STN EN 33 2000-7-701/2007. Inštalované elektrické zariadenia musia mať stupeň ochrany podľa kap.701.512.2 STN EN 33 2000-7-701/2007 t.j. práčka inštalovaná v zóne 2 musí mať krytie min. IPX4.