# TECHNICKÁ SPRÁVA

# 1.0 Všeobecne

Projektová dokumentácia rieši rozvody  vykurovania, vykurovacie telesá pre nadstavbu školy v Banskej Bystrici. Projekt je spracovaný podľa platných STN EN.

Národné normy (STN) sú  použité z dôvodu maximálneho zabezpečenia rozsahu skúšok zariadení pre  zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku a pre zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti navrhovaných zariadení!

## 2.0  Náväznosti

Technológia vykurovacieho systému a kotolne priamo nadväzuje na:

stavebné úpravy

existujúci systém vykurovania v budove

## 3.0  Súčasný stav

Objekt  je vykurovaný teplovodným vykurovaním. V zmysle informácie investora je existujúci zdroj tepla a prívod tepla do objektu  vyhovujúci pre pripojenie riešených priestorov a nebol prehodnocovaný. Tepelný spád existujúceho prívodu tepla do objektu je podľa podkladov 60/45°C.

## 4.0  Tepelná bilancia

### 4.1  Potreba tepla

Potreba tepla je navrhovaná na základe predložených podkladov riešiteľa stavebnej časti. Potreba tepla pre objekt  je :

| Označenie | Popis | Straty |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prestup | 11.075 W |
| 2 | Vetranie | 9.209 W |
| S | SPOLU | 20.284 W |

Skladby konštrukcií sú navrhované v zmysle podkladov riešiteľa stavebnej časti a platných predpisov.

### 4.2  Ročná spotreba tepla – riešená nadstavba

Predpokladaná ročná spotreba tepla je stanovená v náväznosti na STN 38 3350 a STN 06 0320. Výpočet bol prevedený pre nasledovné parametre:

- počet vykurovacích dní					223 dní

- vonkajšia výpočtová teplota					-16 °C

- priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia		 2,8 °C

Predpokladaná ročná spotreba pre riešenú časť  predstavuje:

- spotreba tepla na vykurovanie				162,6 GJ.rok-1

Vypočítaná spotreba nebude v celom úhrne pripočítaná k aktuálnej spotrebe tepla, pretože nadstavbou dôjde k menšeniu existujúcej plochy s prestupom tepla do exteriéru a pre existujúcu časť k zníženiu spotreby tepla.

SPOTREBA PRIMÁRNEJ ENERGIE

Výpočet pre zemný plyn  je spracovaný pre výhrevnosť 34MJ/m3. Ročná spotreba zemného plynu je potom 4.970 m3/rok.

## 5.0  Technické riešenie

## 5.1  Všeobecne

#### 5.1.1  Navrhované riešenie

V objekte je navrhnuté  teplovodné  vykurovanie  vykurovacími telesami navrhnutými v zmysle požiadavky investora. Z uvedeného dôvodu je navrhnutý teplotný spád – max. 60/45°C. Ako zdroj tepla je uvažovaná existujúca kotolňa s prívodom tepla do objektu teplovodom vedeným v zemi.

Primárne rozvody nadstavby budú vedené v hrúbke podlahovej izolácie v tepelnej izolácii s vlastnou tepelnou izoláciou.

Systém vykurovania na teplo bude napojený na existujúci rozvod tepla v objekte (za vstupom tepla do objektu (DN80) a za meračom spotreby tepla. Vzhľadom na stav existujúceho systému vykurovania (časť telies je pôvodná s pôvodnými neregulovanými uzávermi,  časť je telies nová s regulačnými ventilmi, rozvody sú z časti vedené v konštrukciách,...) je navrhované osadenie regulačných ventilov na vstupe tepla do objektu samostatne pre pôvodný rozvod tepla a samostatne pre navrhovanú vetvu vykurovania. V zmysle vyššie uvedeného nebolo možné spracovať podrobný výpočet hydrauliky pre existujúci systém vykurovania a navrhnúť priamo nastavenie ventilov. Nastavenie bude možné až pri prevádzke priamym zistením na meracích miestach ventilov.

### 5.2  Umiestnenie a prevedenie zdroja tepla

Zdroj  tepla je existujúca plynová kotolňa a existujúci prívod tepla do objektu, ktorý v zmysle informácie investora vyhovuje navrhovanému riešeniu.

### 5.9  Zabezpečovacie zariadenie teplovodného systému a chemická úprava vody

Zabezpečovacie zariadenie v kotolni (pre kotolňu, prívod tepla a existujúci systém vykurovania)  je osadené s dostatočnou rezervou pre napojenie riešenej sústavy s objemom 228L. Do vykurovacieho systému sa musí napustiť upravená voda o akostných parametroch v zmysle STN 07 7401 so zohľadnením požiadaviek výrobcu kotla a ostatných zariadení!

### 5.10  Čerpadlá

Čerpadlo existujúceho systému vykurovania postačuje pre dopĺňanú časť vykurovania.

### 5.11 Vykurovacie okruhy

Okruhy vykurovania (v zmysle merania a regulácie) nie sú navrhovaným riešením dotknuté.

### 5.12  Potrubie, armatúry

Potrubie primárneho systému je navrhnuté z uhlíkovej ocele. Rúrky budú spájané nerozoberateľným spojom lisovaním, alebo rozoberateľným spojom v mieste osadenia armatúr. Závitové spoje budú prevedené len pre pripojenie spotrebičov, uzatváracích kohútov. V prípade voľby je možné použiť aj potrubie z medi.

Potrubie bude izolované a uložené do hrúbky podlahovej konštrukcie. Krytie potrubí je nutné riešiť v zmysle technického listu dodávateľa materiálu poteru. Všetky rozvody primárneho rozvodu budú osadené do izolačných trubíc s hrúbkou min. 20,0mm (v podlahe) a hrúbkou min.20mm (vedené voľne).

Všetky potrubia sú vyspádované 0,3% spádom. na najvyšších miestach rozvodu sú osadené automatické odvzdušňovacie ventily a na najnižších miestach je možnosť odvodnenia vykurovacieho systému. Ukotvenie potrubia je riešené konzolami a závesmi uchytenými vo zvislej a stropnej konštrukcii a do podlahy. Konzoly sú zhotovené z profilových materiálov tr.11 353.  Teplomery a manometre budú mať označené maximálne a minimálne hodnoty nezmývateľnou farbou.

### 5.13  Nátery

Riešenie náterov sa vzťahuje pre inak nechránené kovové konštrukcie. Zároveň budú potrubia odlíšené farebnými pruhmi a šípkami znázorňujúcimi druh média a smer prúdenia média. Vrátane dodávok sú aj tabuľky vrátane písmomaliarstva označujúce základné zariadenia kotolne a okruhov, bezpečnostných tabuliek. Označenie musia byť zhotovené podľa STN 01 8005,  STN 13 0072. Nátery budú prevedené syntetickou farbou - kovové konštrukcie + potrubie - 2-násobným základným náterom a 1-krát email

### 5.14  Tepelná izolácia

Rozvody je potrebné izolovať podľa doporučení platnej legislatívy. Doporučujeme postupovať podľa vzorca - hr. izolácie = DN izolovaného potrubia (minimálne však 20mm).  Tepelno - izolačné trubice budú spájané plastickými sponami a lepením. Izolované budú všetky rozvody ÚK (mimo potrubia podlahového vykurovania). Potrubie vedené nad podchodom v podstrešnom priestore opatriť doplnkovou izoláciou v nenasiakavom prevedení s mechanickou ochranou!

## 6.0  Hygienické a bezpečnostné požiadavky

Hodnoty kotla vyhovujú predpisom životného prostredia o znečisťovaní prostredia. Odpadné vody sú nealkalické s obsahom NaCl. Všetky povrchy z teplotou vyššou ako 50°C (okrem aktívnych častí systém vykurovania) sú opatrené tepelnou izoláciou, čím sa zabráni nebezpečenstvo popálením. Výnimku tvoria armatúry. Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, hygiena a protipožiarna ochrana v technickej miestnosti sa musí riadiť planými predpismi..

## 7.0  Požiadavky na montáž a bezpečnosť pri práci

Vykurovanie  je osadená vyhradenými technickými zariadeniami s vyššou mierou ohrozenia. Preto montáž zariadenia môžu prevádzať len oprávnená organizácia so spôsobilými pracovníkmi na uvedené práce. Oprávnenosť na montáž je udelená v zmysle Vyhlášky č. 124/2002Zb. par. 3, odst.1.

## 8.0  Skúšky zariadenia

Skúška zariadenia sa prevedie podľa čl. 4-6 STN EN 12 828+A1. Každé zmontované zariadenie musí mať pred uvedením do prevádzky prevedené skúšku tesnosti a skúšku prevádzkovú.

### 8.1  Skúška tesnosti

Zariadenie sa napustí vodou  a po dosiahnutí pracovného tlaku sa celý rozvod prehliadne. Všetky spoje a netesnosti nesmú vykazovať viditeľné netesnosti. V zariadeniach sa udržuje voda po dobu 6 hodín, po ktorých sa prevedie nová prehliadka . Výsledok skúšky sa považuje za úspešný, ak sa pri prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jeho výsledku sa prevedie zápis do stavebného denníka.

### 8.2  Skúška vykurovacia

Prevádza sa za účelom  zistenia funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykurovacia skúška trvá bez prestávky 72 hod. Pri skúške sa prevedie:

Kontrola zabezpečovacieho zariadenia

Kontrola montážnych prác strojného a elektrotechnického zariadenia

Správna funkcia zariadenia jednotlivo i ako celku v súlade s projektom a prevádzkovými podmienkami

Správna funkcia armatúr

Správna funkcia regulačných  orgánov a systémov

Dosiahnutie technických parametrov (zdroja, poistného ventilu)

Hydraulické zaregulovanie vykurovacej sústavy

Skúška sa prevádza za prítomnosti investora a o jeho výsledku sa prevedie zápis do stavebného denníka.

### 9. Upozornenie

Telesá opatriť termostatickými ventilmi s potrebným rozsahom. V prípade nedodržania zloženia stavebných konštrukcií je potrebné prehodnotiť telesá, zdroj tepla a dimenzovanie potrubí!

Prestup potrubia cez dilatačné špáry medzi miestnosťami je potrebné osadiť potrubie do ochranných trubiek. V prípade prechodov cez požiarne úseky je potrebné prestupy dotesniť vhodným materiálom s potrebnou odolnosťou.