Technická správa

- Kúrenie -

Zodp. projektant	:	Ing. Alfréd Gáspár

Projektant		:	Ing. Alfréd Gáspár

Stavba			:	MŠ KALINČIAKOVA, ZLATÉ MORAVCE

- ROZŠÍRENIE KAPACÍT A PRÍSTAVBA JEDÁLNE

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce

Miesto			: 	Zlaté Moravce, č.parc.:  2542/1, 2542/10, 2542/9

Stupeň PD		: 	Projekt stavby k stav. povoleniu

Dátum			: 	02/2020

Jednostupňový projekt ústredného kúrenia predmetného objektu je vypracovaný v zmysle platných predpisov, noriem a stavebných výkresov. Predmetná dokumentácia je vypracovaná na úrovni projektu stavby k stavebnému konaniu v súlade s požiadavkami investora pre účel zabezpečenia stavebného povolenia. Podrobnosti a detaily budú dopracované v ďalšom stupni PD, t.j. v PD pre realizáciu stavby.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh technického riešenia systému kúrenia  v prístavbe MŠ. Systém vykurovania je teplovodný, nútený, dvojrúrkový na teplotný spád  80/60 °C. Tepelné straty navrhovanej časti objektu prístavby činia 21,815 kW, ktoré boli vypočítané podľa STN EN 12 831  za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -11 °C.

Pre zabezpečenie tepelnej pohody t.j. pre potrebný tepelný výkon bude slúžiť existujúca kotolňa, ktorej výkon postačuje aj pre navrhovanú prístavbu, za predpokladu výmeny okien, zateplenia fasády, resp. rekonštrukcie skladby plochej strechy celého objektu materskej školy. Pre vykurovanie  slúži  existujúci plynový kotol typu PROTHERM 50 PLO v počte 8 ks. Výkon jedného kotla  je  42 kW, pričom celkový výkon kotolne je        8x 42 = 336 kW.

Navrhuje sa aj doplnková tlaková expanzná nádoba „Expanzomat 100 l“ opatrená  poistným ventilom (0,25 MPa) a tlakomerom.

Systém ÚK a vykurovacie telesá v existujúcej časti MŠ zostávajú v pôvodnom stave bez zmeny. Je nutné vykonať revíziu celého systému ÚK, resp. vykonať príslušné úpravy vyvolané s prístavbou objektu.

V prípade, že existujúca technológia kotolne nespĺňa požadované parametre, je nutné osadiť nové zariadenie – zdroj tepla, zabezpečovacie zariadenie a pod. Úpravy technickej miestnosti-kotolne nie sú predmetom tohto projektu. Podrobné technické riešenie bude zdokumentované v realizačnom projekte.

Prívodné a vratne potrubie ÚK predmetnej prístavby bude napojené na existujúcu šachtu teplovodu vo dvore. V úseku medzi šachtou a navrhovanou prístavbou bude uložene v zemi predizolované potrubie PIPECO DN 40. Ležatý rozvod v objekte bude vedený v tepelnej izolácii a podlahách  z viacvrstvových plasthliníkových potrubí (PeAlPe).

Navrhované vykurovacie telesá budú napojené pomocou prechodky a pripojovacích  rúr PeAlPe d 16x2 mm (1/2“) na jednotlivé rozdeľovače – zberače RZ. Je navrhnutý rozdeľovač – zberač (RZ) v počte 3 ks:  RZ-1.01/11. RZ-1.02/6, RZ-1.03/8.  V rozdeľovačoch bude umiestnené čerpadlo a zmiešavací ventil s armatúrami.

Pripojovacie potrubie radiátorov bude vedené v podlahe s napojením na RZ. Stúpačka prívodného a vratného potrubia ÚK bude vedená v murive s tepelnou izoláciou – potrubie  PeAlPe d 32 mm.

Pre navrhovanú vykurovaciu sústavu sú plánované biele oceľové doskové vykurovacie telesá  KORAD 22 –VKP. Pred každým vykurovacím telesom bude inštalovaný radiátorový ventil s termostatickou hlavicou, pričom na každom systéme ÚK bude aspoň jeden radiátor           bez termostatickej hlavice. Pre napojenie radiátorov na rozvod ÚK sa navrhuje tzv. H-kus typu „Vekotec“. V miestnostiach, kde sú sústredené rozvody ÚK je nutné osadiť tepelnú izoláciu na pripojovacie rúrky radiátorov, aby nebola prekročená teplota podlahy 29°C.Pri prechode rúrok pod prahom dverí resp. pod priečkami sú chránené elektroinštalačnými plastovými hadicami.

Odvzdušnenie systému sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov umiestnených v radiátoroch, rozdeľovači a na rozvode. Vypúšťanie (resp. napúšťanie) sa uskutoční cez vypúšťací ventil umiestnený na prívodnom a spiatočnom potrubí ÚK.

Po vykonaní montážnych prác kvalifikovanými osobami sa systém (rúrový rozvod) ÚK prepláchne čistou vodou. Tlaková skúška vykurovacej sústavy sa vykoná maximálnym pracovným pretlakom 0,24 MPa. Po napustení systému a dosiahnutí príslušného pretlaku sa vykoná prehliadka vykurovacej sústavy (všetkých spojov, vykurovacích telies, armatúr)         u ktorých sa môžu prejavovať viditeľné netesnosti. V zariadení sa udržuje pretlak po dobu      6 hodín, po ktorých sa vykoná ďalšia prehliadka sústavy. Tlaková skúška je úspešná ak počas druhej prehliadky na sústave sa neobjavia žiadne netesnosti.

Po úspešnej tlakovej skúške sa rozvod opatrí tepelnou izoláciou, dodávateľ vyhotoví protokol o tlakovej skúške. Po spustení sústavy ÚK je nutné systém doregulovať. Hydraulické vyregulovanie a dopracovanie PD o podrobnosti, detaily bude súčasťou ďalšieho stupňa projektu stavby.

Pre prevádzku ÚK je potrebná pravidelná kontrola technologického zariadenia pri dodržaní navrhnutého systému merania a regulácie. Automatický systém riadenia a regulácie zabezpečí priestorový regulátor v závislosti od vnútornej teploty.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním tejto projektovej dokumentácie. Každú zmenu doporučujem konzultovať s projektantom.

Nedodržanie projektovaných dispozičných riešení budovy, ako aj použitie rozdielnych stavebných (hlavne obvodových konštrukcií) materiálov vedú k zmenám merných tepelných strát konštrukcií, preto uvedené materiály v projekte stavebnej časti sú záväzné.

Vypracoval:   Ing. Alfréd Gáspár 					02/2020