## Protokol o určení vonkajších vplyvov

Protokol o určení vonkajších vplyvov  číslo:2020/02/26

Objekt: PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA

SO-11 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Investor: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Zloženie komisie:

Meno                                                  Funkcia

Predseda:          Ing. MICHAL NÁGEL                                 HIP

Členovia:           Juraj Varga                                          projektant elektro

Obec Jelka                                                  investor

Podklady: Aktuálna situácia

Opis technologického procesu:

Verejné osvetlenie pre obytnú zónu.

Rozhodnutie: viď tabuľkovú časť.

Poznámka: Pri zmene účelu využívania je potrebné prehodnotiť vonkajšie vplyvy.

.......................................

V Jelke dňa 02/2020                                                              Podpis predsedu komisie

|  | Protokol u určení vonkajších vplyvov - vypracovaný podľa STN 332000-5-51:2010, STN 332000-1:2009, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vyhl.MV605/2007 Z.z,vyhl.94/2004 Z.z, a súvisiacich noriem |  |  |  |  |  |
|  | Protokolč.2020/02/26: | Tabuľková časť |  |  |  |  |
|  | Prostredie: | Exterier |  |  |  |  |
| Kód | Vonk.vplyv |  |  |  |  |  |
| AA | Teplota okolia | AA8 |  |  |  |  |
| AB | Atmosf.vlhkosť | AB8 |  |  |  |  |
| AC | Nadmorská výška | AC1 |  |  |  |  |
| AD | Výskyt vody | AD3-dážď |  |  |  |  |
| AE | Výskyt cudzích telies | AE2 |  |  |  |  |
| AF | Výskyt korózie | AF2 |  |  |  |  |
| AG | Mech.namáhanie | AG1 |  |  |  |  |
| AH | Vibrácie | AH1 |  |  |  |  |
| AJ | Ost.mech.namáhania |  |  |  |  |  |
| AK | Výskyt rastlinstva | AK1 |  |  |  |  |
| AL | Výskyt živočíchov | AL1 |  |  |  |  |
| AM1 | Harm.-medziharmon. | AM1-2 |  |  |  |  |
| AM2 | Sign.napätia | AM2-2 |  |  |  |  |
| AM3 | Zmeny amplitúdy U | AM3-1 |  |  |  |  |
| AM4 | Nesymetria napätia | AM4 |  |  |  |  |
| AM5 | Kolísavosť kmitočtu | AM5 |  |  |  |  |
| AM6 | Indukované nf napätia | AM6 |  |  |  |  |
| AM7 | Jednosmerný prúd | AM7 |  |  |  |  |
| AM8 | Vyžar.magn.polia | AM8-1 |  |  |  |  |
| AM9 | Elektrické polia | AM9-2 |  |  |  |  |
| AM21 | Induk.oscilačné U,I | AM21 |  |  |  |  |
| AM22 | Prechodové deje | AM22-3 |  |  |  |  |
| AM23 | Prechodové javy | AM23-1 |  |  |  |  |
| AM24 | Oscilačné deje | AM24-1 |  |  |  |  |
| AM25 | Vyžar.vf javy | AM25-1 |  |  |  |  |
| AM31 | Elektrostat.výboje | AM31-1 |  |  |  |  |
| AM41 | Ionizácia | AM41 |  |  |  |  |
| AN | Slnečné žiarenie | AN3 |  |  |  |  |
| AP | Seizmické účinky | AP1 |  |  |  |  |
| AQ | Búrková činnosť | AQ3 |  |  |  |  |
| AR | Pohyb vzduchu | AR3 |  |  |  |  |
| AS | Vietor | AS3 |  |  |  |  |
| BA | Schopnosť osôb | BA1 |  |  |  |  |
| BB | El.odpor ľudského tela |  |  |  |  |  |
| BC | Dotyk osôb so zemou | BC2 |  |  |  |  |
| BD | Podmienky evakuácie | BD1 |  |  |  |  |
| BE | Povaha sprac.látok | BE1 |  |  |  |  |
| CA | Stavebné materiály | CA1 |  |  |  |  |
| CB | Konštrukcia budovy | CB1 |  |  |  |  |