| Názov zákazky | KVET ZEVO OLO s dodávkou tepla do SCZT Ba-východ |
| --- | --- |
| Miesto stavby | Areál ZEVO OLO, a.s., Vlčie Hrdlo 72, 821 07 Bratislava, a areál Výhrevňa Juh, BAT, a.s., Vlčie Hrdlo 821 07 Bratislava |
| Investor |  |
| Stupeň dokumentácie | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE |
| Objekt, súbor, časť |  |
| Názov dokumentácie | B.2 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY |

| Termín vyhotovenia | November 2021 |
| --- | --- |

Vypracovali:

| Meno | Podpis: | Časti: |
| --- | --- | --- |
| Ing. Alojz Padyšák |  |  |

Schválil:

Vyhotovenie č.

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Mišťurík |  |

Vedúci projektu:

| Meno | Podpis: |
| --- | --- |
| Ing. Mišťurík |  |

Poradové číslo

001

| Revízia | List | Názov zmeny | Vykonal | Schválil | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH:

1. ÚVOD	3

2. STRUČNE O TECHNOLÓGIÍ	3

3. STAVEBNÉ RIEŠENIE	3

4. POŽIARNA KLASIFIKÁCIA OBJEKTU	3

5. ÚNIKOVÉ CESTY	4

6. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI	4

7. TECHNICKÉ A PROTIPOŽIARNE VYBAVENIE	5

PRÍLOHA – VÝPOČTOVÁ ČASŤ	7

# 1. ÚVOD

# 2. STRUČNE O TECHNOLÓGIÍ

Parná protitlaková turbína bude poháňať synchrónny generátor s činným výkonom 400-500 kWe, napäťová úroveň synchrónneho generátora je 400V. Vyvedenie elektrického výkonu z generátora bude realizované káblom, ktorý bude zaústený do existujúcej  rozvodne v Spaľovni OLO, a.s., Bratislava.   Elektrická energia vyrobená v novej parnej turbíne – točivej redukcii, bude dodávaná pre vlastnú spotrebu ZEVO. Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie s príslušenstvom, bude v kontajnerovom vyhotovení a bude situovaný na voľných plochách ZEVO, mimo hlavného výrobného bloku ZEVO. Nový zdroj elektrickej a tepelnej energie spolu s príslušenstvom, bude umiestnený v troch kontajneroch. Jeden kontajner pre parnú turbínu, jeden pre výmenníky tepla a jeden pre obehové čerpadlá sieťovej vody. Tepelná energia vo forme horúcej vody, bude dodávaná do Výhrevne Juh spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

# 3. STAVEBNÉ RIEŠENIE

Navrhovaná  stavba – tri lodné kontajnery budú situované na voľnej ploche 12,19 x 6,94 m.  Výmenníky tepla a obehové čerpadla budú umiestnené v dvoch kontajneroch nad sebou, parná turbína bude situovaná v samostatnom, vedľajšom kontajneri. Vstup do kontajnera čerpadiel na 2.NP bude otvoreným, oceľovým schodiskom,  ktoré bude vybudované medzi kontajnermi.

Kontajnery, každý s rozmermi 2,43 x 12,19 m budú oceľovej konštrukcie na betónových základoch bez okenných otvorov. Vstup do kontajnerov na 1.NP bude   veľkoplošným bránami zo severnej strany, vstup do kontajnera na 2.NP bude oceľovým schodiskom cez  bočnú posuvnú bránu.

# 4. POŽIARNA KLASIFIKÁCIA OBJEKTU

Požiarna výška  objektu   	h  =   0,00 m

Za požiarne podlažie sa nepovažuje, technologické   2.NP – kontajner s čerpadlami – STN 92 0201-2 :2017, čl. 2.2.8a.

KONŠTRUKČNÝ CELOK zabezpečujúci stabilitu objektu v zmysle Vyhlášky č. 94/2004, §13 je klasifikovaný ako nehorľavý z konštrukčných prvkov druhu D1.

Všetky konštrukcie sú bez deklarovanej požiarnej odolnosti a sú posudzované so 100 % požiarne otvorenou plochou. V inom prípade je požadovaná požiarna odolnosť nosných konštrukcií a obvodových stien REI15/D1

POŽIARNE ÚSEKY

1.NP

N1.01 –  I 	- 3x kontajner s technológiou

Stupeň PB požiarneho úseku je stanovený  výpočtom v zmysle STN 92 0201-1 na základe  stanoveného ekvivalentného času trvania požiaru, ktorý je určený v závislosti od priemerného požiarneho zaťaženia, od parametra odvetrania (veľkosti okenných a iných otvorov na fasáde), súčiniteľa plôch (povrchová plocha konštr., pôdorysná plocha požiarneho úseku),   súčiniteľa bezpečnosti k8  podľa čl. 4.3, STN 92 0201-2 a počtu podlaží stavby.

PÚ je nemusí  byť zabezpečený   požiarno-technickými  zariadeniami  –  EPS, SHZ a ZOTaSH.

# 5. ÚNIKOVÉ CESTY

Z každého kontajnera v rámci 1.NP je východ cez bránu priamo na voľné priestranstvo. Z kontajnera na 2.NP je zabezpečený  únik oceľovým schodiskom priamo na voľné priestranstvo

Kontajnery sú bez obsluhy a nie je tu vytvorené trvalé ani prechodné pracovné miesto. Občasne sa tu môže nachádzať max. 5 osôb

# 6. ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti sú stanovené v zmysle STN 92 0201-4:

1. PÚ - N1.01 - západná fasáda

Ekvivalentný čas trvania požiaru     :    		14.7 min

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :    		100.0  %

Dĺžka požiarneho úseku               :       		12.2   m

Výška požiarneho úseku               :       		 2.4   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.4 m   *****

2. PÚ - N1.01 - východná fasáda

Ekvivalentný čas trvania požiaru     :       		14.7 min

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :     		100.0  %

Dĺžka požiarneho úseku               :      		12.2   m

Výška požiarneho úseku               :       		5.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   6.0 m   *****

3. PÚ - N1.01 - južná a severná fasáda

Ekvivalentný čas trvania požiaru     :       		14.7 min

Konštrukčný celok je nehorľavý

Percento požiarne otvorených plôch   :      		100.0  %

Dĺžka požiarneho úseku               :       		6.3   m

Výška požiarneho úseku               :       		5.0   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.6 m   *****

Odstupové vzdialenosti potom vyhovujú. V požiarne nebezpečnom priestore nie sú situované iné stavebné objekty s požiarne otvorenými plochami, ani navrhovaný objekt nie je v požiarne nebezpečnom priestore od okolitej zástavby.

# 7. TECHNICKÉ A PROTIPOŽIARNE VYBAVENIE

VETRANIE

Návrh vetrania bude zabezpečovať výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovo-technických miestnostiach a v miestnostiach hygienického vybavenia v súlade s príslušnými hygienickými, zdravotnými, bezpečnostnými, protipožiarnymi predpismi.

Návrh klimatizácie a vetrania predmetných priestorov bude vychádzať zo stavebnej dispozície a požiadaviek na pohodu prostredia v jednotlivých priestoroch zadaných užívateľom. V zásade bude VZT zariadenie použité len pre  priestory, ktoré nemožno vetrať oknami a pre priestory, ktorých prevádzka nevyhnutne vyžaduje použitie týchto zariadení.

VYKUROVANIE

Kontajnery budú nevykurované. Svietidla sa automaticky zapnú z vlastného  zdroja pri výpadku el. prúdu v sieti.

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

Elektroinštalácie a elektrické zariadenia  musia byť riešené podľa ustanovení vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z. a STN 33 0300 do príslušných prostredí stanovených odbornou komisiou. Ochrana proti nebezpečnému dotyku, pred atm. elektrinou a pred účinkami stat. elektriny bude zemnením a nulovaním.

Užívateľ zabezpečí, aby elektrické svietidlá a elektrické zdroje svetla boli prevádzkované tak, aby sa nestali príčinou vzniku požiaru, aby neboli prekryté horľavými látkami a aby vo vzdialenosti najmenej 20 cm od nich neboli umiestňované horľavé materiály.

Stavba bude proti účinkom atmosférickej elektriny vybavená bleskozvodom v súlade s STN EHN 62 305-1,-2,-3,-4.

POTREBA VODY NA HASENIE POŽIARU

V zmysle STN 92 0400 a Vyhlášky č, 699/2004 Z.z. bude  zabezpečená z jestvujúcich vonkajších  podzemných a nadzemných hydrantov DN 80 a DN150  v počte  min. 4 ks

Potreba požiarnej vody pre požiarny úsek  s plochou do 500 m2 pre v = 1,5 m/s   je  12,0  l/s – STN 92 0400, tab.2, pol.2.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby podľa §10 ods.2c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

PHP

Počet prenosných hasiacich prístrojov je stanovený v zmysle  STN 92 0202-1.

Celkové množstvo hasiacich prístrojov:

- 2 ks práškové s hmotnosťou has. náplne 6 kg

Poloha hasiacich prístrojov je vyznačená vo výkresovej časti.

PRÍSTUPY A PRÍJAZDY sú zabezpečené po jestvujúcich mestských a areálových komunikáciách a spevnených plochách  s  min.  šírkou 6  m a  s    dostatočnou únosnosťou (80 kN na nápravu) pre príjazd požiarnej techniky.  Maximálna  vzdialenosť komunikácie od vstupu do objektu je do 20 m - vyhovuje požiadavkám Vyhlášky č.94/2004 Z.z., §82

Vypracoval: Ing. Padyšák

Bratislava,11.2021

# PRÍLOHA – VÝPOČTOVÁ ČASŤ

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Požiarny úsek   : N1.01

=============================================================

Požiarne riziko je určené výpočtom

-------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

Výpočet požiarneho rizika: presný.

Súčiniteľ k4 je určený hodnotou 1.00 podľa čl.3.8.6 STN 92 0201-1

Súčiniteľ k4 =   1.00

Výpočet parametra Fo:presný

Plocha st. konštr. bola určená z tab.2, pozn. 2 v STN 92 0201-1

Súčiniteľ k3 =   3.98

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn    kp1n   kp2n        ps    kp1s   kp2s          S       hs       p1     p2  Pož.

Císlo  N á z o v                  kg/m2                    kg/m2                       m2      m                  podl.

========================================================================================================================

101    turbogenerátor             15.0   0.90   1.00        0.0   0.85   1.00        28.80    2.39     1.40   0.150  A

102    výmenníková stanica        10.0   0.90   1.00        0.0   0.85   1.00        28.80    4.98     0.15   0.000  A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pp     Fo     F1     F2    gama   Vv    Vp    Vm     tau   taue  taum tauem  Tg   hn

Císlo  N á z o v               kg/m2  m0.5   m0.5  m0.5 kg/m2.5min   kg/m2min        min    min   min  min   °C   m

========================================================================================================================

101    turbogenerátor          15.0  0.0050 0.0050         8.470  0.16               63.9  16.8              438  0.0

102    výmenníková stanica     10.0  0.0050 0.0050         8.470  0.16               42.6  13.5              405  0.0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Priemerné požiarne zaťaženie               p =    12.5 kg/m2

Požiarne zaťaženie                      p.k1 =    11.3 kg/m2

Pôdorysná plocha požiarneho úseku          S =    57.60 m2

Plocha stav. konštrukcií požiarneho úseku Sk =   229.34 m2

Priemerná svetlá výška požiarneho úseku   hs =     3.69 m

Parameter odvetrania                      Fo =     0.0050 m0.5

Súčiniteľ rýchlosti odhorievania        gama =     8.470  kg/m2.5min

Súčiniteľ ekvivalentného množstva dreva    K =     1.000

Prepočtový parameter odvetrania           F1 =     0.0050 m0.5

Rýchlosť odhorievania                     Vv =     0.169  kg/m2min

Čas trvania požiaru                      tau =    53.5    min

Ekvivalentný čas trvania požiaru        taue =    14.7    min

Pravdepodobná teplota požiaru             Tg =   424      st.C

-------------------------------------------------------------------

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Požiarny úsek   : N1.01

---------------------------------------------------------

Taue PÚ, resp. tauem vymedzenej časti PÚ       =   14.7

Celkový počet požiarnych podlaží stavby        =    1

Počet nadzemných požiarnych podlaží stavby npn =    1

Počet podzemných požiarnych podlaží stavby npp =    0

Požiarny úsek je v nadzemnej časti stavby

Súčiniteľ k5 = 1.00

Konštrukčný celok je nehorľavý

Súčiniteľ k8 = 0.417         taue*k8 =   14.7 * 0.417 =   6.1

-----------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I   podľa tab.1 STN 92 0201-2

-----------------------------------------------------------------

Požiarna odolnosť vybraných požiarnych konštrukcií podľa tab.5 STN 92 0201-2:

=========================================================================================

Pol.  Požiarna konštrukcia                                                   POPK

-----------------------------------------------------------------------------------------

14    Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch jednopodlažných stavieb         REI 15/D1

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

====================================

Požiarny úsek   : N1.01

---------------------------------------------------

Výpočet pre výrobný požiarny úsek

---------------------------------------------------

odber vody je stanovený pre rýchlosť 1,5 m/s s požiarnym čerpadlom

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     57.60 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  11.30 kg/m2

PÚ tvorí výrobná prevádzka

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   21.6 m3

čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby

podľa §10 ods.2c) vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

==============================================

Stavba          : ZEVO OLO

Požiarny úsek   : N1.01

---------------------------------------------------

Výpočet pre výrobné stavby

---------------------------------------------------

Pravdepodobnosť p1 PÚ: 0.78

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:    57.60 m2

Mc:     8.00 kg   Mcsk:    12.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 2           12.00

===========================================================