T E C H N I C K Á     S P R Á V A

Technická správa posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva stavbu:

komunitné centrum orechov dvor č.42

nitra, k.ú. horné krškany,p.č.:1279/7

investor     : mestký úrad  nitra, štefanikova 60,nitra

Technická správa je vypracovaná v znení zákona č: 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku   v znení neskorších predpisov , vyhlášky č.94/2004 Z.z.,v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb,vyhl.  MV SR č.:121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

K zábraneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku  musia byť objekty navrhnuté tak, aby:

a/splňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom  ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné priestranstvo ,  alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

b/bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi  vnútri stavby,

c/bránili šíreniu požiaru mimo stavbu,

d/umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a  záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadavok je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä:

-rozdelenie stavby na požiarne úseky

-určenie požiarneho rizika

-určenie požiadavok na konštrukcie stavby

-zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

-určenie požiadavok na únikové cesty

-určenie odstupových vzdialeností

-určenie požiarnobezpečnostných opatrení

-určenie zariadení na protipožiarny zásah

Projekt rieši samostatne stojaci objekt. V súčasnosti je na parcele 1279/7 postavený starý objekt - kôlňa. Tento objekt je určený na zbúranie. Na jeho mieste bude zrealizovaná novostavba Komunitného centra, ktorá bude celoročne v prevádzke. Denne ho bude navštevovať cca 44 detí a 5 zamestnancov KC. Na Orechovom dvore žije v súčasnosti približne 400 ľudí rómskeho pôvodu. Vzhľadom k tejto skutočnosti  sa mesto rozhodlo zrealizovať objekt, ktorý bude slúžiť pre rómske deti pre školské aj mimoškolské aktivity.

V stavbe sa umeistnia dve kancelárie, sociálne miestnosti  a  dve klubové miestnosti pre aktivity detí od 6 – do 15 rokov.

Stavba je navrhnutá s jedným nadzemným podlažím, bez podzemného podlažia.

ČASŤ Protipožiarnej bezpečnosti stavieb:

PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle vyhl. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a STN 920201-4 .

Stavebné  konštrukcie:

Objekt je navrhnutý ako klasická murovaná stavba s pozdĺžnym nosným systémom. Obvodové steny komunitného centra budú nosné, murované z pórobetónových presných tvárnic Ytong Lambda YQ P2-350 PDK, hr. 450 mm na tenkovrstvovú lepiacu maltu. Nosný systém stavby bude vytvorený vnútornými nosnými stenami z pórobetónových presných tvárnic Ytong P4-500 PD, hr. 250 mm

Nové priečky v interiéri budú vymurované z pórobetónových presných tvárnic hr. 100 mm a 150 mm a omietnuté z obidvoch strán.Nosná konštrukcia strechy je navrhnutá ako drevenný väzník so zateplením a s podhľadom zo sádrokartónových konštrukcii s požadovanou požiarnu odolnosťou.Krytina betónová.Okná a dvere plastové,

podlahy dlažby. Stavba sa nebude zatepľovať.

Z  hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb tvorí komunitného centra jeden samostatný požiarny úsek,nakoľko v stavbe  sa nenachádzajú také priestory,ktoré musia v zmysle prílohy 1 , par.3,6 vyhl. 94/2004 tvoriť samostatný požiarny úsek.

N1.1 – komunitné centrum

Konštrukčný celok celej stavby je posudzovaný ako horľavý v  zmysle čl. 2.6.4b STN 920201-2 .

Stavba   je posúdená s nadzemnými podlažiami v súlade s par. 7 odst. 1 vyhl. 94/2004, nakoľko podlaha  I.N.P. nie je nižšie ako 1,5 m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby.

Požiarna výška PÚ je stanovená v zmysle čl. 2.2.6 STN920201-2 h =0,00m a je meraná od podlahy I.požiarneho podlažia po  podlahu posledného nadzemného požiarneho podlažia. Stavba má jedno nadzemné podlažie.

Požiarne riziko stavby je určené v zmysle par.33 odst.1 vyhl.  94/2004 výpočtovým požiarnym zaťažením, nakoľko sa  jedná o nevýrobnú stavbu,ktoré je závislé:

- priemernom požiarnom zaťažení,

- súčiniteľa horľavých látok,

- súčiniteľa odvetrania.

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                                pn          an                   ps           as                  S             hs          Požiarne

Číslo  Názov                            kg/m2                           kg/m2                             m2            m           podlažie

========================================================================================================================

1.01   zadverie                     5.0       0.80           2.0        0.90            5.76      2.70            áno

1.02   kancelaria                  40.0       1.00           5.0        0.90           17.60      2.70            áno

1.03-6 soc.miest.                   5.0       0.80           5.0        0.90           21.07      2.70            áno

1.07   chodba                       5.0       0.80           2.0        0.90           22.91      2.70            áno

1.08   soc.miest.                   5.0       0.80           5.0        0.90            4.00      2.70            áno

1.09   sklad                      120.0       1.00           2.0        0.90            6.56      2.70            áno

1.10   klubova miest.              30.0       1.10           5.0        0.90           51.06      2.70            áno

1.11   klubova miest.              30.0       1.10           5.0        0.90           81.59      2.70            áno

1.12   techn.miest.                15.0       1.10           2.0        0.90           11.65      2.70            áno

1.13   WC                           5.0       0.80           2.0        0.90            1.14      2.70            áno

1.14   kancelaria                  40.0       1.00           5.0        0.90           20.64      2.70            áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                              Šírka                Výška              Plocha            Číslo                   Počet

Číslo  Názov                                m                       m                    m2             skupiny                otvorov

========================================================================================================================

1.02   kancelaria                   1.80              1.50             2.70             001                  1

1.03-6 soc.miest.                   0.90              0.75             0.68             001                  2

1.08   soc.miest.                   0.90              0.75             0.68             001                  1

1.10   klubova miest.               1.80              1.50             2.70             001                  2

1.11   klubova miest.               1.80              1.50             2.70             001                  3

1.13   WC                           0.90              0.75             0.68             001                  1

1.14   kancelaria                   1.80              1.50             2.70             001                  1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                                pn            an               ps        as             p           a             b           pv

Číslo  Názov                            kg/m2                          kg/m2                  kg/m2                                 kg/m2

========================================================================================================================

1.01   zadverie                     5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     1.261        7.30

1.02   kancelaria                  40.0      1.00           5.0     0.90       45.0     0.99     1.261       56.10

1.03-6 soc.miest.                   5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     1.261       10.70

1.07   chodba                       5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     1.261        7.30

1.08   soc.miest.                   5.0      0.80           5.0     0.90       10.0     0.85     1.261       10.70

1.09   sklad                      120.0      1.00           2.0     0.90      122.0     1.00     1.261      153.60

1.10   klubova miest.              30.0      1.10           5.0     0.90       35.0     1.07     1.261       47.30

1.11   klubova miest.              30.0      1.10           5.0     0.90       35.0     1.07     1.261       47.30

1.12   techn.miest.                15.0      1.10           2.0     0.90       17.0     1.08     1.261       23.10

1.13   WC                           5.0      0.80           2.0     0.90        7.0     0.83     1.261        7.30

1.14   kancelaria                  40.0      1.00           5.0     0.90       45.0     0.99     1.261       56.10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

----------------------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                  pv =    41.729 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                             a =     1.032

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.261

Pôdorysná plocha požiarneho úseku         S =   243.980 m2

Priemerná výška požiarneho úseku          hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =    21.610 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     1.406 m

--------------------------------------------------------------------------------

Určenie dovoleného počtu požiarnych podlaží:

============================================================

Požiarny úsek: N1.1

============================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ          pv =   41.73

Súčiniteľ horľavých látok PÚ                     a =    1.03

Počet nadzemných podlaží stavby:       npn =    1

Počet podzemných podlaží stavby:       npp =    0

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 920201-2

Požiarny úsek je v nadzemných podlažiach

Požiarna výška stavby:                  hp =    0.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z4 =  2 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU sa v zmysle par. 4 odst.2 vyhl. 94/2004 neurčujú vzhľadom k tomu, že plocha požiarneho úseku nepresahuje 300m2.Skutočnosť: 243,98m2

Stavebné konštrukcie

============================================================

Stavba: Komunitné centrum Orechov dvor PÚ: N1.1

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   41.73 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ                                :    1.03

Počet nadzemných podlaží stavby:    1

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                horľavý

Požiarna výška stavby:              0.00 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

Stavba je posúdená ako stavba jednopodlažná, staticky nezávislá na konštrukciách inej stavby  a požiadavky na stavebné konštrukcie sú stanovené podľa tab.1 pol.11 STN 920201-2 vzhľadom k tomu, že obvodové steny splňajú požiadavku na konštrukčný druh D1 .

Požiarna odolnosť vybraných stavebných konštrukcií

===========================================================

Pol.  Stavebná konštrukcia                                                                 POSK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------––––––

11a)  Požiarne steny jednopodlažných stavieb                                30/D1

11b)  Požiarne uzávery otvorov jednopodlažných stavieb               30/D3

11c)  Pož.pásy a obv.steny bez pož.otv.plôch 1-podl.stav.             30/D1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------–––

Pri koluadácii dodávateľ resp. investor stavby preukáže  vlastnosti, vrátane požiarno technických vlastností použitých  materiálov a prvkov podľa zákona NR SR č: 133/2013 Z.z.Jedná sa o novorealizované stavebné materiály.

Zhotoviteľ je povinný osvedčiť vlastnosti požiarnych konštrukcii písomnou formou  a spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcii previesť podľa prílohy 3 vyhl. 94/2004 – požiadavka par. 8 odst.4,5 vyhl. 94/2004.

Skutočnosť:

Pol.11a – požiarne steny –  sa nenachádzajú

Pol.11b – požiarne uzávery – sa nenachádzajú

Pol.11c –  požiarne pásy sa nenachádzajú

-obvodové  steny murované z porobet. tvárnic o hr. 350mm  sú konštrukciami,ktoré zaisťujú stabilitu stavby a v zmysle par. 43 odst.2 a vyhl. 94/2004 musia splńať kritérium REW – nosnosť, stabilitu, celistvosť a izoláciu riadenú radiáciou  z vnútornej  strany  a z vonkajšej strany  podľa par. 43 odst. 3a vyhl. 94/2004  kritérium REI – nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu.

-nosná konštrukcia strechy   nemusí v zmysle čl. 5.11.3 STN  920201-2  vykazovať požadovanú požiarnu odolnosť, nakoľko nad požiarnym stropom  sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie a ani žiadne osoby tu nemajú trvalé ani dočasné prac. miesto.

Pri prevedení podhľadovej konštrukcie táto v zmysle  čl. 5.3.5 STN 920201-2  bude plniť funkciu požiarneho stropu.

Podhľadová konštrukcia musí byť prevedená ako celistvá  a nesmie byť narušená prestupmi rozvodov.

Požiarny strop v poslednom nadzemnom podlaží splńa kritérium  podľa par.42 odst.6 vyhl. 94/2004 EI –celistvosť  a tepelnú izoláciu ,nakoľko nad požiarnym stropom sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie  a jedná sa o podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou.

Obsadenie Pú osobami:

Podľa STN 920241

| čís. a názov miest. | Plocha miest. v m2 | Čl.,alebo polož. | Proj.počet osôb,alebo plocha v m2 na 1osobu | Súčiniteľ násobený proj.počet osôb | Výsledný počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.02 +1.14-2x kancelária | 38,24m2 | 1.1.2 | 7,0 |  | 5 |
| 1.10 –klubová miest. | 51,06m2 | 3.2.3 | 2,0 |  | 26 |
| 1.11 –klubová miest. | 81,59m2 | 3.2.3 | 2,0 |  | 41 |

Na sociálnych miestnostich   sa  jedná o tie isté osoby,ktoré sú už započítané  v kanceláriách a klubovniach  a teda počet osôb  sa nenavyšuje, sú do posúdenia únikových ciest započítaní lez raz v zmysle čl. 2.3 STN 920241.

KONTROLA ÚNIKOVÝCH CIEST PRE STAVBU

============================================================

Druh ÚC: Nechránená

Súčiniteľ a PÚ = 1.030

Smer úniku: Po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:   72

súčiniteľ s:  1.0

Počet ÚC z PÚ: Jedna

Dovolený počet unikajúcich osôb E*s =  120

KONTROLA DĹŽKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty =  19.0  m

Dovolená dlžka ÚC           lud =  19.7  m

Dovolený čas evakuácie  tud =   1.26 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov     u =   3.0

KONTROLA ČASU EVAKUÁCIE:

Dlžka únikovej cesty         lu =  19.0  m

Skutočný čas evakuácie   tu =   1.23 min

Dovolený čas evakuácie tud =   1.26 min

Rýchlosť pohybu osôb    Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

Počet únikových pruhov     u =   3.0

KONTROLA ŠÍRKY ÚNIKOVEJ CESTY:

Skut. dlžka únikovej cesty     =  19.0  m

Dovolený čas evakuácie tud =   1.26 min

Min. poč. únik.pruhov umin   =   3.0

Skut.poč. únik. pruhov       u =   3.0

Rýchlosť pohybu osôb     Vu =  30    m/min

Jednotková kapacita ÚP  Ku =  40    os/min

=====================================================================

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400

pre nevýrobný požiarny úsek

Stavba: Komunitné centrum Orechov dvor PÚ: N1.1

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    243.98 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  32.06 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je 12.0 l/s =  720 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   22.0 m3 čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ nie je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby podľa čl. 3.4.2.a) STN 92 0400.

======================================================================

Potreba vody na hasenie požiarov sa zabezpečí jestvujúcim podzemným požiarnym hydrantom,ktorý sa  nachádza vo vzdialenosti od posudzovanej stavby do 80m   v súlade s par. 8 odst. 9  vyhl. 699/2004   t.j. max. 80m od stavby  a min. 5m .Podzemný požiarny hydrant sa nachádza vo vzdialenosti  47,0m.

Požiadavky na hadicové vonkajšie zariadenie je potrebné dodržať  vyhl.699/2004:

- podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou v zmysle prílohy 2.  tabuľka musí byť umiestnená na pevne zabudovanej zvislej  žrdi,ktorá je vysoká 1,8m a vo vzdialenosti max. 6m od  hydrantu, alebo na stavbe vo výške 1,8m v max. vzdialenosti 6m  od hydrantu.

Vzhľadom k tlakovým pomerom na jestvujúcej vodovodnej sieti nie je možné zrealizovať nadzemný požiarny hydrant.

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

Stavba: Komunitné centrum Orechov dvor

Súčiniteľ a PÚ: 1.03

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   243.98 m2

Mc:    14.30 kg               Mcsk:    18.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

--------------------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                           3              18.00

--------------------------------------------------------------------------

Posúdenie odstupových vzdialeností:

V zmysle čl.4.4.1 je a STN  920201-4 pripočítaných 25 kg/m2 k výpočtovému požiarnemu zaťaženiu a  horľavému konštrukčnému celku

Čelná strana od hlavného vstupu  a zadná strana bez otvorov:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     66.7 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2

Celková plocha obvodovej steny      :     40.50  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      8.85  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     21.9   %

Dľžka požiarneho úseku              :     15.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.7   m

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:     6.40  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Od bočného vstupu:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     66.7 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2

Celková plocha obvodovej steny      :     51.30  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :     10.18  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     19.8   %

Dľžka požiarneho úseku              :     19.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.7   m

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:     6.40  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Bočná strana:

Výpočtové požiarne zaťaženie        :     66.7 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa čl. 2.6.4 b) STN 92 0201-2

Celková plocha obvodovej steny      :     51.30  m2

Veľkosť úplne  požiarne  otv. plôch :      9.45  m2

Percento požiarne otvorených plôch  :     18.4   %

Dľžka požiarneho úseku              :     19.0   m

Výška požiarneho úseku              :      2.7   m

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:     6.40  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.3 m   *****

Skutočnosť:jestvujúca stavba bytového domu s nachádza vo vzdialenosti 25,0m a k jestv. stavbám materského centra, alokovanej triedy  a jestv.  komunitného centra je odstup:25,0m.

OD týchto stavieb je v zmysle spracovanej PD PBS 07/2014 max. požadovaný odstup: 1,0m  a od bytového domu:2,8m .

POŽIARNe ZARIADENIA  a zariadenia na zásah :

ELEKTROINŠTALÁCIA:

Stavba  sa opatrí blezkozvodným zariadení . Pretože  stavba    tvori  jeden samostatný požiarny úsek, nie je potrebné previesť opatrenia na  prestupe cez požiarne deliace konštrukcie elektroinštalácii ,rozvodov, technologických a  technických zariadení.

V zmysle par. 73 odst.2 vyhl. 94/2004  sa  PÚ N1.1  vybaví núdzovým svetlom , počet osôb na únikovej ceste  je väčší ako 50  osôb.

V stavbe  sa nenachádzajú priestory uvedené v čl. 6.2.1 STN 920203  a ani  počet núdzových svetiel  a svietidiel s núdzovým modulom  nie je viac ako 50 , t.j. núdzové osvetlenie nemusí splňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému.

T.j. v zmysle čl. 6.2.2 STN 920203 môže byť použitý systém núdzového osvetlenia podľa STN  EN 50172 alebo samostatné núdzové svietidlá podľa STN  EN 60598-2-22.

Núdzové svetlo je navrhnuté v zmysle STN EN 1838.

Núdzové svetlá sú navrhnuté podľa  požadovanej dodávky intenzity  osvetlenia únikových ciest.

Vypínanie elektrickej energie stavby  sa nachádza pri vstupe do stavby   tlačidlom Centrál Stop  mimo zariadení ,ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke podľa čl.4.3.2 STN 920203.

V stavbe sa nenachádzajú také zariadenia, ktoré musia byť počas požiaru v prevádzke.

Vypínacie prvok Central Stop   musi byť chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu v zmysle čl. 4.3.5 STN 920203.

EPS:

V stavbe  sa nenachádzajú také priestory,ktoré v  zmysle par.88 vyhl. 94/2004 vyžadujú inštaláciu EPS.V   stavbe sa nenachádza ZP  a teda v zmysle par. 88 odst.1b vyhl. 94/2007 nemusí byť  stavba vybavená EPS a  nie je potrebné zväčšiť plochu požiarneho úseku týmto požiarnotechnickým zariadením.

Vykurovanie:

Stavba  bude  vykurovaná teplovodným rozvodom z elektrického kotla ,ktorý sa umiestni v miestnosti č.:1.12.

Nakoľko tepelný výkon kotla neprekračuje 100 kW, nemusí miestnosť pre osadenie elektrického kotla tvoriť samostatný požiarny úsek v zmysle prílohy 1 bod 1/i vyhl. 94/2004.

Pri inštalácii nových  spotrebičov je potrebné dodržať odstupové vzdialenosti stanovené v zmysle vyhl.401/2007, par.8 odst.3 a prílohy 1  od prípadných horľavých materiálov  a predmetov:min.200mm

Je možné inštalovať spotrebič len schválený autorizovanou  skušobňou a to spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k  spotrebiču.

Zariadenie pre odvod Tepla  a splodín horenia:

V stavbe  sa nenachádza taký priestor,ktorý v zmysle  vyžaduje inštaláciu ZOTaSH  , nejedná sa o Zhromažďovací priestor.

VZT:

sa nenachádzajú, vetranie je prirodzené.

PRENOSNÉ HAS. PRÍSTROJE:

pre ich osadenie je potrebné dodržať vyhl. 719/2002 a STN  920201-1.Ich rozmiestnenie je potrebné dodržať v zmysle  pôdorysu PBS.

-stanovisko PHP musí byť v  manipulačných plochách a chodbách,

-stanovisko PHP musí byť označené značkou pre PHP a viditeľné a trvale prístupné,

-jeho umiestnenie resp. rukoväť môže byť v max. výške 1500mm nad podlahovou,

-PHP musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia  a nepriaznivými účinkami prostredia

Taktiež je potrebné dodržať pri osadzovaní PHP, vnútorných hadicových zariadení   NV SR č. 387/2006 Z.z.o

požiadavkách na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia .

Hlasová signalizácia požiaru :

sa v zmysle par. 90 odst.1/d vyhl. 94/2004 nepožaduje, počet osôb v stavbe  je menší ako 200.max.počet osôb v celej stavbe je 72 .

Vnútorné  zásahové cesty:

Vnútorné   zásahové cesty sa nezabezpečujú   v zmysle s par.84 odst.1 vyhl. 94/2004 ,nakoľko stavba nemá hlbku väčšiu ako 30m a  prístup je  min. z dvoch strán.

VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa nezabezpečujú,nakoľko odolnosť strešného plášťa    stavby nevykazuje  požiarnu odolnosť 15 min.

v zmysle par. 86 odst.3 vyhl.94/2004

Vybavenie a označenie  únikových ciest:

V stavbe sa vyznačia všetky únikové cesty tabuľkami  tam, kde nie je východ priamo viditeľný podľa par. 74 odst.1 vyhl. 74/2004 .

PRÍJAZDY - PRÍSTUPY:

komunikačne  sa stavba  napojí   na jestvujúce prístupové  komunikácie  Orechovho dvora.

Tieto sú prevedené  prevedené v súlade s par.82, odst.3 a odst.1.vyhl.94/2004.

Všetky príjazdové resp. prístupové komunikácie musia splňať požiadavky par. 82 vyhl. 94/2004:

Odst.1 – musia viesť aspoň do vzdialenosti 30m od vchodu do príslušnej časti stavby.

Odst.3 – musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3000mm a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

Dispozičné riešenie jestvujúcich  prístupových komunikácii splňa vyššie uvedené požiadavky vyhl.

Nástupná plocha pre požiarnu techniku sa nemusí zriaďovať v súlade  s par.83,odst.1 vyhl.94/2004 nakoľko požiarna výška   stavby je menšia ako 9m .

Pri spracovaní posúdenia stavby z hľadiska požiarnej ochrany  boli použité tieto normy , naväzujúce zmeny a predpisy:

STN 920201 - 4

STN 730802

STN 730872

vyhl. 94/2004 Z.z

vyhl. 699/2004 Z.z

vyhl. 401/2007 Z.z

STN 920400

Nitra,apríl    2017                                                                                                     Ostertagová  Eva