## List1
ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ
Časť PD : VETRANIE S REKUPERÁCIOU
Názov stavby : KOMUNITNÉ CENTRUM ORECHOV DVOR
NOVOSTAVBA
Investor : Mestský úrad Nira, Štefániková trieda č. 60
Miesto stavby : Nitra, Orechov dvor č. 42, k.ú. Horné Krškany
Poz. | Názov - rozmer - typ | M.j. | Množ.
2017-01-01 | Vetracia jednotka s rekuperáciou | ks | 1
DUPLEX 1100 Flexi RD5, vnútorná s protiprúdovým výmeníkom
poloha parapetnáná,
dopr. množstvo vzduchu –prívod/odvod 1100 m³/h, pri 200 Pa
filter prívod/odvod kazetový F7/M5
rekuperačný výmeník S3.B, účinnosť 84%, =9,9kW
el. napojenie jednotky 230V/ 50 Hz
príkon v prac. bode -prívod. ventilátor 370 W, -odvodný 350 W
men. príkon (pre dimenzovanie) prívod/odvod 390 W/2,5A
rozmery jednotky 1700x1250x395 mm, 151 kg
| príslušenstvo (meranie a regulácia, regulačné prvky): | kpl | 1
regulácia digitálna RD5 230V-EC/230V-EC, umiestnenie na jednotke
čidlá teploty vzduchu -5ks, ovládanie CP Touch, hl. vypínač SW
vývod kondenzátu pr. 21 mm
1.2. | elektrický ohrievač EPO-V 250/2,0kW vrátane spínacích prvkov | ks | 1 | (súčasť dodávky vetracej jednotky)
a ochrán
1.3. | Potrubné rozvody:
potrubie Spiro vrátane spojok vyrobené z pozinkov.
plechu (275 g/m² a hrúbke vrstvy 19 μm, obojstranne).
| rúra spiro Ø 250 mm | bm | 21
| rúra spiro Ø 225 mm | bm | 8
| rúra spiro Ø 180 mm | bm | 15
| rúra spiro Ø 160 mm | bm | 5
| oblúk OS 90° 250 | ks | 10
| oblúk OS 90° 160 | ks | 2
| oblúk OS 45° 180 | ks | 2
| oblúk OS 45° 160 | ks | 4
| odbočka jednostranná OBJ 45° 250/160 | ks | 2
| odbočka jednostranná OBJ 45° 225/160 | ks | 2
| odbočka jednostranná OBJ 45° 180/180 | ks | 2
| odbočka jednostranná OBJ 90° 180/180 | ks | 2
| prechod osový PRO 250/225 | ks | 2
| prechod osový PRO 225/180 | ks | 2
| prechod osový PRO 180/160 | ks | 6
| prechod 355x355-Ø250/300 | ks | 1
| rúra 355x355/500 | ks | 1
| ohybná hadica izolovaná 160 | bm | 20
1.4.1. | protidážďová žalúzia so sito PZ AL-S 355x355 so sitom | ks | 1
1.4.2. | výfukový kus Ø 250 so sitom | ks | 1
1.5. | Distribučné elementy:
1.5.1. | vírivá stropná výustka s nastaviteľnými lamelami | ks | 5
VVKR-A-S-400x16-W (prívod)
1.5.2. | vírivá stropná výustka s nastaviteľnými lamelami | ks | 5
VVKR-A-S-400x16-W (prívod)
1.5.3. | pripojovacia komora PB-VVK-S-400-S-V-D1-J | ks | 5
| pripojovacia komora PB-VVK-S-400-E-V-D1-J | ks | 5
1.6. | izolácia potrubí :
| K-FLEX ST DUCT ALU hr. 25 mm | m² | 40
rozvody v strojovni a v povalovom priest. -prívod i odvod vzduchu
2.1. | Lokálna rekuperačná jednotka Brink AIR 70 | ks | 2
s bielou exteriérovou mriežkou pre hrúbku steny
od 450 do 500 mm, s predohrevom a bypassom
výkonnostné stupne 15-25-40-55-70 [m³/h]
el. napojenie: 230 V/ 50 Hz, do 0,25W/m3 (ventilátor)
príkon s protimrazovou ochranou 200 W
3. | spojovací a tesniací a montážny materiál | kpl | 1
| Doprava | % | 4
| Montáž vrátane, odskúšania, | hod | 160
zaregulovanie a zaškolenie obsluhy