## Uvod
Úvod
Ak chcete navrhovať membránové nádoby
tie sa vyrábajú v nasledovných objemoch a tlakoch
3bar | do 80 litrov | Flexcon C
6bar | do 1000 litrov | Flexcon C
10bar | do 1000 litrov | Flexcon K
Ak chcete navrhovať nádoby s vakom stojaté
tie sa vyrábajú v nasledovných objemoch a tlakoch
6bar | do 8000 litrov | Flexcon M
10bar | do 8000 litrov | Flexcon M
Prevádzka: Certima, s.r.o., Pri Šajbách 46, 831 06 Bratislava
IČO: 35 75 47 70, IČ DPH:SK 202022 0708
Tel./Fax: 00421 02 446 81 601/02 446 81 602
e-mail: certima@certima.sk

## vypočet
Výpočet velkosti tlakovej expanznej nádoby
stojatej podľa STN EN 12828
Parametre vykurovacej sústavy
Objem vykurovacej sústavy | [5 empty] | Vsystem | : | 54 | l
Návrhový začiatočný pretlak v systéme | [9 empty] | Pomocné vypočty
(Statický tlak + rezerva 0,3bar) | [5 empty] | Po | : | 0.45 | bar | Po+1 = | 1.45 | bar
Otvárací pretlak poistného ventila | [5 empty] | Potv | : | 3 | bar
Konečný návrhový pretlak v systéme
(Maximálny pracovný pretlak v teplom stave Pe = 0,9 * Potv ) | [5 empty] | Pe | : | 2.7 | bar | Pe+1 = | 3.7 | bar
Maximálna návrhová teplota prívodu | [5 empty] | Qmax | : | 70 | °C | Pe-Po = | 2.25 | bar
Zväčšenie objemu vody pri maximálnej návrhovej teplote | [5 empty] | e | : | 2.24 | %
Vodná rezerva |  |  | min : | 0.27 | l | Vwr | : | 3 | l
Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy
| Ve = e* ( Vsystem/100) |  |  |  |  | Ve | = | 1.2096 | l
Minimálny celkový objem expanznej nádoby
| Vexp.min = (Ve + Vwr)*((Pe+1)/(Pe-Po)) |  |  |  |  | Vexp.min | = | 6.9225 | l
Rozloženie objemu Vexp.min na počet nádob | [7 empty] | 1 | ks
Objem jednej nádoby | [7 empty] | 6.9225 | l
Návrh expanzného zariadenia
| Typ expanznej nádoby |  |  |  | 1ks | Flexcon C 8
| Celkový objem nádoby |  |  |  |  | 8 | l
| Max. konštrukčný tlak |  |  |  |  | 3 | bar
| Plniaci pretlak plynu z výroby |  |  |  |  | 1.5 | bar
Minimálny plniaci tlak systému
Vn * (Po+1)
| Pa.min >= | ----------------- - 1 |  |  |  | Pa.min | >= | 1.32 | bar
Vn - Vwr
Maximálny plniaci tlak systému
(Pe+1)
| Pa.max <= | ------------------------ - 1 |  |  |  | Pa.max | <= | 1.6699 | bar
Ve* (Pe+1)
1+ -----------------
Vn*(Po+1)

## Zoznam
Flamco nádoby
označenie | Objem | Konštr.tlak | Pretlak plynu
| [L] | [bar ] | bar
Flexcon C 4 | 4 | 3 | 0
Flexcon C 8 | 8 | 3 | 1
Flexcon C 12 | 12 | 3 | 1.5
Flexcon C 18 | 18 | 3 | 2
Flexcon C 25 | 25 | 3 | 2.5
Flexcon C 35 | 35 | 3 | 3
Flexcon C 50 | 50 | 3 | 3.5
Flexcon C 80 | 80 | 3 | 4
Flexcon Top 4 | 4 | 6 | 4.5
Flexcon Top 8 | 8 | 6 | 5
Flexcon Top 12 | 12 | 6 | 5.5
Flexcon Top 18 | 18 | 6 | 6
Flexcon Top 25 | 25 | 6 | 6.5
Flexcon Top 35 | 35 | 6 | 7
Flexcon Top 50 | 50 | 6 | 7.5
Flexcon Top 80 | 80 | 6 | 8
Flexcon C 110 | 110 | 6
Flexcon C 140 | 140 | 6
Flexcon C 200 | 200 | 6
Flexcon C 300 | 300 | 6
Flexcon C 425 | 425 | 6
Flexcon C 600 | 600 | 6
Flexcon C 800 | 800 | 6
Flexcon C 1000 | 1000 | 6
zvoľ viac nádob | 0 | 0
Flexcon K 110 | 110 | 10
Flexcon K 140 | 140 | 10
Flexcon K 200 | 200 | 10
Flexcon K 300 | 300 | 10
Flexcon K 425 | 425 | 10
Flexcon K 600 | 600 | 10
Flexcon K 800 | 800 | 10
Flexcon K 1000 | 1000 | 10
zvoľ viac nádob | 0 | 0
Flexcon M 80-s vakom | 80 | 6
Pro-flex-s vakom | 200 | 6
Pro-flex-s vakom | 250 | 6
Pro-flex-s vakom | 300 | 6
Flexcon M 400-s vakom | 400 | 6
Flexcon M 600-s vakom | 600 | 6
Flexcon M 800-s vakom | 800 | 6
Flexcon M 1000-s vakom | 1000 | 6
Flexcon M 1200-s vakom | 1200 | 6
Flexcon M 1600-s vakom | 1600 | 6
Flexcon M 2000-s vakom | 2000 | 6
Flexcon M 2800-s vakom | 2800 | 6
Flexcon M 3500-s vakom | 3500 | 6
Flexcon M 5200-s vakom | 5200 | 6
Flexcon M 6700-s vakom | 6700 | 6
Flexcon M 8000-s vakom | 8000 | 6
zvoľ viac nádob | 0 | 0
Flexcon M 80-s vakom | 80 | 10
Flexcon M 400-s vakom | 400 | 10
Flexcon M 600-s vakom | 600 | 10
Flexcon M 800-s vakom | 800 | 10
Flexcon M 1000-s vakom | 1000 | 10
Flexcon M 1200-s vakom | 1200 | 10
Flexcon M 1600-s vakom | 1600 | 10
Flexcon M 2000-s vakom | 2000 | 10
Flexcon M 2800-s vakom | 2800 | 10
Flexcon M 3500-s vakom | 3500 | 10
Flexcon M 5200-s vakom | 5200 | 10
Flexcon M 6700-s vakom | 6700 | 10
Flexcon M 8000-s vakom | 8000 | 10
zvoľ viac nádob | 0 | 0

## OBJEM SYSTEMU
Objem vody vo vykurovacom systéme
| objem vody v potrubí: |  |  | výpočet | [5 empty] | výška | celk.dlžka | celk.obj.
[9 empty] | typ | mm | m | l
| Cu-SUPERSAN |  |  | OCEL |  |  | REHAU |  | 10 | 600 | 0 | 0
D | m | litrov | DN | m | litrov | D | m | litrov | 11 | 400 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 17 | 5088 | 676.704 |  | 500 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0
28 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 32 | 154 | 65.142 | 21 | 400 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 40 | 10 | 6.61 |  | 500 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 600 | 0 | 0
54 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |  | 900 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 76/3,2 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 400 | 0 | 0
76 | 0 | 0 | 89/3,6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0
89 | 0 | 0 | 108/4,0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 600 | 0 | 0
108 | 0 | 0 | 133/4,5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 900 | 0 | 0
Spolu |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 748.456 | 33 | 300 | 0 | 0
[10 empty] | 400 | 0 | 0
| objem vody v potrubí: |  |  | 748.456 | [5 empty] | 500 | 0 | 0
| objem vody v radiátoroch |  |  | 0 | [5 empty] | 600 | 0 | 0
| objem vody v kotloch | [8 empty] | 900 | 0 | 0
| objem vody v Exp. nádrži | [8 empty] | rebríky |  | 0
| Celkový objem vody v syst. |  |  | 748.456 | litrov |  |  |  |  | Celkom: |  | 0

## pomocny (hidden)
Flamco - vykurovanie
| Teplota | n %
°C
1 | 10 | 0.04
2 | 20 | 0.14
3 | 30 | 0.4
4 | 40 | 0.75
| 45 | 0.96
5 | 50 | 1.17
| 55 | 1.42
6 | 60 | 1.67
| 65 | 1.96
7 | 70 | 2.24
| 75 | 2.55
8 | 80 | 2.86
| 85 | 3.21
9 | 90 | 3.55
| 92.5 | 3.74
| 95 | 3.93
10 | 100 | 4.31
11 | 105 | 4.71
12 | 110 | 5.12
13 | 115 | 5.56
14 | 120 | 5.99
15 | 130 | 6.93
| 140 | 7.94