Technická správa.

1.Identifikačné údaje stavby

# Názov stavby          :  Komunitné centrum Orechov dvor - novostavba

Objekt stavby          :   SO 04 Vodovodná prípojka

Miesto stavby         :    Orechov dvor, Nitra, k.ú.Horné Krškany, č.parc.1279/7

Okres stavby          :     Nitra

Kraj stavby             :     Nitriansky

Stavebník               :     Mesto Nitra, Štefánikova tr.60, Nitra

2.Mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady:

-situácia  1:500

Polohopisné a výškopisné zameranie stavby je vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“ a bolo poskytnuté spracovateľovi investorom stavby.

3.Členenie stavby na stavebné objekty a podobjekty

SO 04 Vodovodná prípojka

4.Stručný popis stavebného objektu

4.1.SO 04 Vodovodná prípojka

Účeľom stavebného objektu je privedenie pitnej vody k navrhovanému hlavnému objektu.

Miesto napojenia je na jestvujúci vodovod HDPE D63.

Odoberaná voda z navrhovanej prípojky bude slúžiť pre priamu potrebu zamestnancov a užívateľov komunitného centra.

Prípojka pitnej vody je navrhnutá podľa STN 75 54 11.

Prípojka bude zhotovená z polyetylénovej tlakovej rúry D 40 dĺžky 26,5 m ktorá bude napojená na  vodovod HDPE D63.

Prípojka bude zhotovená nasledovne:

Vodovodná prípojka bude napojená na  vodovodné potrubie HDPE D63. V bode napojenia sa zrealizuje výrez, osadí sa odbočná tvarovka – T kus redukovaný D63/40 a guľový ventil KH D40 so zemnou súpravou a poklopom. Zemná súprava je ukončená 5 cm pod povrchom terénu liatinovým poklopom.

Trasa vodovodnej prípojky je navrhnutá v celom úseku v rastlom teréne.

V km 0,0014 je na vodovodnej prípojke osadená vodomerná šachta.

Vodomerná zostava bude osadená v navrhovanej vodomernej šachte o vnútorných pôdorysných rozmeroch 900x1200x1800 mm, ktorá bude umiestnená 1,4 m od bodu napojenia na   vodovod.  Vodomerná šachta je opatrená  poklopom 600x600 mm.

Za účeľom merania spotrebovaného množstva vody bude vo vodomernej šachte osadený vodomer Qn 2,5 m3 . Pred vodomer sa osadí guľový kohút a za vodomer guľový kohút, oba 1“. Za vodomernú zostavu sa osadí spätná klapka 1", proti zabráneniu spätného prúdenia vody do verejného vodovodu.

V km 0,0265 je vodovodná prípojka ukončená prepojením na vnútorný vodovod hlavného objektu.

Potrubie vodovodnej prípojky bude uložené do lôžka 15 cm hr.v rýhe  šírky 60 cm a hĺbky cca 130 cm. Na výšku 20 cm od povrchu rúry sa vykoná krytie netriedeným zásypom, dusaným po vrstvách 15-30 cm.

5.Opis stavebno-technického riešenia stavebného objektu

Všeobecne k vodovodu

Uloženie potrubia

Potrubie sa uloží do štrkopieskového lôžka hr. 15cm, nad potrubie sa uloží vyhľadávací vodič CY 6mm2 pripevnený na potrubie samolepiacou páskou. Vodič bude vyvedený na do poklopov .

Podľa STN 75 5402 os a lomy vodovodného potrubia musia byť mimo zastavaného územia obce označené kovovými stlpikmi v betónovom bloku.

Na označenie podzemného uzáveru sa používajú orientačné tabuľky v zmysle ON 75 5025.

Výška krytia vo voľnom teréne sa pohybuje cca do 1,5 m . Zemná ryha je navrhnutá pažiť príložným pažením do hlbky 2,0m, ktoré sa po skončení montážnych prác odstráni. Po výkopových prácach je potrebné upraviť terén do jestvujúceho stavu.

Montáž HDPE potrubia

Vodovodný rad bude vyhotovený z tlakových rúr ktoré budú spájané elektrotvarovkami .Lomy trasy sú tvorené oblúkmi, ktoré budú zabezpečované betónovými blokmi.

S inými potrubnými systémami sa spájajú pomocou tvaroviek kompletizovaných točivými prírubami z tvárnej liatiny /TPD 1 - PN/ s pripojovacími rozmermi podľa STN 13 1060 a tesniacimi elastomérnymi krúžkami liatinových prírubových spojov. Tlakové rúry a tvarovky sú vyrábané podľa STN EN 12201-1,2,3,4. Rúry sú vyrábané v kotúčoch. Pre navrhovaný vodovod je potrebné použiť rúry z PE100 SDR 17 pri dimenzii D32,40,63. Rúry sa vyrábajú vo farbe čiernej s modrými pásmi. V zmysle STN 73 0862 sú rúry a tvarovky z PE zaradené do stupňa horľavosti C3. Rúry a tvarovky z PE sa navzájom spájajú tepelným zváraním (zváraním na tupo, polyfúziou resp. elektrofúziou - elektrotvarovkami) v zmysle STN ISO 12176-1. Rúry menších priemerov je možné spájať i mechanickými tvarovkami. Pozor! Rúry a tvarovky z PE sa nesmú spájať lepením. Rúry a tvarovky z PE musia vyhovovať legislatívnym predpisom pre plastové látky prichádzajúce do styku s požívatinami. Musia byť určené rozvod pitnej vody. Montáž doporučujeme zabezpečiť podľa Montážneho predpisu dodávateľa rúr a tvaroviek.

Montáž môže prevádzať len organizácia, alebo osoba, ktorá ma pre túto činnosť osvedčenie.

Tlaková skúška

Pre tlakové skúšky vodovodného potrubia platí norma STN EN 805.

Pred tlakovou skúškou musí byť potrubie zakryté zásypovým materiálom tak, aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by mohla viesť k netesnosti. Trvalé opory alebo zakotvenia musia byť vybudované tak, aby odolali osovým silám pri skúšobnom tlaku.

Potrubie sa skúša vcelku alebo, ak je to potrebné, rozdelené do niekoľkých skúšobných úsekov.

Z potrubia sa pred skúškou musí odstrániť všetok odpad a cudzí materiál. Skúšobný úsek sa naplní vodou. Pri potrubí na pitnú vodu sa na tlakovú skúšku musí použiť pitná voda. Z potrubia sa musí odstrániť vzduch, preto sa plnenie robí pomaly, ak je to možné z najnižšieho miesta potrubia a takým spôsobom, aby sa zabránilo spätnému nasávaniu vzduchu.

Pre všetky potrubia sa z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) vypočíta skúšobný tlak systému (STP) takto:

- bez vypočítaných hydraulických rázov: STP = MDPa x 1,5 = 0,6 x 1,5 = 0,9MPa

Pri všetkých druhoch rúr a materiálov sa môžu použiť rôzne skúšobné postupy:

- predbežná skúška,

- skúška poklesu tlaku,

- hlavná tlaková skúška.

Predbežná skúška:

Potrubie sa musí rozdeliť na vhodné skúšobné úseky, úplne naplniť vodou a odvzdušniť, tlak sa musí zvýšiť najmenej na prevádzkový tlak bez prekročenia skúšobného tlaku systému.

Hlavná tlaková skúška:

Schválené sú dve základné skúšobné metódy:

- metóda úbytku vody,

- metóda úbytku tlaku.

Metóda úbytku tlaku:

Tlak sa rovnomerne zvyšuje až do dosiahnutia skúšobného tlaku systému (STP).

Čas trvania skúšky úbytku tlaku je 1 hodina. Počas hlavnej tlakovej skúšky musí úbytok tlaku p prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci prvej hodiny nesmie prekročiť nasledujúce hodnoty:

- 20kPa pre rúry z tvárnej liatiny s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, oceľové rúry s výstelkou alebo bez výstelky z cementovej malty, betónové rúry s oceľovým plášťom, rúry z plastov

Ak úbytok prekročí stanovenú hodnotu alebo ak sa zistia chyby, systém sa musí prezrieť a podľa potreby opraviť.

Ak bolo potrubie na vykonanie tlakových skúšok rozdelené na dva alebo viacero úsekov a všetky úseky sa mali primerane odskúšať, musí sa celý systém zaťažiť najmenej počas 2 hodín prevádzkovým tlakom.

Musí sa urobiť a uschovať úplný záznam s podrobnosťami o skúške.

Pred predávaním do užívania sa musí verejný vodovod, potrubia a armatúry, prepláchnuť a dezinfikovať, napr. vodným roztokom chlórňanu sodného. Dezinfekčná látka musí pôsobiť min. 1 hod.

Zemné práce

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov podzemných vedení a tieto vytýčiť v teréne. Pri stavbe budú zemné práce vykonávané v zmysle STN 73 3050 a súv. predpisov. Výkop bude vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok voči jestv.podzemným a nadzemným vedeniam.

Šírka ryhy bude 0,6m , max. hlbka 1,8m. Po hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnomernosti  dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu .V  úsekoch otvorených výkopov rýh so zvislými stenami bude potrubie uložené do pieskového lôžka hr. 150mm a obsypané štrkopieskom zrnitosti do 20mm. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách max. 20cm.

Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený.

Zásyp ryhy v miestnych komunikáciach sa vykoná triedenou zeminou hutnenou po vrstvách do výšky 300mm.

Križovanie a súbeh s vedeniami inžinierskych sietí

Pri križovaní a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami je nutné dodržať STN 73 6005.. Skutočné vzdialenosti s jestvujúcimi vedeniami sa neuvádzajú, nakoľko nie sú známe presné údaje o hĺbkach týchto vedení. Vzhľadom ku skutočnému stavu sa bude musieť dodatočne prispôsobiť montáž vodovodu a kanalizácie. V miestach križovania a všade tam kde by mohlo prísť ku poškodeniu podzemných a vzdušných vedení sa musia výkopové práce vykonať ručne.

Investor je povinný pred začatím podzemných prac zabezpečiť vytýčenie vodovodu, kanalizácie a vytýčenie všetkých podzemných vedení za prítomnosti ich správcov, ktorých je potrebné k vytýčeniu písomne prizvať správcov jestvujúcich inžinierskych sietí. Bez vytýčenia podzemných sietí projektant nedoporučuje výkopové práce zahájiť.

Pri rozšírení verejného vodovodu musia byť dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona 442/2002.

6.Charakteristika stavebného objektu

a/ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej dreviny.

b/ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku vodovodu

c/ z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe – je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVR SR č.147/2013. Z.z. zo dňa 5.júna 2013.

V rámci výstavby je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe k výkopisku a je potrebné osvetlenie za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 04/2017

### VÝPOČET POTREBY VODY

Výpočet potreby vody je spracovaný v zmysle Vyhlášky č.684/2006 Z.z. MŽP SR zo dňa 14.11.2006

Počet detí                                            n1 = 44

Špecifická potreba                               q1 = 60 l/dieťa.deň

Počet zamestnancov                           n2 = 5

Špecifická potreba                               q2 = 120 l/zamestnanec.deň

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti podľa počtu obyvateľov	kd = 1,6

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti	kh = 1,8

Priemerná denná potreba vody

Qp = (44x60) + (5x120) = 3 240 l/deň = 0,09 l/s

Maximálna  denná potreba vody

Qm = Qp x kd

Qm = 0,09 x 1,6

Qm = 0,144 l/s

Maximálna  hodinová potreba vody

Qh = Qm x kh

Qh = 0,144 x 1,8

Qh = 0,259 l/s

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 04/2017