Technická správa.

1.Identifikačné údaje stavby

# Názov stavby          :  Komunitné centrum Orechov dvor - novostavba

Stavebný objekt      :  SO 05 Kanalizačná prípojka

Miesto stavby         :   Orechov dvor, Nitra, k.ú.Horné Krškany, č.parc.1279/7

Okres stavby          :   Nitra

Kraj stavby             :   Nitriansky

Stavebník               :   Mesto Nitra, Štefánikova tr.60, Nitra

2.Mapové a geodetické podklady

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady:

-situácia 1 : 500

Polohopisné a výškopisné zameranie stavby je vo výškovom systéme „Balt po vyrovnaní“ a bolo poskytnuté spracovateľovi investorom stavby.

3.Stručný popis stavebného objektu

SO 05 Kanalizačná prípojka

Kanalizačná prípojka rieši odvedenie splaškových odpadových vôd z objektu komunitného centra do jestvujúcej kanalizácie miestnej časti Orechov dvor, s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOV Nitra.

V rámci stavebného objektu dôjde k vybudovaniu :

-kanalizačnej prípojky KP – PVC DN 200 – 27,0m

Kanalizačná prípojka KP – PVC DN 200 – 27,0m

je navrhnutá z PVC DN 200 SN 8 dĺ.27,0 m. V km 0,0000 sa kanalizačná prípojka pripája do jestvujúcej kanalizácie PVC DN 200 miestnej časti Orechov dvor, v mieste osadenia jestvujúcej kanalizačnej šachty. Zaústenie je navrhnuté 0,2m nad dno kynety kanalizačnej šachty.

Od bodu zaústenia až po koniec trasy je kanalizačná prípojka navrhnutá v rastlom teréne.

Na kanalizačnej prípojke sú navrhnuté sútokové a lomové revízne kanalizačné šachty – plastové d=400 mm :

-km 0,020 – Š1

-km 0,027 – Š2

Do kanalizačnej prípojky zaúsťujú splaškové kanalizačné zvody z hlavného objektu :

-km 0,020 – SZ1 – PVC DN 150 – 2,0m

-km 0,027 – SZ2 – PVC DN 150 – 2,0m

Potrubie kanalizačnej prípojky bude uložené do lôžka 15 cm hr.v rýhe šírky 100 cm a v hĺbke podľa pozdĺžneho profilu. Na výšku 30 cm od povrchu rúry sa vykoná krytie netriedeným zásypom, dusaným po vrstvách 15-30 cm. Ryha bude zabezpečená pažením príložným, ak je ryha hlbšia ako 1,0m. Výkopy budú realizované strojne, ale v miestach križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami ručne. Zásyp sa prevedie  štrkopieskom alebo štrkodrvou pod komunikáciami, inak zeminou.

Minimálny sklon potrubia kanalizačnej prípojky dimenzie PVC DN 200 je 1,0%.

4.Opis stavebno-technického riešenia stavebného objektu

Zmontovaný potrubný systém opísaný v predchádzajúcom odstavci bude kvalitatívne vyhotovený ako bežné kanalizačné potrubia podľa STN 73 6701.

Zmontovaný potrubný celok bude podrobený predpísanému druhu skúšky, obsypaný piesčitým materiálom a zasypaný. Ak sa trasa potrubia nachádza pod spevnenými plochami, vtedy bude zásyp zhutnený so zhutnením do hodnoty zodpovedajúcej 98% PS.

## Predpísané skúšky

Gravitačné kanalizačné potrubie

Skompletizovaný systém musí byť pred zasypaním odskúšaný v rozsahu a spôsobom podľa STN 75 69 10 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

5.Vytýčenie stavebného objektu

Osadenie  objektov je vyznačené v grafickej prílohe.

6.Zakladanie stavebného objektu

Stavebné objekty  sú založené v otvorených stavebných rýhach, jamách. Steny rýh a jám sú pažené príložným  pažením. Paženie je nutné použiť vtedy, ak je hĺbka výkopu viac ako 1,3 m. Ak sa dajú očakávať otrasy pôdy v okolí výkopiska, treba pažiť už pri menších hĺbkach. Pri zapažovaní strojne hĺbených výkopoch musia byť pracovníci chránení premiestniteľným bezpečnostným pažením.

Potrubie bude uložené na podsyp z piesčitého alebo hlinitopiesčitého materiálu. Obsyp potrubia bude vykonaný z materiálu zhodného s podsypom. Vrstvy obsypu a podsypu budú zhutnené. Zásyp rýhy bude vyhotovený zo zhutneného materiálu z pôvodného výkopu.Ak bude dno rýhy počas výstavby rozbahnené, použije sa na jeho spevnenie netriedený štrk.

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia STN 73 3050 – Zemné práce.

7.Charakteristika stavebného objektu

a/ z hľadiska vzťahu k ochrane prírody

Pri výstavbe nedôjde k výrubu žiadnej vzrastlej dreviny.

b/ z hľadiska bezpečnosti práce pri prevádzke

Objekt je navrhnutý tak, aby bolo možné dodržať bezpečnostné predpisy.

c/ z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe

Z hľadiska bezpečnosti práce pri výstavbe – je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy uvedené vo vyhláške MPSVR SR č.147/2013. Z.z. zo dňa 5.júna 2013.

V rámci výstavby je nutné zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe k výkopisku a je potrebné osvetlenie za zníženej viditeľnosti.

Pred výstavbou je nutné osadiť na príjazdové komunikácie dopravné značenie upozorňujúce na vykonávanie stavebných prác.

8.Cudzie vedenia na stavenisku.

Miesta križovania cudzích vedení s trasou kanalizácie je potrebné pred začatím zemných prác vytýčiť a ich prítomnosť rešpektovať pri dodržaní podmienok daných správcami podzemných vedení.

Ochrana cudzích vedení

Pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne. Pri zemných prácach je nutný ručný výkop v ochrannom pásme po oboch stranách cudzích vedení.

V prípade zistenia skutkového stavu, že obrysová vzdialenosť medzi vodovodným potrubím a cudzími vedeniami je menšia ako  predpisuje norma STN 73 6005 je potrebné konzultovať s projektantom.

9.Protikorozna ochrana

Vzhľadom na to, že kanalizačné potrubia sú z  nekovového materiálu - PVC, protikorózna ochrana potrubia nie je nutná.

Vypracoval : Ing.Malík

V Nitre, 04/2017